枝江市两美垸水厂（一期）工程取水泵房设备采购

询比文件

采购人：枝江港化贸易有限公司 采购代理机构：湖北荣沣建设工程有限公司

2022年10月

枝江市两美垸水厂（一期）工程取水泵房设备采购

询比邀请公告

湖北荣沣建设工程有限公司受枝江港化贸易有限公司的委托，就枝江市两美垸水厂（一期）工程取水泵房设备采购进行询比采购，现邀请合格的供应商前来报价。

- 项目编号: hbyjg2022-z116

二、项目名称: 枝江市两美垸水厂（一期）工程取水泵房设备采购

三、供货范围： 采购两台变频水平中开双吸卧式离心泵(规格：Q=2260m3/h，H=55m，N≤500kw)包括水泵、10KV电机、底板、联轴器、紧固件、预埋件等以及满足设备正常运行所需安装的全部附件，详见文件中的技术参数。

四、供货周期：自中标通知书发放之日起至设备到场之日止，不得超过80天。（并在响应文件中做出书面承诺）

五、采购预算：170万元。（包含水泵设备费用、运费、安装调试及操作人员培训、人工费、3个月试运行、验收、一年质保服务、质保期内的保修保养及零配件易损件的更换、及时响应的售后人员的服务费用、13%的税金、利润等相关工作直接或间接产生的所有费用）

六、质量要求：达到国家现行行业验收规范合格等级标准。

七、付款方式：取得成交资格以后，采购人支付给供应商50%的预付款，设备到厂后经采购人验收合格后支付至总合同价款的90%，安装调试完毕并试运行三个月后经采购人确定无运行故障支付至合同总价款的98.5%，质保期满后支付剩余尾款。

八、供应商资格条件

1、供应商具备合法有效的营业执照，经营范围符合本次采购相关内容。

2、通过“信用中国”网（http://www、creditchina、gov、cn）、中国政府采购网（http://www、ccgp、gov、cn）等渠道查询相关主体信用记录且无不诚信记录；（提供网上查询结果截图加盖公章）。

3、供应商的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件原件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会。（法人证明或授权委托书装订在响应文件中，现场提供一份纸质版的原件）。

4、供应商若非所投品牌的生产商而是代理商，则需提供所投品牌的授权委托书；若出现一个品牌两个代理商，或一个代理商代理两个及以上的品牌按废标处理。

5、供应商所投产品须为格兰富、凯士比、威乐、赛莱默、鲁尔、安德里茨、苏尔寿、滨特尔、福斯等以上品牌。

6、联合体：本项目不接受联合体。

注：供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查条件要求提供证明材料的原件复印件（需清晰可见），否则评委与采购人将不予采信，只有符合以上所有标准的供应商才能通过资格审查。

八、响应文件递交

1、截止时间：2022年11月1日10时30分（10时00分开始接受响应文件）。

2、地点：请将纸质版响应文件密封递交至枝江金润源建设投资控股集团有限公司三楼（枝江市友谊大道19号），递交响应文件截止时间即为询比时间，逾期送达的响应文件概不接受。

九、联系方式：

采购人：枝江港化贸易有限公司

联系人：陈谋

联系方式：15972727283

采购代理：湖北荣沣建设工程有限公司

联系人：康红

联系方式：15171779123

地址：宜昌市西陵区发展大道97-2-911室

枝江市两美垸水厂（一期）工程取水泵房设备采购

第一章 询比文件

湖北荣沣建设工程有限公司受枝江港化贸易有限公司的委托，就枝江市两美垸水厂（一期）工程取水泵房设备采购进行询比采购，现邀请合格的供应商前来报价。

一、项目编号: hbyjg2022-z116

二、项目名称: 枝江市两美垸水厂（一期）工程取水泵房设备采购

三、供货范围： 采购两台变频水平中开双吸卧式离心泵(规格：Q=2260m3/h，H=55m，N≤500kw)包括水泵、10KV电机、底板、联轴器、紧固件、预埋件等以及满足设备正常运行所需安装的全部附件，详见文件中的技术参数。

四、供货周期：自中标通知书发放之日起至设备到场之日止，不得超过80天。（并在响应文件中做出书面承诺）

五、采购预算：170万元。（包含水泵设备费用、运费、安装调试及操作人员培训、人工费、3个月试运行、验收、一年质保服务、质保期内的保修保养及零配件易损件的更换、及时响应的售后人员的服务费用、13%的税金、利润等相关工作直接或间接产生的所有费用）。

六、质量要求：达到国家现行行业验收规范合格等级标准。

七、付款方式：取得成交资格以后，采购人支付给供应商50%的预付款，设备到厂后经采购人验收合格后支付至总合同价款的90%，安装调试完毕并试运行三个月后经采购人确定无运行故障支付至合同总价款的98.5%，质保期满后支付剩余尾款。

八、供应商资格条件

1、供应商具备合法有效的营业执照，经营范围符合本次采购相关内容。

2、通过“信用中国”网（http://www、creditchina、gov、cn）、中国政府采购网（http://www、ccgp、gov、cn）等渠道查询相关主体信用记录且无不诚信记录；（提供网上查询结果截图加盖公章）。

3、供应商的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件原件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会。（法人证明或授权委托书装订在响应文件中，现场提供一份纸质版的原件）。

4、供应商若非所投品牌的生产商而是代理商，则需提供所投品牌的授权委托书；若出现一个品牌两个代理商，或一个代理商代理两个及以上的品牌按废标处理。

5、供应商所投产品须为格兰富、凯士比、威乐、赛莱默、鲁尔、安德里茨、苏尔寿、滨特尔、福斯等以上品牌。

6、联合体：本项目不接受联合体。

注：供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查条件要求提供证明材料的原件复印件（需清晰可见），否则评委与采购人将不予采信，只有符合以上所有标准的供应商才能通过资格审查。

八、响应文件递交

1、截止时间：2022年11月1日10时30分（10时00分开始接受响应文件）。

2、地点：请将纸质版响应文件密封递交至枝江金润源建设投资控股集团有限公司三楼（枝江市友谊大道19号），递交响应文件截止时间即为询比时间，逾期送达的响应文件概不接受。

九、响应文件编制

1、供应商应认真阅读、并充分理解本询比文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本询比文件中各项条款规定及要求。

2、响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3、如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，询比小组将拒绝其补充。

4、响应文件的组成

包括但不限于以下内容，如未提供，询比小组有权拒绝其响应文件：

- 商务文件目录；

- 报价一览表；

- 第     轮报价表；

- 法定代表人资格证明文件；

- 法定代表人授权书；

- 六项承诺；

- 询比文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料。

- 技术文件部分

5、响应文件必须电脑打印，不准涂改和行间插字，除签名外不得出现手写字体。所有文件应当以胶印的方式装订成册，并编制目录及页码。

6、响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其授权的代表签字。由授权代表签字的，应在响应文件中提供法人代表授权书，否则视为无效响应。

十、响应文件份数及封装

供应商只需提交一份响应文件，响应文件密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明供应商名称和采购项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“询比时间以前不得开封”字样。

- 采购需求

一、项目概况

1、项目编号: hbyjg2022-z116

2、项目名称: 枝江市两美垸水厂（一期）工程取水泵房设备采购

3、供货范围：采购两台变频水平中开双吸卧式离心泵(规格：Q=2260m3/h，H=55m，N≤500kw)包括水泵、10KV电机、底板、联轴器、紧固件、预埋件等以及满足设备正常运行所需安装的全部附件，详见文件中的技术参数。

4、供货周期：自中标通知书发放之日起至设备到场之日止，不得超过80天（并在响应文件中做出书面承诺。）

5、采购预算：170万元。（包含水泵设备费用、运费、安装调试及操作人员培训、人工费、3个月试运行、验收、一年质保服务、质保期内的保修保养及零配件易损件的更换、及时响应的售后人员的服务费用、13%的税金、利润等相关工作直接或间接产生的所有费用）

二、其他要求(供应商的承诺应按以下做出响应，否者视为无效标，其要求如下:)

※1、供货周期：自中标通知书发放之日起至设备到场之日止，不得超过80天（并在响应文件中做出承诺）。

※2、供应商需提供全国3家（10万吨/日及以上）自来水厂使用该品牌的证明（供应商需提供合同或中标通知书复印件并加盖公章）；中标后需赴厂考察。（并在响应文件中做出承诺。）

※3、供应商在湖北省内有固定的售后服务点，接到售后服务电话24小时内能到达现场开展售后服务工作。（提供房产证或房屋租赁合同等相关证明、联系人、联系方式及地址，并在文件中做出承诺。）

※4、供应商所投产品非翻新机、或贴牌机，如经采购人检验发现翻新机或贴牌机，供应商需退还采购人支付的所有货物款且采购人有权力终止与其签订的供应合同并扣除诚信保证金。（在文件中做出承诺。）

※5、供应商取得成交资格后，采购人将支付给供应商50%的预付款，此时供应商需支付10万元的诚信保证金(质保期结束后退还诚信保证金，以上不计取利息)。若有违本文件中带有※项中的任一条，成交供应商应退还采购人支付的所有货物款，且采购人将扣除10万元的诚信保证金并有权与成交供应商解除合同。（在文件中做出承诺）

※6、供应商投标时应整理易损件更换价格目录表，并承诺后期严格按照价格目录取费。

## ※7、供应商要同意采购人驻厂监造。

三、设备规格

供应商应提供卧式离心泵整体设备，包括水泵、电机、底板、联轴器以及满足设备正常运行所需安装附件。

卧式双吸离心泵

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频水平中开双吸卧式离心泵 | Q=2260m3/h，H=55m，N≤500kw,10KV高压电机 | 套 | 取水泵房 | 电机功率为参考值，具体可由厂家优化调整。在满足流量及扬程的前提下，投标人应尽可能提供效率高、功率低、品质更优的产品。 |

四、技术要求

2、1 技术参数表

水泵性能参数需满足表水泵技术参数表的要求。

水泵技术参数表

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 水泵 |
| 水泵形式 | 变频水平中开双吸卧式离心泵 |
| 用途 | 取水泵房 |
| 介质 | 清水 |
| 工况参数 | 工况1 | 工况2 | 工况3 |
| 流量Q（m3/h） | 2000 | 2260 | 2600 |
| 扬程H（m） | 58 | 55 | 49 |
| 效率η（%） | ≥86 | ≥88 | ≥88 |
| 泵轴功率P（Kw） | ≤375 | ≤385 | ≤390 |
| NPSH（m） | ≤6.4 | ≤6.5 | ≤7 |
| 转速（rpm） | ≤1485 |
| 水泵进口直径/出口直径 | DN500/DN400 |
| 电机 |
| 电机形式 | 高压电机 |
| 电机功率（Kw） | ≤500kw |
| 电机转速（rpm） | 1485 |
| 电压（V） | 10000 |
| 供电电源 | 三相，50±2%Hz |
| 防护等级 | 高压电机IP54 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 允许频率范围 | 25—50Hz |

2、2 工作条件

输送介质名称：清水

输送介质温度：-10℃—100℃

安装位置海拔高度：

运行方式：电机驱动

环境温度：-15℃—40℃

2、3 水泵的结构及材质

水泵应为单级、双吸、中开、卧式离心泵。水从叶轮两边的吸水口间进入，壳体水平中开，分为泵盖和泵体两部分。泵内部检修时只需揭开泵盖，不需拆卸进水和出水管路。水泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承部件等组成。

1) 泵壳体

水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二，其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体、松开轴承座和机封压盖的螺栓及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。

在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。泵壳应有足够的厚度以承受负载，包括必须的水压试验和连续的工作压力。水泵壳体要能承受130%的设计静压力的试验，试验时间30分钟，泵体无泄漏。

2)叶轮

叶轮应为闭式双吸叶轮，对称式整体结构，加工平滑，且经过动静平衡试验，动平衡等级为GB9239标准中的G6.3级。

叶轮与轴的配合采用间隙配合，采用键定位，每侧均有两个锁紧螺母进行紧固，方便装配时轴向对中，同时转子可以承受反转而不松脱。

3) 密封环

水泵应设有可更换的密封环，在发生磨损后可以修复运行间隙。这些口环通过一个定位销连接，安装在下半部泵壳内，并通过上半部泵壳的中开法兰锁定，以免随叶轮一起转动。

密封环的材质采用青铜，保证间隙小效率高且不会为了引起密封环与叶轮发生研磨咬死。

4) 泵轴

泵轴应符合DIN标准或等同标准。泵轴应有足够的尺寸和刚度承受各种运转条件下的应力。

5) 轴承

轴承应采用重载免维护滚动轴承，设计使用寿命不低于50000hr。轴承应采用脂润滑，保证轴承工作时的最高温度不超过75℃。

6) 轴封及轴封管路

泵轴密封应采用优质可靠的机械密封（或填料密封），安全可靠，耐磨、结构简单且便于维修更换。轴封冲洗水应接自泵体高压侧。

7)密封腔与轴承体

轴承体为独立结构，采用全包围式止口设计，有效降低水泵振动和噪音，延长使用寿命。机封压盖与泵体及泵盖的端面由止口与连接， 更换机封时时无须拆开泵盖，可以将机封压盖整体拆出，安装及维护便捷。

8)转子调节

水泵转子两端应采用双轴套螺母结构，转子预装完成装入泵体后，可由两端的螺母任意调整叶轮的轴向位置，方便水泵在最佳位置运行。

9)水泵底座

模块化底板设计，底座的电机侧配有专门对中调整装置，可以用螺栓在长度、宽度和高度三个方向按需要对电机进行调整，既快速又方便达到对中的目的。

10) 联轴器

泵与与高压电机应采用膜片式联轴器。在所有载荷工况下，联轴器应能满足传递电动机的最大输出扭矩和可能达到的最高转速的要求。联轴器设有安全保护罩。

11) 泵附件

水泵设置排气阀、放空阀及各种连接管及管件。所有与泵连接的小型接管为铜管及铜制或不锈钢管接头。

12）铭牌

水泵上需安装一块金属制的铭牌，铭牌上注明下列内容：

a、 型号

b、 设计流量和扬程

c、 电机额定功率

d、 电机额定转速

13）泵组表面涂层

泵及电机表面应喷涂丙烯酸聚氨酯磁漆，有很好的防腐及防锈功能。按GB1764“漆膜厚度测定法”检测膜厚，GB1720“漆膜附着力测定法”检测漆膜对底材粘牢度，以确定是否与标准相符。

14）振动与噪声

水泵在额定频率、额定电压下运行时，振动及噪声按照GB/T 29531-2013泵的振动与测量评价方法、GB/T 29529-2013泵的噪声测量与评价方法执行。

2、4 水泵主要部分的材质：

水泵主要部件材质表

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 泵体、泵盖 | 不低于灰铸铁HT250 |
| 叶轮 | 不低于不锈钢SS304 |
| 泵轴 | 不低于不锈钢20Cr13 |
| 轴承 | 滚动轴承 |
| 密封环 | 青铜 |
| 密封 | 石墨/碳化硅 |
| 螺栓、螺钉、螺母等连接件 | 碳钢8.8级 |

2、5 电机技术参数

电机为鼠笼式三相异步电动机。设计、制造及测试均符合IEC国际标准。

1）冷却方式采用：IC611或更优

2）电压/频率：10000V/，允许频率范围25-50HZ。

3）防护等级：IP54

4）绝缘等级为：F级

5）温升等级为：B级

6）环境温度范围：-5—40℃

7）高压电动机每相绕组应设2个PT100温度测点，共六点；每个轴承应设有1个PT100温度测点，共8个PT100温度测点。

8) 配套的辅助设备要求

电机加装防冷凝加热器，频率为50Hz，电加热器均匀布置在电动机内，电加热器的容量能使机壳内部温度高于室温5℃。在设计加热器时，应考虑加热器的加热温度不致使其附近的绝缘超过该绝缘的允许温度。

9）噪音及振动

电机在额定频率、额定电压下运行时，振动及噪声按照GB/T 29531-2013泵的振动与测量评价方法、GB/T 29529-2013泵的噪声测量与评价方法执行。

2、6 测试要求

1）原材料检验

每台水泵的各主要零部件都应经过检验，以证明其原材料及在加工过程中无缺陷。

2）平衡测试

泵的旋转零部件进行平衡试验，精度应不低于G6.3级。

3）压力测试

水泵应进行水压试验，试验压力为使用范围内最大压力（闭阀压力）的1.3倍，试压持续时间应符合有关规定和标准，不能有渗漏。

4）出厂性能测试

水泵性能测试实验平台应有《国家工业泵质量监督检验中心》或者同等级机构颁发的，证明其符合GB3216-2016标准的1级要求的证书。投标单位应提供满足以上条件的资质证书。

每种泵型随机抽出一台水泵在制造厂内进行全面性能试验，以证明其操作性能、运转性能良好，符合设计要求，试验将按GB3216-2016标准中2级B精度验收。

水力性能试验，包括额定流量点及上下界限点（0.8倍、1.2倍流量点）的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制性能曲线。

性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及水平按GB/T 29529-2013的规定，泵振动的测量方法及振动烈度按GB/T 29531-2013的规定，或ISO标准的规定。

根据试验结果绘制扬程/流量、水泵效率/流量、轴功率/流量曲线，绘制曲线的测量点至少为13点,所选测量点应保证能够精确绘制出各条曲线。

第三章、评审方法

一、响应文件审查。

采购单位依法组建询比小组，由专家评委3人组成。询比小组根据本询比文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格性和符合性评审。

资格性审查和符合性审查内容及标准

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 检 查 | 营业执照 | 供应商具备合法有效的营业执照，经营范围符合本次采购相关内容。 |
|  |  | 信用查询 | 通过“信用中国”网（http://www、creditchina、gov、cn）、中国政府采购网（http://www、ccgp、gov、cn）等渠道查询相关主体信用记录且无不诚信记录；（提供网上查询结果截图加盖公章） |
|  |  | 同一品牌 | 供应商若非所投品牌的生产商而是代理商，则需提供所投品牌的授权委托书；若出现一个品牌两个代理商，或一个代理商代理两个及以上的品牌按废标处理。 |
|  |  | 所投产品 | 供应商所投产品须为格兰富、凯士比、威乐、赛莱默、鲁尔安德里茨等以上品牌。 |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体。 |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 供应商名称与营业执照等一致。 |
|  |  | 响应文件签署 | 按询比文件要求在规定区域加盖单位章，法定代表人签字或签章。 |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 供应商的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件原件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会。（法人证明或授权委托书装订在响应文件中，现场提供一份纸质版的原件） |
|  |  | 报价是否有效 | 只有一个有效报价且未超过采购预算价。 |
|  |  | 采购需求 | 满足第二章采购需求中的所以内容。 |

说明：以上检查内容必须提供完整清晰复印件加盖公章并装订在响应文件中。资格性和符合性审查不合格，技术、商务及服务不满足本询比文件要求的，响应文件按无效文件处理。

满足本询比文件要求的供应商不足3家的，采购活动终止，采购人重新组织采购。满足本询比文件要求的供应商达到3家以上，询比小组对满足要求的供应商进行价格评议。

二、通过资格及符合性审查的供应商进行第二轮；第一轮报价不得超过本项目预算金额，第二轮报价不得超过第一轮报价，第三轮报价（若有）不得超过第二轮报价。

三、推荐供应商。询比小组从满足本询比文件实质性要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

四、确定成交供应商

1、询比小组应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从询比小组推荐的候选供应商中，根据满足询比文件要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2、确定成交供应商后，采购人将成交供应商发出成交通知书。

五、签订采购合同

成交供应商收到成交通知书后，应在3个工作日内与采购人签订采购合同。

六、供应商本次报价必须包含本项目的招标代理费和进场交易服务费（不在报价中单列）；招标代理费12000元，费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。；进场交易服务费1000元，由成交供应商在领取成交通知书前向交易平台一次性支付本次进场交易服务费。

响应文件格式

枝江市两美垸水厂（一期）工程取水泵房设备采购

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖章）：

日   期：  年  月  日

一、商务文件组成

1、商务文件目录；

2、报价一览表；

3、第     轮报价表；

4、法定代表人资格证明文件；

5、法定代表人授权书；

6、六项承诺；

7、询比文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料。

报价一览表

项目编号:

项目名称:

| 总报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 供货周期 |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

日  期：年 月 日

第    轮报价表

项目编号:

项目名称:

| 总报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 供货周期 |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

日  期：年 月 日

说明：此报价表，由响应人将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用，准备二份及以上备用。

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

法定代表人《居民身份证》复印件

供应商名称（签章）：

法定代表人（签字）:

日期：      年     月    日

法人代表授权书

（采购人名称）：

兹授权      同志为我单位参加贵单位组织的（项 目 名 称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

供应商名称（签章）：

签发日期：年 月 日

附：

代理人工作单位：

联系电话（手机）：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

## 承诺函（参考）

至采购人：

若我公司中标，我公司承诺将严格按照以下承诺内容执行并接受采购人的相应处罚：

1.发放中标通知书之日起至设备到达现场之日止，不超过80天。

2.提供全国三家（10万吨/日及以上）自来水厂使用我公司拟投水泵品牌的业绩并组织采购人实地考察。

3.我公司承诺湖北省内具有售后服务点，24小时内能到达现场进行售后服务。

4.我公司所投产品非翻新机及贴牌机。

5.我公司易损件目录表如下且质保期过后的维修、更换易损件严格按照此表进行取费。

| 序号 | 规格型号 | 材质 | 价格（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. |  |  |  |  |  |

上表仅供参考各供应商根据实际自行拟定

6.供应商投标时应整理易损件更换价格目录，并承诺后期严格按照价格目录取费。

## 7.供应商要同意采购人驻厂监造。

8若违反以上承诺，我公司自愿接受退还采购人支付的所有货物款，并接受扣除缴纳的10万元诚信保证金。

供应商单位名称：   （单位全称）(盖章)

法定代表人：                    （签章）

日      期：         年     月     日

二、技术文件组成

由各供应商根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评审时具有优势。具体内容应包括但不限于：

1、技术文件目录（目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；

2、询比文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料。

说明：响应文件技术服务文件的编制原则需按文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投服务是否响应询比文件要求。

注明：各供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。