枝江四馆一中心固定用电工程甲供材

高低压配电柜采购项目

竞争性磋商文件

采   购   人：枝江金润源建设投资控股集团有限公司

采购代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司

二零一九年十一月

目  录

前附表	3

第一章 竞争性磋商公告	4

第二章 磋商须知	6

一、总则	6

二、磋商文件说明	6

三、开标程序	10

四. 磋商程序与内容	10

五、合同的签订	16

第三章 货物清单	19

第四章 采购范围及要求	29

第五章 合同	36

第六章 磋商响应文件格式	42

磋商响应函	43

法定代表人身份证明书	44

法定代表人授权委托书	45

# 前  附  表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 项目名称：枝江四馆一中心固定用电工程甲供材-高低压配电柜采购项目。 项目地点：枝江市四馆一中心 项目采购内容及需求：枝江市四馆一中心总建筑面积6.47万平方米，本工程设置10KV开闭所1座及变配电所6座等，需采购高低压配电柜等设备。(详见参数和配置明细清单) 供货期限：合同签订之后按采购人具体通知时间要求交付。 质量标准：达到国家现行规范要求。 |
| 2 | 资金来源：自筹资金 |
| 3 | 磋商保证金：供应商必须提交磋商保证金，本项目保证金为人民币19000.00 元。 供应商的保证金必须在 2019 年12月17日 9 时 00分之前到达如下账户（收款单位：枝江金润源建设投资控股集团有限公司账户，湖北银行枝江支行，账号：112600120100010654）,否则无效，汇款时请备注项目名称。（未入围供应商磋商保证金将在成交公示期结束后退回，入围前三名中选供应商，磋商保证金将在合同签订时自动转为履约保证金。） |
| 4 | 采购人不集中组织答疑会，供应商如有疑问，需在2019年12月11日12时00分前向招标代理机构通过（QQ邮箱: 411854489@qq.com）提交采购事宜的质疑，招标代理机构在规定时间内对问题作出整理后，将在枝江金润源集团公司官网（http://www.zjjryjt.cn/nav/1.html）上公布答疑回复。 开始时间：2019年12月4日10时30分 结束时间：2019年12月11 日12时00分 回复时间：2019年12月11 日17时30分前 |
| 5 | 磋商响应性文件份数：两份，其中正本一份，副本一份，电子光盘或U盘一份。 |
| 6 | 磋商响应性文件递交时间：2019年12月17日9时00分止（北京时间） 磋商响应性文件递交地点：枝江金润源建设投资控股集团有限公司三楼开标室（湖北省枝江市友谊大道19号） 磋商响应性文件签收单位：四川亚兴建设工程项目管理有限公司 |
| 7 | 磋商响应性文件签收截止时间：2019年12月17日9时00分止 |
| 8 | 本项目最高投标限价：199.96万元。 |
| 9 | 资格后审：评委审核 |
| 10 | 本项目招标代理服务费金额为：13500元。由中标单位在领取中标通知书前向采购代理单位一次性支付本次采购代理服务费。 |

# 第一章  竞争性磋商公告

四川亚兴建设工程项目管理有限公司受枝江金润源建设投资控股集团有限公司的委托，就枝江四馆一中心固定用电工程甲供材-高低压配电柜采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目概况:

1、项目名称：枝江四馆一中心固定用电工程甲供材-高低压配电柜采购项目。

2、项目地点：枝江市四馆一中心。

3、项目采购内容及需求：枝江市四馆一中心总建筑面积6.47万平方米，本工程设置10KV开闭所1座及变配电所6座等，需采购高低压配电柜等设备。(详见参数和配置明细清单)

4、资金来源：自筹资金。

5、供货期限：合同签订之后按采购人具体通知时间要求交付。

6、质量标准：达到国家现行规范要求。

7、本项目的采购预算：199.96万元。

二、供应商资格:

1、供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商须具有合法有效的法人营业执照或其他组织，具有合法经营资格且能满足本项目采购要求的供应商；（提供加盖供应商公章的营业执照复印件）

3、供应商须通过“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失 信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询结果截图加盖供应商单位公章）

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

5、本次采购不接受联合体投标，且供应商中标后不允许分包或转包。

只有符合以上所有资格条件的供应商才有可能通过资格审查。

以上证件的原件或复印件加盖公章单独提交一份给磋商小组备查，磋商响应文件中粘贴复印件。

三、竞争性磋商文件的发放:

1、发放时间：2019年12月4日至2019年12月10日17时30分。

2、下载方法：项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性磋商文件，供应商需登录枝江金润源集团公司官网（http://www.zjjryjt.cn/nav/1.html）在公告附件中下载竞争性磋商文件和相关资料。

3、本项目磋商时间为2019年12月17日9时00分，地点在枝江金润源建设投资控股集团有限公司三楼开标室（湖北省枝江市友谊大道19号）。本项目招标实行资格后审，资格审查的标准、条件及方法详见竞争性磋商文件规定，资格后审不合格的供应商将作无效标处理，投标费用由供应商自己负责。

四、磋商保证金：供应商必须提交磋商保证金，本项目保证金为人民币19000.00 元。

供应商的保证金必须在 2019 年12月17日 9 时 00分之前到达如下账户（收款单位：枝江金润源建设投资控股集团有限公司账户，湖北银行枝江支行，账号：112600120100010654）,否则无效，汇款时请备注项目名称。（未入围供应商磋商保证金将在成交公示期结束后退回，入围前三名中选供应商，磋商保证金将在合同签订时自动转为履约保证金。）

五、联系人及联系电话:

采 购 人：枝江金润源建设投资控股集团有限公司

联 系 人：薛兵  　　 电话：18671714516

采购代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司

联 系 人：谭金金    电话：13477170419

注：本磋商公告在枝江金润源集团官网上（http://www.zjjryjt.cn/nav/1.html）发布。

二○一九年十二月四日

# 第二章   磋商须知

## 一、总 则

1. 适用范围

本竞争性磋商文件适用于本项目竞争性磋商公告中所述的货物及服务类采购项目。

2. 定义

2.1.“采购人”是指枝江金润源建设投资控股集团有限公司。

2.2.“磋商供应商”是指：符合本磋商文件规定并参加本项目磋商的供应商。

2.3.“监管部门”是指：枝江金润源集团公司监察室。

2.4.“采购代理机构”是指：四川亚兴建设工程项目管理有限公司。

2.5.“成交供应商”是指：经磋商小组评审、推荐，采购人依法确定并签订合同的磋商供应商。

2.6.“货物及服务”是指：除工程以外的其他采购对象，其中包括:供应商须承担的运输、安装、调试、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。

2.7.“磋商响应文件”是指：磋商供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商必须具备的基本条件及踏勘要求

3.1.符合磋商文件“第一章 竞争性磋商公告”第二条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目服务的供应商。

3.2.采购人不集中组织现场踏勘，磋商供应商根据需要自行踏勘现场。

3.3.磋商供应商可以踏勘为目的自行进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

4. 磋商费用

4.1.磋商供应商应自行承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 二、磋商文件说明

5.磋商文件的构成

5.1.磋商文件主要由下列部分组成：

第一章  竞争性磋商公告；

第二章  磋商须知；

第三章  采购要求；

第四章  磋商程序、最后报价及评分标准；

第五章  磋商响应文件格式；

5.2.参加磋商的供应商应认真阅读磋商文件中所有的条款和要求。如果参加磋商的供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由参加磋商的供应商承担。根据有关条款规定，没有实质性响应磋商文件要求的磋商将被拒绝。

6.磋商文件答疑

供应商对磋商文件有疑问的，应在磋商文件规定的提问截止时间前通过QQ邮箱：411854489qq.com提出。采购代理机构将在枝江金润源集团官网（http://www.zjjryjt.cn/nav/1.html）上发布答疑文件。对于在磋商文件规定的提问截止时间前未对磋商文件提出异议的，视其完全接受磋商文件内容，并对在此时间之后提出的质疑将不予受理。

7.磋商文件的澄清修改

采购人出于对所提出问题的澄清或其它考虑，可以对磋商文件以补充文件的形式进行修改，修改后的补充文件将在枝江金润源集团官网（http://www.zjjryjt.cn/nav/1.html）向所有供应商公布，修改后的补充文件是磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。任何口头、电话等非正式的解答均视为无效。

8、磋商响应文件的编写

8.1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件可以对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件有可能被拒绝。供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：

8.1.1 供应商提供该项目供货方案，包括以下内容：

1）技术规格参数及要求

2）质量保证措施

3）安全管理体系及措施

4）供货进度计划与措施

5）合理化建议

8.1.2商务文件

1）磋商承诺书

2）磋商响应函

3）开标一览表

4）磋商报价汇总表

5）供货清单及报价

6）磋商资格证明文件：

A.法定代表人授权书；

B.供应商的企业法人营业执照；（提供营业执照原件或者复印件加盖公章）

C.供应商资格条件中规定的相关证件原件或复印件加盖公章；

D.供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）信息截图（加盖供应商公章）；

E.根据磋商文件需要提供的其它资料。

备注：

①磋商小组将对资格后审合格的供应商的磋商文件进行评审，资格后审不合格的供应商的磋商文件将作废标处理。

②供应商的法定代表人或其委托代理人到场情况（提供身份证原件，由相关人员比对身份，以开标会签到记录为准）

8.2.磋商响应文件的份数和签署

8.2.1 供应商应提交竞争性磋商响应文件正本一份，副本一份，电子光盘或U盘一份。其正、副本都应装订成册（须胶装），并在竞争性磋商响应文件封面清楚的注明“正本”或“副本”。

8.2.2 供应商应根据磋商文件要求，在竞争性磋商响应文件适当的位置填写供应商全称、加盖供应商印章、签署法定代表人或法定代表人授权代表的全名。

8.2.3竞争性磋商响应文件的签署人如果是由法定代表人授权代表签名，则必须出具法定代表人授权委托书，并将其附在竞争性磋商响应文件中。

9、磋商响应文件的签署及其它规定

9.1.磋商响应文件的签署

9.1.1 磋商响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

9.1.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

9.2.磋商响应文件的语言和计量单位。

9.2.1.参加磋商供应商提交的磋商文件以及参加磋商供应商与采购人和采购人就有关磋商的所有往来信函均应使用简体中文。

9.2.2.参加磋商供应商所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9.3.本项目最高投标报价为：199.96万元。

9.3.1参加磋商的供应商以本竞争性磋商文件为依据编制磋商响应文件；以现行市场价为基础，确定本项目的报价(报价应充分考虑各种税费及潜在的风险等因素)；本文件使用的度量衡单位，除有特殊规定的外一律使用公制。本项目以百分比报价。

9.4. 本项目实行固定清单单价合同。

9.5. 供货期限：合同签订之后按采购人具体通知时间要求交付。

9.6有下列情形之一的，采购人有权上报公司采购监管部门对响应供应商实施处罚：

1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在提交响应文件中提供虚假材料的；

3）因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）采购文件规定的其他情形。

9.7付款方式：以双方合同约定为准。

10、资料的宣读

10.1.截止到磋商时间，经确认无误后，在开标会上，由工作人员当众宣读各供应商名称。

11. 磋商有效期

11.1.本次竞争性磋商有效期为自磋商之日后90天内有效，如成交则有效期将顺延至合同终止日为止，应在此期间保持有效。磋商有效期不达要求的将被视为非响应性磋商要求而予以拒绝。

12. 磋商响应文件的递交

12.1.供应商应在规定的磋商截止时间前递交磋商响应文件。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的磋商响应文件，将被拒接。

12.2.磋商响应文件的密封和标记

磋商响应文件正本和副本密封在一个包中，并在包封上注明采购项目名称 、供应商名称和有“在(磋商文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

13. 迟交的磋商响应文件

13.1.采购人将拒绝在磋商文件中规定的截止时间后收到的任何磋商响应文件。

14. 磋商文件的修改和撤回

14.1.供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.2.供应商在递交磋商响应文件后，可以撤回其磋商响应文件，但供应商必须在规定的磋商截止期之前以书面形式告知采购代理机构。

14.3.供应商所提交的磋商响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

## 三、开标程序

15.开标

15.1.采购人按磋商公告中确定的时间和地点组织磋商。届时将邀请所有参加磋商供应商以及监督部门、采购人代表参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应按规定时间携带其身份证明文件(法人代表参加开标会的提供法人代表身份证明原件，委托人参加开标会的提供授权委托书原件)和第二代有效身份证原件准时参加开标会。

15.2.开标时，采购代理机构将当众宣读参加磋商供应商名称以及采购人认为合适的其它内容。

## 四. 磋商程序与内容

16.成立磋商小组

16.1.磋商由采购人依照有关法规组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人。

16.2.在竞争性磋商过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

17.竞争性磋商的审查

17.1磋商小组应当审查每一份磋商响应文件是否对磋商文件所提出的所有实质性要求和条件作出了响应，未能在实质上响应的磋商响应文件，应作无效磋商响应文件处理。

17.1.1资格审查

详见“第一章 竞争性磋商公告”

17.1.2符合性审查

供应商出现以下情形时，取消其磋商资格：

（1）响应文件符合废标规定的；

（2）没有按照竞争性磋商文件要求提供资料的；

（3）响应文件中的响应函未加盖供应商的公章及法定代表人或其委托代理人印章（签字），或委托代理人没有合法、有效的委托书原件的；

（4）响应文件内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认，造成响应文件实质上不响应竞争性磋商文件的要求，或者导致无法对响应文件的实质性内容进行评审的；

（5）响应文件载明的项目服务期、质量、安全承诺及经济处罚措施达不到竞争性磋商文件规定要求的；

（6）响应文件中项目实施方案明显不符合技术规程、技术标准要求，经多数评委判定为不可行的；

（7）响应文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大限制的；

（8）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个报价有效的（按竞争性磋商文件规定提交备选供应商案的除外）；

（9）供应商法定代表人或其委托代理人未按时参加磋商会议的；

（10）最后报价高于采购控制价的。

（11）在评审过程中，磋商小组成员发现供应商串通投标、以他人名义投标或以其他弄虚作假方式投标的；

（12）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

17.2非实质性偏离是指磋商响应文件在实质上响应磋商文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变磋商响应文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

(1)文字表述的内容含义不明确；

(2)同类问题表述不一致；

(3)有明显文字和计算错误；

(4)提供的技术信息和数据资料不完整；

(5)磋商响应文件未按磋商文件要求进行装订或未编制目录；

(6)磋商小组认定的其他非实质性偏离。

磋商响应文件有上述1-3情形之一的，磋商小组应当书面要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为该磋商响应文件制作不规范，按无效磋商响应文件处理。磋商小组不会接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

17.3.磋商响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次磋商采购的竞争机会。

18.磋商原则：

18.1磋商原则:公平、公正、科学、择优。

公平：指磋商小组在开标之后，对所有符合规定条件的供应商，给予平等的评审机会，使其享有同等的权利并履行同等的义务，不因地域、行业、所有制等不同而加以歧视。

公正：指依法组建磋商小组，严格执行回避制度；对所有供应商，一律按照事先在磋商文件中公布的标准和方法进行评审；以及按照事先规定的条件，推荐成交候选供应商或者直接确定成交供应商。

科学：指磋商的程序和步骤严密、合理，磋商涉及的重要法律定义清楚、准确；磋商设置的标准和考虑的因素，要依据项目的不同性质加以确定等。

择优：就是通过对所有磋商响应文件进行系统的评审和比较，从而为采购人选定能够最大限度满足磋商文件规定的各项评价标准，最终磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高至低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18.2磋商文件能够详细列明采购技术和要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

18.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

18.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

18.5本次采取两轮磋商方式进行，磋商小组所有成员集中与每一位合格的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与其他磋商响应人有关的技术资料、价格和其他信息。

18.6第一轮磋商：磋商小组就公司情况、采购内容、服务供货方案、交货时间、质量、付款方式、价格、相关承诺等方面的问题对参与磋商的供应商进行提问或询问，参与磋商供应商必须如实回答，供应商也可以就相关问题向磋商小组进行询问，但不得提出违反磋商原则的问题。

18.7确定参加第二轮磋商的供应商：磋商小组综合磋商情况，确定符合本次磋商项目要求的供应商，进入第二轮磋商。磋商响应文件不能满足本竞争性磋商文件规定要求的，不能进入第二轮磋商。未进入第二轮磋商的供应商自动退出。

18.8第二轮磋商：磋商小组分别与进入第二轮磋商的供应商，就交货时间、质量、付款方式、价格、相关承诺等未确定的内容进行第二轮磋商。

（1）磋商小组就上述内容向供应商提问。

（2）供应商结合本公司的条件和磋商响应文件，回答磋商小组提出的问题，供应商既可以以磋商响应文件的报价作为第一轮报价，也可抛开磋商响应文件的报价，根据磋商情况重新确定新的报价作为第一轮报价。若第一轮中相关内容已确定，则第二轮磋商只需供应商填写第二轮报价单，不再进行提问。

(3)第二轮磋商主要是报价，供应商可以维护第一轮的报价不变，也可以对第一轮的报价进行修改，给予最终报价（第二轮报价不得高于第一次报价,否则,其报价无效），第二轮报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，供应商报价将以最终报价为准。

19.磋商主要内容及要求：

本项目采用综合评分法，具体评分细则如下:

竞争性磋商采取综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

详细评审内容标准:

| 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 分值构成（标准分值100分） | (1)投标报价30分 (2)技术部分38分 (3)商务部分32分 |
| 条款内容 | 评审标准 |
| 报价 部分 （30分） | 投标报价得分（30分） | 1、投标人技术评审（总分38分）得分小于技术评分总分80%（即小于30.4分）的，其经济评审得分为0分，且其投标报价不参与经济评审； 2、技术评审得分大于或等于技术评分总分的80%（即大于或等于30.4分的）的投标人投标报价为有效投标报价，有效投标报价中的最高报价为评标基准价； 3、投标人有效投标报价等于评标基准价时，其经济评审得分为25分，投标人有效投标报价以评标基准价为基础每下浮1.5% 加1分，最多加至满分30分，经济评审得分计算公式如下： 经济评审得分=25+（（评标基准价-有效投标报价）/评标基准价）/1.5% 注：经济评审得分最多为30分。 |
| 技术 部分 （38分） | 技术规格、参数及要求 （30分） | 所投货物技术参数全部满足磋商文件要求的得30分，标注☆的参数项缺一项扣3分，非☆参数缺一个扣1分，扣完为止。 |
|  | 质量保证措施（3分） | 1、质量管理的资源配置合理、质量管理制度有利于保证本采购货物质量的，合理、可行的得1分， 基本可行的得0.5分，不 提供的不得分； 2、货物材料的选用满足或高于磋商文件要求的得1分，否则不得分； 3、货物质量检验、交货开箱质量检验计划（包括检验时间、检验方法、检验仪器）合理、可行的得1分，否则不得分。 |
|  | 安全管理体系与措施（3分） | 本采购货物运往招标人指定的目的地的运输安全措施及货物到达目的地后的下货、转运、保管等安全措施合理、全面，且符合相关规程规范的得3分，基本符合的得2分，否则不得分。 |
|  | 供货进度计划与措施（2分） | 供货进度计划以及投入生产本采购货物的人力、生产设备、厂地等均满足磋商文件要求工期的得2分，基本满足的得1分，否则不得分。 |
| 商务 部分 （32分） | 类似业绩 （9分） | 供应商需提供近三年来类似高低压配电柜等设备项目200万以上业绩的，每提供一个得1分，最多9分（附合同原件扫描件并加盖供应商公章，不提供不得分）； |
|  | 售后服务承诺（8分） | 1、售后服务时间、内容明确,且有明确违约处罚承诺条款的得2分，否则不得分。 2、售后服务年限在磋商文件规定的年限基础上，每延长半年得1分，最高得2分，否则不得分。 3、承诺：接到通知后1小时内到达现场并开始解决问题的得 4分；接到通知后2小时内到达现场并开始解决问题的得2分；接到通知后3小时内到达现场并开始解决问题的得1分；提供时间证明材料，否则不得分。 |
|  | 综合实力 （15分） | 1、生产企业同时具有ISO9001:2015质量管理体系认证证书、ISO14001:2015环境管理体系认证证书、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系证书的，每项得3分，最高9分； 2、提供实用性专利证书的，每项专利得1分，最高得4分。 3、获得省级及以上高新技术企业证书的得2分，没有的不得分。（均须提交复印件加盖供应商公章，并提交原件核查。） |

20.成交候选供应商及成交供应商的确定

20.1确定成交供应商的原则、标准及方法。

20.1.1磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，最终磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高至低顺序各标包推荐3名成交候选供应商，并按照相关要求推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

20.1.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定1家成交供应商。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.2 成交结果通知书:

20.2.1成交结果公告期结束后，采购人将向成交供应商发出《成交结果通知书》。

20.2.2 成交结果通知书是合同的组成部分。

20.2.3成交结果将在在枝江金润源集团官网（http://www.zjjryjt.cn/nav/1.html）进行发布。

20.2.4供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，将给予禁止进入本集团或本地政府采购市场的处罚，并将处理结果在枝江金润源集团官网（http://www.zjjryjt.cn/nav/1.html）进行公告。

## 五、合同的签订

21、合同的签订及备案

21.1成交供应商收到成交结果通知书后，应及时与采购人签订采购合同。

21.2 采购人与成交供应商必须按照磋商文件、磋商响应文件的内容和成交供应商的最终报价及最终书面承诺，签订采购合同。不得违背上述原则签订合同，也不得另签背离合同实质性内容的其他协议。

21.3如果供应商没有按照上述规定签订采购合同，采购人有权取消其所获得的成交资格。成交供应商因不可抗力或者自身原因提出不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交供应商签订采购合同，以此类推。

21.4成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商在履行合同时发生违约行为，采购人有权终止合同。

六、其他说明

成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照相关规定确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.争议的解决

22.1 成交供应商和采购人在执行合同期间发生纠纷，应按以下方式解决：

22.1.1双方应友好协商，解决争议；

22.1.2向当地仲裁机构提出仲裁申请；

22.1.3向当地人民法院提起诉讼。

23. 保密及其他注意事项

23.1在开标、磋商、评审期间，供应商不得向磋商小组询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动。

23.2为保证磋商的公正性，在磋商过程中，磋商小组不得与供应商私下交换意见。

23.3本次磋商采购活动结束之后，采购人对参加磋商供应商提交的磋商文件及相关资料一律不予退还。

23.4磋商小组的工作人员，不得将磋商的有关情况向他人透露。

24. 询问与质疑

24.1如果供应商对采购结果有异议的，应当在采购结果公示期间以书面形式先向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑文件须经磋商供应商法人代表签字并加盖单位行政公章。

24.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向集团采购监督管理部门投诉。

24.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，投诉书包括下列主要内容：

24.3.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话；

24.3.2具体的投诉事项及事实依据；

24.3.3质疑内容和质疑答复情况及相关证明材料；

24.3.4提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位行政公章。

24.4供应商如需质疑或投诉。应当按照法律规定的先质疑、后投诉的程序进行，并不得虚假恶意投诉。否则，监管机构将依据有关规定，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

# 第三章      甲供材货物清单

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压进线柜 | KYN28A-12/1250-31.5kA | 台 | 2 |
| 2 | 高压馈线柜 | KYN28A-12/630-25kA | 台 | 13 |
| 3 | 高压分段断路器柜 | KYN28A-12/1250-31.5kA | 台 | 1 |
| 4 | 低压进线柜 | GGD-0.4-2500 | 台 | 1 |
| 5 | 低压进线柜 | GGD-0.4-2000 | 台 | 2 |
| 6 | 低压进线柜 | GGD-0.4-1600 | 台 | 1 |
| 7 | 低压进线柜 | GGD-0.4-1250 | 台 | 2 |
| 8 | 低压进线柜 | GGD-0.4-1000 | 台 | 1 |
| 9 | 低压进线柜 | GGD-0.4-630 | 台 | 1 |
| 10 | 低压出线柜 | GGD-0.4 | 台 | 19 |
| 11 | 低压电容柜 | GGJ-0.4-300kVar | 台 | 3 |
| 12 | 低压电容柜 | GGJ-0.4-240kVar | 台 | 2 |

# 第四章  采购范围及要求

一、项目名称：枝江四馆一中心固定用电工程甲供材-高低压配电柜采购项目。

二、项目地点：枝江市四馆一中心。

三、项目采购内容及需求：枝江市四馆一中心总建筑面积6.47万平方米，本工程设置10KV开闭所1座及变配电所6座等，需采购高低压配电柜等设备。(详见参数和配置明细清单)

四、资金来源：企业自筹。

五、供货期限：合同签订之后按采购人具体通知时间要求交付。

六、质量标准：达到国家现行规范要求。

七、本项目的采购预算：199.96万元。

八、高低压配电柜技术参数:

生产厂家需具备以下条件：

☆ 1.1生产厂家应具有喷塑，钣金，母排加工设备

☆ 1.2生产厂家应具备继保测试装置，耐压测试装置，回路电阻测试装置。

☆ 1.3 生产厂家应具有国家认可机构出具的实验报告，低压3C报告，高压

型式实验报告

12kV高压开关柜

（一）范围：

1.1 本技术条件为一般产品设计和选型的通用条件, 是为确保高压开关柜和柜内电气设备、电气仪表、电气元器件的质量，满足设计、安装的要求而制定。设备型号规格以一次主接线图和订货详细说明为准。

1．2本规格书仅限于湖北枝江市四馆一中心10KV配电工程中的KYN28-12型金属铠装移开式开关柜订货，具体数量详见一次系统图。

1.3 若超出本技术条件要求,由用户和制造厂协商。

（二）引用标准

GB156-93            标准电压

GB311.1-83          高压输变电设备的绝缘配合

GB311.2～311.6-83   高电压试验技术

GB763-90            交流高压电器在长期工作时的发热

GB1408-89           固体绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89           交流高压电器动、热稳定试验方法

GB2900.1-82         电工名词术语  基本名词术语

GB3309-89           高压开关设备常温下的机械试验

GB3804-90           3～63KV交流高压负荷开关

GB7354-87           局部放电测量

GB11022-89          高压开关设备通用技术条件

GB14808-93          交流高压接触器

IEC 420:1990        高压交流负荷开关-熔断器的组合电器

SD/T 318-89         高压开关柜闭锁装置技术条件

DL/T 402-91         交流高压断路器订货技术条件

DL/T 486-92         交流高压隔离开关订货技术条件

DL/T 539-93         户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

DL/T 593-96         高压开关设备的共用订货技术条件

DL/T 404-1997       户内交流高压开关柜订货技术条件

当卖方执行高于上列规范和标准的行业或工厂标准时，应提供这些标准给买方。在执行合同期间，若又出版了与本合同设备有关的新的标准(IEC、GB、DL)，也视为应遵循的标准。

（三）使用环境条件

3.1海拔高度:≤1000m。海拔以黄海零点为基准面

3.2环境温度:最高:45℃;日平均不大于35℃；最低：-25℃；日温差＜15k。

3.3地震强度：8度。

3.4设备安装：户内

（四）供货范围

4.1产品仅限于12kV高压开关柜（含柜内连接母线）以及设计图纸中高压开关柜内所包含的电气元器件。

4.2产品型号、规格

型号：KYN28-12户内交流移开式金属铠装封闭开关柜。

规格：开关柜宽X深X高=800X1500X2320的标准金属铠装移开式户内交流封闭开关柜。

4.3中压柜产品数量16面（详见图纸）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线柜 | KYN28C-12 | 2面 |
| 2 | 馈线柜 | KYN28C-12 | 13面 |
| 3 | 高压分断断路器柜 | KYN28C-12 | 1面 |
| 合计 |  | 16面 |  |

（五）额定参数

5.1额定电压(即最高电压)： 12kV

5.2开关柜技术参数

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 |  |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 3 | 额定热稳定电流 | kA | 31.5 |  |
| 4 | 额定短路断开电流 | kA | 31.5 |  |
| 5 | 额定动稳定电流 | kA | 63~80 |  |
| 6 | 雷电冲击耐受电压 | kV | ≥75 |  |
| 7 | 额定电流 | A | ≤1000 |  |

真空断路器技术参数

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | KV | 12 |  |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 3 | 额定热稳定电流 | KA | 63/80 |  |
| 4 | 额定短路断开电流 | KA | 25/31.5 |  |
| 5 | 4S额定动稳定电流 | KA | 63/80 |  |
| 6 | 雷电冲击耐受电压 | KV | ≧75 |  |
| 7 | 额定电流 | A | 630/1250 |  |

5.3额定频率：50Hz。

5.4额定电流：见主接线图

5.5额定开断电流：见主接线图

5.6额定关合电流（峰值）为相应额定开断电流的2.5倍。

5.7额定短时耐受电流与额定开断电流相同。

5.8 机械寿命＞20000次。

（六）主要元器件的选择：

6．1断路器主要技术参数：

型    号: VS1-12   (参见设计配置图)

生产厂家：

1、额定电压：                12KV

2、1分钟耐受电压：           相间、对地42KV，断口48KV

3、额定雷电冲击耐压：         相间、对地75KV，断口84KV

4、额定频率：                 50HZ

5、断路器额定电流：           630A/1250A   台数见主接线图

6、额定短路开断电流:          25KA/31.5KA

7、额定短路关合电流（峰值）：  63KA/80KA

8、额定峰值耐受电流（峰值）：  63KA/80KA

9、额定热稳定电流(S):         25KA/31.5KA /4S

10、额定短路开断电流开断次数：50次

11、机械寿命：                20000次

12、额定操作顺序：            分-0.3S-合分-180S-合分

13、结构型式、操动方式:       一体化，电动弹簧贮能操动

14、控制电压：                AC/DC220V -20% ~ +10%

15、贮能回路电压：            AC/DC220V -20% ~ +10%

16、分闸时间:                ≤60ms

17、合闸时间:                ≤75ms

18、外绝缘公称爬电比距：     31mm/KV

19、内部防跳装置：           不订（微机装置带防跳）

20、断路器手车触头           捆绑式梅花触头

6．2开关柜内的主支母线及其它主要元器件（详见配置清单）

主支母线选用圆角优质镀锡无氧铜母线，铜母线的纯度不低于99.99%，搭接处采取压花处理。

6．3二次回路

微机装于开关柜上，安装就地操作转换开关及分合指示灯。

☆1、二次导线采用多股铜芯导线，电流互感器二次回路≥2.5平方毫米，，电压互感器二次回路≥1.5平方毫米，控制回路为≥1.0平方毫米；互感器二次回路采用电流型试验接线端子。

☆2、二次电流回路接线要求全部引至端子排，不得在柜内将三相并接；端子与自控装置均位于继电器室，端子数量要求且留有不少于10%备用端子，便于安装维护。

3、二次设备、接线应按原理图和安装图进行标号，标号应正确、完整、牢固；面板上设备均设置标签框，可方便地更换纸质标签。

☆4、所有二次回路应能长期承受10A电流，温升不超过允许范围，承受2000V工频耐压试验无破坏性放电。

5、每柜内控制回路、合闸回路分别设置直流专用断路器；每柜交流二次电压分别设置3只单极断路器。

6 、每柜均装温湿度控制器，柜顶采用6平方毫米BVR软线设置相关小母线：～A，～N，±HM，±KM， YMa，YMb，YMc，YMn， YMaJ，YMbJ，YMcJ；AC220V用于加热、照明回路。

（七）主要结构及操作安全

7.1主要结构

☆7.1.1柜内有明确的母线室、电缆室、断路器室（手车室）、低压仪表室，各室间全部用2mm厚钢板封闭隔离，并设有独立的过压释放通道。

☆7.1.2柜体的外壳和多功能单元的隔板采用敷铝锌钢板制作（厚度2 mm），框架为型材镀锌螺栓连接，无任何焊接，门和终端板采用环氧树脂粉末喷涂。

7.1.3开关柜设有接地排，并贯穿整个开关柜设备。

7.2 开关柜在设计中采取措施，保证人身、设备安全。

☆7.2.1为了保证开关柜和手车正确操作的程序性，开关柜设置可靠的机械、电气联锁机构，符合“五防”功能的要求，即：防止误分、合断路器；防止带负荷分合隔离插头；防止接地开关合上（带接地线）时送电；防止带电合接地开关（挂接地线）；防止误入带电间隔。

7.2.2当手车处于工作位置，二次插头被锁定不能拔出。

（八）其它

8.1 柜体颜色：RAL7035

8.2开关柜背后为盖板结构,装设观察窗，便于观察柜内设备情况。电缆出线柜内的电缆接线处要求有两个螺栓孔。断路器室和电缆室设置加热去湿装置,电缆室设置照明装置，便于检查维护。

8.3开关柜外壳防护等级IP4X，断路器室打开后防护等级不低于IP2X。

8.4 备品备件提供：

a.断路器手车转运车1台，操作摇把、储能手柄、柜门钥匙等每柜1套（或者适量减少）；

b.如还有其它要求需特别提出。

8.5 出厂文件应包括全部元器件的原产地证明、试验报告、产品合格证及安装使用说明书各四套。

☆8.6 产品有效使用年限不小于20年。

8.7 附图：湖北枝江市四馆一中心10KV配电工程高开关柜设计施工图

低压配电柜：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压进线柜 | GGD | 8 |
| 2 | 低压出线柜 | GGD | 19 |
| 3 | 低压电容柜 | GGJ | 5 |

1、配套柜顶主母线及柜底零母线全部安装辅助材料如螺栓、铜排等，安装螺栓均镀锌防腐。

2、使用条件及标准规范：

2.1使用条件

2.1.1空气温度: -5~+45摄氏度；

2.1.2相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%；

2.1.3海拔高度:<1000M；

2.1.4抗震烈度: 8度；

2.1.5正常运行电压：不高于420V。

☆2.2标准规范:

设备、材料的设计、制造、检查和验收必须符合国家相关标准的规范，本技术协议书所提出的技术条件为最低技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，要求供货方提供符合本技术协议书及有关国标、行业标准的优质产品。

必须符合的相关规范、标准包括：

IEC60439《低压成套开关设备和控制设备》

GB7251《低压成套开关设备》

GB4720 《低压电气电控设备》

电力行业DL系列标准

3、结构特点和基本技术要求:

3.1主要技术参数：

额定绝缘电压：660V，工作电压：400V，三相四线制

3.2 结构特点和技术要求：

3.2.1  固定式，基本柜架采用8MF型材组装而成，柜内结构采用螺丝紧固连接,加上门和封板组成完整柜体；

3.2.2 能承受50/125(有效/峰值)动热稳定电流冲击,长期允许温度可达120℃；

3.2.3  柜门采用镀彩锌转轴铰链与转轴相连,门折边处加橡胶密封条,以防门与柜体直接碰撞,并加强柜体防护等级,柜体前后、顶面、两侧防护等级达到IP30以上；

3.2.4  柜体设计满足自然通风要求，散热性能良好，柜体顶盖可拆卸，方便现场安装和调整主母线，柜顶四角安装可拆卸起吊环；

3.2.5  主框架采用不小于2mm厚的钢板，门及外围采用不小于1.5mm厚冷轧板；

3.2.6  柜顶水平主母排按附图中一次原理图要求配置。零母排的规格见附图，零母排置于柜体的下后部，水平贯通，在每柜内钻适当的φ10孔以利安装接线。母线相序排列、颜色符合国家标准；所有母线（主母线、分支母线、连接小母线、过渡母线）都为无氧铜排，且要求表面镀锡处理， 外面采用绝缘热收缩套管密封绝缘；母线桥在制造厂家全部拼装好，分开运输到需方现场后组装。

☆3.2.7 柜体喷塑前应进行酸洗，磷化，钝化处理，磷化膜均匀。采用静电环氧喷塑，柜体颜色为7035；柜体基本尺寸按一次原理图要求设计。

3.2.8  二次设备、接线应标明原理图和安装图标号，标号应正确、完整、清晰、牢固；

3.2.9  二次回路的接线端子排水平排列，安装位置与一次接线对应，二次接线端子在柜体下部呈45°倾斜方向或柜体两侧安装，方便安装检修；

3.2.10  二次导线采用BVR多股铜芯塑料导线，电流互感器二次回路≥2.5平方毫米；控制回路为≥1.5平方毫米。二次回路端子排包括双极断路器；

3.2.11  二次回路承受2000V工频耐压试验无破坏性放电；

3.3 各元器件规格型号严格按一次系统图选配。电柜

4．售前、售后服务和质量保证：

4.1 乙方向甲方提供必要的考察便利和一切技术咨询服务：在设备生产加工期间甲方有权派员来厂监督生产、检验和调试；在设备生产和调试结束后，甲方有权来厂进行验收，乙方应提前通知甲方；

甲方可派员到乙方进行考察或技术培训。

4.2 在产品交付后乙方派专职技术人员进行现场技术服务：产品开箱时配合甲方技术人员对产品外观及数量进行检验和验收;在设备安装期间现场进行指导安装；对安装完毕的设备现场指导通电调试，对开关更换、开关柜并柜、母线桥尺寸等方面关键技术问题全面负责。

4.3  电器元件、原辅材料入库前均进行严格的质量检测，设备在出厂前，均按相关规定进行出厂检测试验。电器元器件型号、规格选择均按图纸上指定的具体型号及品牌，未注元器件选择详见品牌技术响应表，并向甲方提供进货凭证、产品质量检验证明和产品合格证书。

4.4 乙方交付产品，正常使用无人为破坏情况下质保期为一年。

5.图纸交付及装箱清单

提供装箱清单及整柜、主要元器件质量检验报告，产品合格证书和技术资料；其中开关柜出厂资料蓝图六份（含二次原理图、接线图，一次配置图、柜体尺寸图，母线搭接尺寸详图），电子版光盘1张。所有外购产品的合格证书、质量检验报告和说明书都随柜送至供方。

- 附图：低压开关柜一次排列配置图、布置（详见本项目图纸）

九、质量和承诺

9.1供方需保证提供符合国家（国际）标准和满足技术规格书要求的优质产品。

9.2产品的质量保证期为一年，产品在安装、供货时，随产品提供出厂合格证，检验报告，主要元件等技术文件，电器元器件型号、规格选择均按图纸上指定的具体型号及品牌，未注元器件选择详见品牌技术响应表。

十、合同总价款及付款方式：

1、合同总价款为成交价，该合同价款为所有系统设备的最终价款，包括货物价格、包装费、运杂费、安装费、检测费、保险费、维护费等各种费用及相关税收。

2、付款方式：本项目合同生效后预付合同总价款的20%，设备安装调试完成经采购人验收合格后支付至合同总价款的97%，剩下的3%作为质保金，验收合格一年后无质量问题一次性无息付清。

第五章    合同（中标后与业主另行签订）

# 第六章    磋商响应文件格式

磋商响应文件

(正本/副本)

供应商名称(盖行政公章)：

日期：

磋商承诺书

(供应商名称)：

1、根据已收到贵方的磋商文件，遵照国家有关政策法规，我方愿以磋商文件所要求的条件参与竞争性磋商，我方的条件以磋商响应文件所显示内容为准。

2、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认磋商响应文件附录是我方投标函的组成部分。

4、我方同意所递交的磋商响应文件在磋商期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

5、我方同意贵方不受你们所收到的任何磋商响应文件的约束。

6、我方接受贵方磋商文件的全部内容。

7、我方相信贵方的磋商结果是公正、合法的，无论我方成交还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。

8、一旦我方成交，我方将毫无异议地接受贵方授予的承办协议并严格依照贵方磋商公告和磋商文件中的相关规定与贵方鉴定承办的协议。

9、我方保证所递交的磋商响应文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

供应商名称(公章)：

日    期：

一、磋商响应函

：（采购人名称）

（一）根据已收到的               项目的磋商文件，遵照规定，我单位经根据磋商文件做出报价如下： 人民币大写                   万元（小写         万元 ）。

（二）我单位将严格按招标代理人员职业守则，按国家相关法规、规范的前提下，确保该项目顺利结束。

（三）贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们的合同。

（四）我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容真实，准确和完整。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：          电话：           传真：

年      月       日

二、磋商资格及响应性证明文件

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月           日

经营期限：

姓    名：     性别：     年龄：     职务：

系                                   法定代表人。

特此证明。

供应商：                （盖章）

日  期：     年     月      日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                          （ 供应商）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）      （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                     项目的竞争性磋商响应，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：            性别：           年龄：

身份证号码：                       职务：

授权委托日期：            年          月        日

开  标  一  览  表

采购项目名称：

| 磋商总价（人民币） | 大写： 小写¥： |
| --- | --- |
| 服务期限（日历天） |  |
| 质 量 承 诺 |  |
| 售后服务 |  |
| 履约地点 |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．价格应按照“供应商须知”的要求报价。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时间：          年      月     日

主要货物型号规格、品牌、产地说明一览表

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 品牌/原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

说明：1、本表所列的项目应全部包含在投标总价中。

2、供应商可按此表格形式，根据磋商文件的具体要求，另行附页说明。

3、不提供此表格的投标被视为没有实质性响应磋商文件。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年      月     日

品牌技术响应表

| 序号 | 名 称 | 标准参数值 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 低压柜 |
| 1 | 电压母线材质 | 铜排（电解铜）/母线系统 | T2 |  |
| 2 | 框架断路器额定电流 | 壳架额定电流Inm | 见设计图 | 品牌：上海人民电器厂（上联）RMW2、常熟开关厂CW3、一二三电气YUW1 |  |
|  |  | 断路器额定电流In | 见设计图 |  |  |
| 3 | 框架断路器（0.4kV）极数 | 3P |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 额定电流 | 壳架额定电流Inm | 见设计图 | 品牌：上海人民电器厂（上联）RMM2、常熟开关厂CM3、一二三电气YUM3 |  |
|  |  | 断路器额定电流In | 见设计图 |  |  |
| 5 | 塑壳断路器（0.4kV）极数 | 3P |  |  |
| 6 | 电容器 | 智能电容 | 品牌：北京英博、安徽瀚宇、赤那思 |  |
| 7 | 浪涌保护器 | 见设计图 | 品牌：上海人民电器厂（上联）、常熟开关厂、一二三电气 |  |
| 8 | 智能除湿装置 | 见设计图 | 品牌：普泰克PTK-CS、安科利CS1-XC、广东百奥YDA-8158EB |  |
| 二 | 高压柜 |
| 1 | 真空断路器 | 额定电流 | 630A/1250A | 品牌：常熟开关厂CV1、天水长城ZN63A、伊顿电气（杭州有限公司）E-VAG |  |
|  |  | 额定电压 | 12KV |  |  |
|  |  | 开断电流 | 25KA/31.5KA |  |  |
|  |  | 型式 | 手车式 |  |  |
| 2 | 微机保护装置 | 见设计图 | 品牌：许继电气WGB600系列、南瑞PCS9611系列、安科瑞AM5系列 |  |
| 3 | 智能操控装置 | 进线柜、馈线柜、分段柜带6点测温 | 品牌：珠海一多Yado-EDJ系列、上海启信STC-340系列、上海一德YDK-502B系列 |  |
| 4 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 | 品牌：湖北新天成、大一互、大连北方 |  |
| 5 | 电压互感器 | JDZX10 | 品牌：湖北新天成、大一互、大连北方 |  |
| 6 | 智能除湿装置 | 见设计图 | 品牌：普泰克PTK-CS、安科利CS1-XC、广东百奥YDA-8158EB |  |
| 7 | 过电压保护器 | 见设计图 | 品牌：华贵电气HGTBP、安徽一天BSTG、普泰克PTB-B |  |

技术偏离说明表

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求部分 | 货物响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照磋商文件“第四章 采购范围及技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值。不能仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，应对技术条款作一一对应做出承诺并提交相关的证明材料，但应能反映上述内容，承诺必须有具体内容。

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

供应商名称（签章）：

时间：年 月 日

# 近三年已完成类似业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 | 完成质量 | 用户联系人及电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表后须附合同协议书。上述材料应能完整反映出业绩最低要求中要求的相关业绩指标，否则该项业绩不予认可。

2、如近年来，服务商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　　　　年　　月　　日

第二次报价（最终报价及承诺）表

| 磋商供应商 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价 |  |
| 有关承诺和说明： |

磋商供应商（盖章）:

年    月   日

备注：本表由投标供应商加盖公章后装订在响应文件正本和副本中，由投标供应商在评审现场填写。

供应商认为需要提供的其它资料