## 智能母线槽

## 技术文件（2022版）

一、基本要求

1.1投标企业要通过质量管理体系认证（ISO9001）,职业健康安全管理体系认证（ISO45001）,环境管理体系认证（ISO14001）。

1.2参与投标的厂家需要有10年以上母线槽生产经验。

1.3参与投标企业注册资金不低于5000万。

1.4 投标的母线槽产品应全部通过国家CQC认证并符合招标技术的要求。

1.5母线槽所有规格要通过CQC自愿认证，认证的检测中心仅限于以下几家认证试验报告：

1〉天津电传电控设备检测有限公司（国家电控配电设备质量监督检验中心）；

2〉广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量检验检测中心）；

3〉西安高压电器研究院有限责任公司（国家高压电器质量监督检验中心）；

4〉上海电器设备检测所有限公司（国家低压电器质量监督检验中心）。

二、采用标准

2.1国家标准GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》；

2.2国家标准GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）》；

2.3国家标准GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》；

2.4国家标准GB/T 5585.1-2018《电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线》；

2.5国家标准GB/T 5585.2-2018《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线》；

2.6工程验收国家标准按GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；

2.7 母线槽应用标准T/CECS 170-2017《低压母线槽应用技术规程》；

2.8国家标准GB/T 7251.8-2020《低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备通用技术要求》。

三、母线槽电气技术基本参数

3．1额定工作电压AC690V±10%； 额定绝缘电压AC1000V；

3．2额定工作频率 50Hz；

3．3海拔高度 2000米以下；

3．4电气间隙≥10mm；

3．5爬电距离≥16mm；

3．6介电性能50Hz、3.75kV/5s无击穿无闪络；

3．7母线槽内部导体、连接器极限温升≤70K，外壳温升≤55K；

3．8电压降：母线槽100米长功率因素为0.95时满负荷母线槽电压降不大于5%；

3．9短路耐受强度Icw（kA）

| 额定电流等级（A） | 额定短时耐受电流Icw（kA） |
| --- | --- |
| 400A≤I≤800A | ≥30kA |
| 1000A≤I≤1250A | ≥50kA |
| 1600A≤I≤2500A | ≥65kA |
| 2800A≤I≤4500A | ≥80kA |
| 5000A≤I≤6300A | ≥100kA |

四、材料要求

4．1母线槽的始端节、搭接导体、插接分支导体采用T2电解铜作为导体材料，轧制成TMY电工硬铜排，且铜的纯度达到99.90%以上，导电率97%IACS以上，电阻率≤0.01777Ω·mm2/m；

4.2智能母线槽本体及母线连接器的导体采用合金导体表面镀镍处理作为导体材料，处理后导电率59%IACS以上，回路电阻率≤0.0296Ω·mm2/m；

4.3 连接器导体与本体导体连接，采用无缝隙连接。

4.4所有绝缘材料采用优质阻燃聚脂薄膜，全长成型包扎，绝缘耐压≥3.75kV/1min，耐热等级为B级（≥130℃）；

4.5 为了响应国家节能减排政策，加强环境保护；母线槽的外壳、插接箱外壳、始端箱等，应全部选用铝合金或彩涂钢板外壳，侧板要有加强筋以确保机械强度。

五、母线槽本体要求

5．1母线槽的本体连接器，弯头，分接单元防护等级，母线槽要求达到IP65；

5．2极限温升：母线槽本体内导体、插接口，及连接器≤70K，外壳≤55K，并提供每个电流温升试验报告；

5．3母线槽为三相五线制（TN-S系统），N线与相线导体截面至少等同，PE线不少于相线50%的等效截面积；

5．4母线槽及插接口处全长采用密集型，插接口不允许空气型，以防插接口温升过高；

5.5 母线槽的始端PE要与总接地网做等电位连接MEB；等电连接的地网端的总疏散不少于PE线的等效截面积。

5.6 母线槽的金属外壳或PE线50米内，应重复做辅助等电位接地SEB，接地的疏散能力不少于PE的等效截面积。

5.7 母线槽智能系统功能：

5.7.1智能系统功能，采用有线和无线以太网和云端组合，功能有遥测、遥信、遥控及保护功能。

5.7.2遥测功能：远程及移动端检测温度、电度、电压及电流。

5.7.3遥控功能：实现远程或移动端合分闸。现场手动分闸自锁。

5.7.4遥信功能：检测数据、运行状况信息传输到后台及移动端显示。

5.7.5保护功能：漏电、过载、短路、欠压等保护功能及防触电和预防电气火灾功能。

5.7.6母线槽连接头测温有局部测温和全线测温两种方案，局部测温，在每路母线槽的始端和变容后的第一个连接头设置一台测控仪，检测接头ABCN四线导体温度，实现超温报警，超极限温度时自动切断电源。

六、插接箱及插接口的技术要求

6．1插接口处铜导体密集型结构；

6．2插接口导体电气间隙≥15mm；

6．3爬电距离≥18mm；

6．4插接口极限温升≤70K；

6．5插接口要有防反插功能；

6．6所有插接口带有安全防护门，防护等级不低于IP54；

6．7插接箱外壳采用优质镀锌板或铝合金材料；

6．8插接箱带机构联锁装置，开关在合闸位置时无法插拔功能，箱门不能打开，开关在分闸时才能打开箱门；

6．9插接箱的电流等级为250A（包含250A）以下时用插接式；当电流等级大于250A时用铜排T接式，用螺丝固定T接排和硬搭接铜排。

七、连接器

7.1双导体母线大电流母线槽，每相为双导排时，每个连接器的连接导体片必须同时连接两块导电排，以防电流通过不均以及造成回流；

7.2 连接器自动伸缩功能：每个连接器必须有自动伸缩功能，伸缩长度5mm～15mm；

7.3 连接器防脱离结构：每个连接器必须有防脱结构，以防止安装或伸缩而被拉断；

7.4连接器的连接导体穿越螺杆时，需要冲孔而减少过流量，为保证载流量，连接导体未冲孔前不小于本体导体的两倍截面积；冲孔后不小于本体1.3倍的截面积。

7.5 母线本体便于安装，本体导体不允许有冲孔，以防接触面减少而发热；

7.6 连接器的各部位必须要有全密封措施，防护等级要达到与本体相同等级IP65，（提供样品验证）；

7.7导体端部平面应无毛刺、无凹凸痕迹。

八、母线槽的始端节(进线节)

8.1 母线槽的导体薄而宽，变压器、配电柜的导体厚且窄，为了保证短路强度和载流量。母线槽的始端节(进线节)内把母线槽本体薄排转变成厚排引入始端箱（进线箱）内。

8.2 搭接导体要求：厚导电排采用纯电解铜，导电率≥97%IACS，导体的截面积应满足载流量，搭接的导体长度应小于60公分。

8.3母线槽与变压器、配电柜、发电机连接，应全部采用T式 的始端节(进线节) ，严禁采用爪式的始端节(进线节)。

8.4 母线槽与配电柜连接采用T2电解铜轧成TMY铜排表面镀银或镀锡。

九、产品送样及资料

9.1要求厂家针对供货项目的设计技术要求送全部样品，包括：两段连接好的母线槽样品和插接开关箱的样品。样品和对应电流规格的试验报告比对,应与CQC型式试验报告一致，并将样品封存；

9.2各投标厂家在开标日，提供有关资料及CQC型式试验报告和温升报告的原件核对验证，复印件作为来货检验依据。

十、质量管理及验收

### 工程验收标准按照GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》，该规范内容没有的按照T/CECS 170-2017《低压母线槽应用技术规程》。

10.1安装前的质量控制，按照T/CECS 170-2017《低压母线槽应用技术规程》6.1.1条和6.1.2条实施；

10.2进场检验应按照T/CECS 170-2017《低压母线槽应用技术规程》  6.1.3条实施；

10.3母线槽工程检测及验收，按照T/CECS 170-2017《低压母线槽应用技术规程》7.2节和7.3节实施。