## 铝导体母线槽
技术文件（2022版）

一、基本要求

1.1投标企业要通过质量管理体系认证（ISO9001）,职业健康安全管理体系认证（ISO45001）,环境管理体系认证（ISO14001）。

1.2参与投标的厂家需要有10年以上母线槽生产经验。

1.3参与投标企业注册资金不低于5000万。

1.4 投标的母线槽产品应全部通过国家CQC认证并符合招标技术的要求。

1.5母线槽所有规格要通过CQC自愿认证，认证的检测中心仅限于以下几家认证试验报告：

1〉天津电传电控设备检测有限公司(国家电控配电设备质量监督检验中心）；

2〉广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量检验检测中心）；

3〉西安高压电器研究院有限责任公司(国家高压电器质量监督检验中心）；

4〉上海电器设备检测所有限公司（国家低压电器质量监督检验中心）。

二、采用标准

2.1国家标准GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》；

2.2国家标准GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）》；

2.3国家标准GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》；

2.4国家标准GB/T 5585.2-2018《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线》；

2.5国家标准GB/T 3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》；

2.6工程验收国家标准按GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；

2.7 母线槽应用标准T/CECS 170-2017《低压母线槽应用技术规程》。

三、母线槽电气技术基本参数

3.1额定工作电压AC690V±10%； 额定绝缘电压AC1000V；

3.2额定工作频率 50Hz；

3.3海拔高度 2000米以下；

3.4电气间隙≥10mm；

3.5爬电距离≥16mm；

3.6介电性能50Hz、3.75kV/5s无击穿无闪络；

3.7母线槽内部导体、连接器极限温升≤70K，外壳温升≤55K；

3．8电压降：母线槽100米长功率因素为0.95时满负荷母线槽电压降不大于5%；

3.9短路耐受强度Icw（kA） 表一：

| 额定电流等级（A） | 额定短时耐受电流Icw（kA） |
| --- | --- |
| 630A≤I＜1000A | ≥30kA |
| 1000A≤I＜2000A | ≥50kA |
| 2500A≤I＜4000A | ≥80kA |
| 4000A≤I＜5500A | ≥100kA |
| 5500A≤I＜6300A | ≥120kA |

- 本体相导体规格 表二：

| 电流规格 | 导体规格 |
| --- | --- |
| 630A | 3*105mm |
| 800A | 3*117mm |
| 1000A | 6*95 mm |
| 1250A | 6*117mm |
| 1600A | 6*160mm |
| 2000A | 6*217mm |
| 2500A | 6*260mm |
| 3150A | 2-(6*177)mm |
| 4000A | 2-(6*242)mm |
| 5000A | 3-(6*205)mm |

五、材料要求

5.1母线与母线的连接器连接导体、搭接导体、插接分支导体采用T2电解铜作为导体材料，轧制成TMY电工硬铜排，且铜的纯度达到99.90%以上，导电率97%IACS以上，回路电阻率≤0.01777Ω·mm2 /m；

5.2母线槽内本体导体采用铝导体作为导体材料，铝的纯度达到99.70%以上，导电率59%IACS以上，回路电阻率≤0.0296Ω·mm2 /m；

5.3铜与铝连接的部位全部采用有效的铜铝过渡专业技术处理；

5.4铝导体本体及连接导体表面要全长镀银或镀镍表面处理后导电率＞59%IACS，铝导体规格见表二；

5.5所有绝缘材料采用优质阻燃聚脂薄膜，全长成型包扎，绝缘耐压≥3.75kV/1min，耐热等级为B级（≥130℃）；

5.6为了响应国家节能减排政策，加强环境保护；母线槽的外壳、插接箱外壳、始端箱等，应全部选用铝合金或彩涂钢板外壳，侧板要有加强筋以确保机械强度。六、母线槽本体要求

6.1母线槽的本体连接器，弯头，分接单元防护等级，母线槽要求达到IP65；

6.2极限温升：母线槽本体内导体、插接口，及连接器≤70K，外壳≤55K，并提供每个电流温升试验报告；

6.3母线槽为三相五线制（TN-S系统），N线与相线导体截面至少等同，PE线本体及连接处不少于相线50%等效截面积，每50米内要做一个等电位连接，等电位的过流能力不少于PE线，确保保护电路系统的安全保障；

6.4母线槽及插接口处全长采用密集型，插接口不允许空气型，以防插接口温升过高；

6.5 母线槽的始端PE要与总接地网做等电位连接MEB；等电连接的地网端的总疏散不少于PE线的等效截面积；

6.6 母线槽的金属外壳或PE线30米内，应重复做辅助等电位接地SEB，接地的疏散能力不少于PE的等效截面积；

6.7母线槽保护系统：

6.7.1母线槽每条回路、每个电流规格设置一套三相四线的测控仪。检测连接器的导体温度及外壳电压单相，测温仪具有有线和无线双功能；

6.7.2测控系统的主机有双路信号输出：一路超温报警信号，一路超极限温度信号切断母线始端开关，输出超温预报警信号及超极限温度时切断总开关；以及实现单相对地保护，确保母线系统安全。

七、插接箱及插接口的技术要求

7.1插接口处铜导体密集型结构；

7.2插接口导体电气间隙≥15mm；

7.3爬电距离≥18mm；

7.4插接口极限温升≤70K；

7.5插接口要有防反插功能；

7.6所有插接口带有安全防护门，防护等级不低于IP54；

7.7插接箱外壳采用优质镀锌板或铝材料；

7.8插接箱带机构联锁装置，开关在合闸位置时无法插拔功能，箱门不能打开，开关在分闸时才能打开箱门；

7.9插接箱的电流等级为250A（包含250A）以下时用插接式；当电流等级大于250A时用铜排T接式，用螺丝固定T接排和硬搭接铜排。

八、连接器

8.1双导体母线大电流母线槽，每相为双导排时，每个连接器的连接导体片必须同时连接两块导电排，以防电流通过不均以及造成回流；

8.2 连接器自动伸缩功能：每个连接器必须有自动伸缩功能，伸缩长度5mm～15mm；

8.3 连接器防脱离结构：每个连接器必须有防脱结构，以防止安装或伸缩而被拉断；

8.4连接器的连接导体穿越螺杆时，需要冲孔而减少过流量，为保证载流量，连接导体未冲孔前不小于本体导体的两倍截面积；冲孔后不小于本体1.3倍的截面积。

8.5 母线本体便于安装，本体导体不允许有冲孔，以防接触面减少而发热；

8.6 连接器的各部位必须要有全密封措施，防护等级要达到与本体相同等级IP65，（提供样品验证）；

8.7 母线槽的连接器连接导体采用密集型无缝隙连接器。确保连接的稳定性。

8.8导体端部平面应无毛刺、无凹凸痕迹。

九、母线槽的始端节(进线节)

9.1 母线槽的始端头及搭接导体采用T2电解铜的导电排导电率＞97%IACS；始端头及搭接导体按40℃环境温度配置铜导体截面积，导体宽度按配电柜、变压器引出导体相同；

9.2 搭接导体要求：厚导电排采用纯电解铜，导电率≥97%IACS，导体的截面积应满足载流量，搭接的导体长度应小于60公分；

9.3母线槽与变压器、配电柜、发电机连接，应全部采用T式 的始端节(进线节) ，严禁采用爪式的始端节(进线节)。

十、 母线槽要实现全长测温，每个连接头设置测温点。实现超温报警。确保母线槽在低温下运行。

十一、产品送样及资料

11.1要求厂家针对供货项目的设计技术要求送全部样品，包括：两段连接好的母线槽样品和插接开关箱的样品。样品和对应电流规格的试验报告比对,应与CQC型式试验报告一致，并将样品封存；

11.2各投标厂家在开标日，提供有关资料及CQC型式试验报告和温升报告的原件核对验证，复印件作为来货检验依据。

十二、质量管理及验收

### 工程验收按照GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》，该规范内容没有的按照T/CECS 170-2017《低压母线槽应用技术规程》。

12.1安装前的质量控制，按照T/CECS 170-2017《低压母线槽应用技术规程》6.1.1条和6.1.2条实施；

12.2进场检验应按照T/CECS 170-2017《低压母线槽应用技术规程》 6.1.3条实施；

12.3母线槽工程检测及验收，按照T/CECS 170-2017《低压母线槽应用技术规程》7.2节和7.3节实施。