热处理低压配电室及线路改造

低压配电柜招标技术要求

- 基本要求

1、总则

1.1 投标须知

本《招标文件》技术规格及要求，是根据本项目实际情况制定的。

本招标文件中带有“★”符号条款为重要条款，投标方的设计方案应满足或优于该条款。有任何不满足带有“★”符号条款的投标将导致投标作废。

1.2提请投标人（以下简称为供方）仔细阅读《技术规格书》的全部条文，对于《技术规格书》中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

1.3本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

1.4本技术规格及要求所使用的标准和规范如与国家和供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 必须选用正规专业化企业生产制造的，供方应对质量向需方负责,并提供相应的出厂和验收证明。

1.6供方须在投标方案中明确承诺所提供的货物，如若发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由供方承担相应的责任，并不得损害买方的利益。

1.7 供方须在投标方案中明确承诺所提供的设备必须是全新的。要求设备先进适用、安全性、节能性、环保、布局合理、美观。

1.8供方须在投标方案中明确承诺设备所涉安全和环保并需要相关资质单位检验合格以及出据证明的，全部由供方负责并承担所需要的一切费用。

1.9投标人所投标的制造厂商必须为国内知名且口碑较好的制造厂家。

1.10供方在投标时应提供的技术文件（制造厂家的文件）

（1）公司简介。

（2）产品资质（包括产品生产许可证、产品鉴定证书等）;

（3）国家授权的法定检测机构出具的有效期内本厂同类型产品同等容量/等级(4000A)的型式试验报告,中国国家强制性产品认证（CCC）;

（4）质量保证模式及ISO9001(GB/T19001)系列质量体系认证证书;

（5）近五年同等容量/等级产品的销售业绩;

（6）设备认定的主要技术文件;

（7）产品主要技术参数表；

（8）设备主要电气器件明细表（包括规格型号、品牌、生产厂家等）

（9）差异表

（10）供方建议提供备品备件清单和专用工具与仪器仪表清单

(11) 投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

2.应遵循的主要标准

2.1质量标准：技术规范书未提及的内容均应符合以下的国家、行业和企业的标准及规范，但不仅限于此，若标准之间出现矛盾时，以较高标准为准。选用标准应为签订合同时的最新版本。

IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》

GB7251   《低压成套开关设备》

ZBK36001 《低压抽出式成套开关设备》

GB4208-1993《外壳防护等级（IP代码）》

GB5585.1-1985《电工用铜、铝及合金母线 第一部分：一般规定》

GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验和部发型式试验成套设备》

GB7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备 第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

GB 50054-95《低压配电设计规范》

JB/T9662-1999《密集绝缘母线干线系统（密集绝缘母线槽）》

IEC439.1-1992《母线槽、母线干线系统的特殊要求》

以上标准均执行最新版本。

2.2原材料要求：构成产品所有原材料应为正规企业产品，且应符合国家最新标准。

二、技术要求

1、货物需求一览表

| 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 低压配电柜 | GCS固定分隔式 | 3面 |

1.1投标内容包括：设备设计、制造、运输、现场指导安装、调试。

1.2交货周期：45天

1.3交货地点：重庆长征重工有限责任公司

1.4配电柜应有分项报价，并注明元器件及线材品牌。

1.5 GCS固定分隔式低压配电柜的汇流排必须满足保证现有低压配电室现有总进线汇流排（铝排）的连接要求。投标商应根据买方现场实际，对连接安装所需附件的数量确定后进行报价，合同签定后，卖方应对买方在柜子安装过程所需的材料全部负责，不再增加任何费用,直到通电运行正常。

2、技术要求

# 2.1主要技术参数

# 1）GCS开关柜型号：GCS固定分隔式

# 2）GCS开关柜主要技术参数

额定绝缘电压              交流660V

额定工作电压    主电路    交流380V

辅助电路  交流380、220V

额定频率      50HZ

垂直及水平额定短时耐受电流(KA/1S)       50kA、80KA

垂直及水平额定峰值耐受电流（KA/0.1s）   105kA、175KA

工频实验电压（V/min）           2500V

# 其余要求及参数按现行国家标准执行

# 3）配电柜、箱的配置及柜内设备型号规格见图纸。

2.2柜体部分：

1）配电柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电柜、箱要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作，配电箱及控制箱体大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制作。

2）配电柜、配电箱采用通用锁,每把锁配两把钥匙。

3）配电柜、箱的金属部分：包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地，配电柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。

4）配电柜、配电箱外涂层应先进行除油、除锈或磷化处理，采用静电环氧粉末喷涂、亚光，配电柜体颜色：驼灰色，正面有红色的“  ”标识。

5）配电柜、箱内地排、零排必须有预留压线位置并有地、零标示，接地螺栓，螺栓不小于M8，镀锌螺栓，接地点必须在箱体内左下角。

8）配电柜的底面应有100mm的金属安装支架。

9）低压断路器品牌选用伊顿、诺雅克或施耐德，框架式选用IZM系列、EX9AV系列或MT系列；塑壳式选用LZM系列、EX9M系列或NSX系列；微型断路器选用PL10系列、EX9BH系列或C65系列,分断能力为10KA,脱扣类型为D型。且必须满足图中参数要求，其额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路强度等相应参数应符合装置额定参数要求及国家标准，其余元器件必须按图中型号规格选型,电力仪表用深圳中电。

10）提供所有元件、导线的合格证及中文说明书（实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告），进口产品提供商检证明。

11）配电柜、箱内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。

2.3组装配线：

1）配电柜、箱上的电器，仪表应符合电器、仪表排列间距要求。

2）装置中的金属结构件，除箱体外其于都应经过镀锌处理，金属零件镀层应牢固、无变质脱落及生锈等现象，全部紧固件均采用镀锌件。

3）二次配线加套管编序，线径按厂家标准。

4）开关接线端子应与导线截面匹配。

5）配电柜、箱装有计量仪表的导线，如多芯铜线须采用套管或线鼻压接，并做好搪锡。

6）电器安装后的配线须排列整齐，用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内，并卡固在板后或柜内安装架处，配线应留适当长度。

7）配电柜、箱所装的各种开关、继电器，当处于断开状态时，可动部分不宜带电；垂直安装时上端接电源，下端接负荷，水平安装时，左端接电源，右端接负荷。（指面对配电装置）

8）配电柜、箱应有电源指示等，电源指示应接在电源开关前侧。

9）配电柜、箱、内不能有裸露的带电铜排或铜线，需绝缘处理或透明绝缘板隔离。断路器相与相之间应有绝板。

10）配电柜的进线总开关和电流互感器利旧（现安装在墙上），检查修复总开关的电动分合闸部分，在其中1台配电柜的水平母线排上预留进线铝排安装孔，进线总表和进线总开关的的控制按钮和指示灯安装在配电柜上。

2.4其它要求：

1）配电柜、箱内的配线须按设计图纸相序分色。配电柜、箱内的电源母线，应有颜色分相标志。

2）生产厂家必须达到设计意图，不能随意改变设计要求，满足设备功能，保证产品质量。

3）生产厂家需主动、积极配合买方对设备进行调试、运行并做好售后服务、人员培训的相关工作。

4）设备进场、安装、使用过程中如确因产品质量问题造成损失，其直接、间接损失经确认后，均应由供货厂家承担。

5）配电箱、柜的生产制造必须符合《机械制造企业一级安全质量标准化》的相关要求。

3、买方现场环境条件

以下为买方的工作条件，为了保障设备正常运行，如需单独配套有关设备，其价格应包括在投标总价中。

3.1电源：AC（三相五线）380V±15%；单相电压AC220V±15%；50Hz±1Hz。

3.2环境温度：年平均气温18℃，夏季最高气温45℃，冬季最低气温0℃，年平均相对湿度86%，最大相对湿度95%，最小相对湿度65%。

3.3冬季无采暖。

3.4工作制度:全年24小时。

4.铭牌

每台装置应配备一个铭牌，铭牌要牢固地固定在明显易见的固定位置。其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定，但不允许直接将铭牌焊到设备上。

铭牌上示出的内容：产品名称、制造厂厂名和商标、制造年、月和出厂日期、出厂编号、标准代号、额定频率、额定工作电压、额定电流等。

5、 技术资料提供

5.1备品、备件清单。

5.2产品说明书，配套设备的制造厂家/产地及相关技术资料；主要元器件、材料的制造厂家/产地及相关技术资料。

5.3配电柜、箱元件排列图、原理图、接线图、箱门贴图等相关资料，箱门贴图需与箱、柜内标识对应，柜面标识应完善。

5.4产品质量证明书。

5.5其它本招标文件明确要求的技术文件。

5.6工厂试验报告（出厂试验和型式试验）。

5.7提供的图纸资料为3 套，电子版资料1 套。

6、技术支持与服务

6.1供方须依照合同要求，派遣有经验的技术人员组成工作小组到需方现场实施技术服务，并免费对招标方进行技术培训。

6.2 质量保证期

除非《技术规格书及附图》中另有规定，正常质量保证期：合同所列全部设备现场测试验收合格并交付使用后12个月。

6.3 质量保证期内的服务

6.3.1备件更换

对由于产品质量问题造成的损坏，供方将到现场免费维修更换损坏的产品。对其它原因造成的器件损坏，供方有义务对损坏的产品作有偿更换。

6.3.2故障响应

除非《技术规格书及附图》中另有规定，供方所提供的软硬件系统发生故障（需方无能力处理），供方应在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场。如属于软件故障，供方亦可在接到故障通知两小时内给予电话、传真解答，若解答不了，供方应在24小时内派技术人员到达现场。

在接到需方的故障通知后，若供方未能24小时内到达现场，需方有权要求供方给予赔偿，其计算方法是：从接到需方故障通知24小时后，每晚24小时（不足24小时按24小时计），供方赔偿需方履约保证金的合同总额的0.5%-3%。

6.4  备件服务

6.4.1  供方应备有充足的备件、配件，可及时向需方提供技术服务和备件服务。

6.4.2  供方应出具书面声明（由供方单位的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章），保证对所有设备所需配件提供至少三年的备件和技术支持。

三、系统图（另附电子版CAD图）

编制：             会签：            审核：             批准：

2019.7.3