启东市中医院消防维保采购项目询价公告

(第二次）

启东市中医院根据启东市政府采购管理的有关规定，对消防维保项目进行询价采购(详细内容见下表)。

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医院 | 消防维保（包工包料） （具体要求见本询价公告项目维保要求） | 年 | 1 | △1号2号3号4号5号楼及附属用房共5万平方建筑面积。 △所有建筑消防系统启用在6年以上。 |

一、本项目的招标控制价为人民币9.8万元整，总报价超过控制价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.营业执照经营范围中必须具有消防维保的经营范围；

3.必须具有省级或省级以上公安部门颁发的建筑消防设施维修

保养资质证明；

4、近三年（2017年、2018年、2019年）至少有两个为企业或事业单位的消防维保项目。

三、报价注意事项：

1.供应商按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件必须对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应，否则，按照不响应处理。报价一次包定，不再增加任何费用，报价应包括：在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于耗材、工具、通讯、服装、设备、各种税费、人工、保险、加班费、福利、利润、工商税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。报价供应商必须到医院实地勘察后再行报价，否则后果自负。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市中医院

采购单位联系人：顾建新

联系电话：15151373882

2.报价文件构成

（1）投标承诺书及报价表（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书）；

（3）被授权人身份证复印件（原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件）

（4）法定代表人身份证复印件正反面（无论法定代表人是否亲自参加投标，均须提供本项材料，法定代表人亲自参加时提供原件备查）；

（5）供应商的营业执照副本复印件（加盖投标单位公章）；

（6）近三年（2017年、2018年、2019年）至少有两个为企业或事业单位的消防维保项目（以合同签订时间为准，合同复印件加盖投标单位公章）。

（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件四格式填写）；

（8）具有省级或省级以上公安部门颁发的建筑消防设施维修

保养资质证明复印件（加盖投标单位公章）

如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订、密封。

- 报价文件递交

报价文件请于2020年9月18日9时0分前密封送至启东市中医院九楼会议室进行登记（只接收直接送达），登记的同时请递交报价保证金，逾时则不予受理。

本工程招标文件费用300元，无论是否中标，该费用不予退还。

4.报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币1800元的报价保证金（现金）和投标文件一并提交，不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后由采购单位返还(履约期间不计息)。

6.约定事项：

(1)成交供应商需无条件配合采购单位做好一切相关配套工作，确保本项目顺利实施，否则采购单位有权终止合同，由此造成的损失和责任由成交供应商负责。

(2)如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件为两家的，按照原评标方式进行，如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件为一家的，采用竞谈的方式。

四、服务要求：

1.质量要求：供应商须提供符合询价公告要求的服务。

- 服务期限：合同服务期为一年，即从投入工作后的第一天至一年后当日的前一日止（具体以协议为准）。如供应商服务情况良好，服务期满时，经采购人申请，院长室书面同意，在成交价不变的情况下，可续订后叁个年度服务合同（一年一签）。

- 服务地点：启东市中医院。

五、成交原则：符合采购需求且单价总和报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交供应商接到成交通知后，应在72小时内与采购人签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立或不能履行政府采购合同的，取消其成交资格并记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其该项目报价资格。

七、付款方式：维保一年结束且验收合格（以第三方检测报告为准）后的一个月内支付总维保费用；凡24小时内维保单位未修复或整改未到位（以当时记录为准），采购单位有权拒付总维保费用；如检测保养不到位，每次每项扣总维保费用的1%（以当时记录为准）。

启东市中医院

二○二○年九月十一日

启东市中医院消防维保项目要求

根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施及监控设施检查维修保养管理制度的通知》的要求，我医院依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166---2007》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》《建筑智能化管理规范标准》、《建筑电气设计技术规程》JGJ/T16---1992、《安全防范工程技术规范》GB50348—2004等规范，结合医院实际的消防系统和管理要求，确保整个维保工作系统化、规范化、档案化，为保证医院内所有的消防设施正常运行，确保医院财产和人员安全拟制定医院消防设施的维修和保养方案：

一、消防系统维修保养方案

| 系统名称 | 保养要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警及联动控制系统 | 1．探测器：每月对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每月按总量的10%完成抽检。 2. 六个月完成一次全样检测。核对探测器安装位置和联动关系的准确性。 3. 对日常发生误报或故障的探测器，维保单位应在12小时内提供维修服务。 4. 手动报警按钮：每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每月按总量的100%完成抽检，每年完成二次全样检测。 5. 火灾报警控制屏：进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次检测。 6. 线路维护：每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以保线路正常，运行畅通。 7. 消防系统联动测试：每月对风机、空调、防火阀、非消防电源切除等的联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常。 8. 每次检测记录交医院保卫科留存。 |  |
| 自动喷淋灭火系统 | 1. 水流指示器：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月按总量的100%测试一次。 2. 湿式报警阀：打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常。每月按总量的100%测试一遍。 3. 水泵：启动水泵，观察水泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动。每月测试一次。 4. 联动控制：通过消防控制柜启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月测试一次，同时试验主备泵的切换功能。 5. 管网维护：每月检查系统配置情况，及时排除绣蚀、滴漏等现象。每月完成一次自动喷淋系统管网冲洗. 6. 阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。 7. 水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。 8. 水泵吸入过滤器：每月检查其阻塞情况，如有需要及时清理。 |  |
| 消火栓给水系统 | 1. 室外消火栓：对消防水源、取水设施、水处理设施、给水设备、给水管网和室外消火栓等设施进行常规测试和维护。 2.室内消火栓：进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力水质，并进行放水试验。每月按总量的10%抽测。 3. 室外消火栓：每月测试室外消火栓，检查水质、水量，控制阀门是否开启。 4. 联动控制：通过消防控制室启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月一次。 5. 管网维护：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀，滴漏等现象,每月完成一次消火栓系统管网冲洗. 6. 阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。 7. 系统水池：每月检查系统水池的水位情况，每半年检查系统水池的完好情况。每半年完成一次消防水池更换水质. 8. 水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。 9. 水泵吸入过滤器：每月检查其阻塞情况，如有阻塞及时清理。 注：室内消火栓压力测试主要为测试管网静态压力，室内消火栓在测试时，在测试仪器和消火栓接口处会有小部分水流出，所以主要测试医院允许测试的区域。动态压力在最不利点进行测试。 10. 消火栓箱内水龙带、水喉等物如缺失或损坏，则随时添加或更换。 11. 消火栓箱。 |  |
| 防排烟系统 | 每月检查送风、排烟机房工作环境及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常工作状态。发现异常及时排除。 |  |
| 防火分区 | 1. 每月检查防火卷帘、防火门的外观。 2. 每月手动和联动测试防火卷帘、防火门的启闭性能。 3. 每月检查防火卷帘、防火门前通道的畅通性。 4. 每月检查灭火器是否有效。 |  |
| 火灾应急照明及疏散指示标志 | 1.日常对应急照明灯的自检测试与清洁维护。 2.日常对疏散指示标志的自检测试与清洁维护。 |  |
| 消防广播和消防通讯系统 | 1. 消防控制室进行选区广播，进行扩音机控制功能试验。每月测试一次。 2. 共用扬声器运行切换试验。每月测试一次。 3. 消防控制室进行消防紧急电话通话试验，每月测试一次。 4. 现场电话插孔进行消防紧急电话通话，每月按总量的100%抽检测试，全年完成四次100%测试。 5. 线路维护：每半年对消防广播线路进行测试，每年10月和5月对消防电话进行测试，检查线路敷设情况，确保系统正常运行。 |  |
| 主控室 | 每月定期维护，突发情况随时维修。 |  |

二、系统维修与系统改善

1. 消防系统故障、应急现场维修

在接到业主应急故障保修电话后，维修人员30分钟内赶到现场进行维护.一般故障6小时内排除.严重故障2小时内排除.紧急故障于1小时内排除.

故障定义：

2. 一般故障：不影响整个消防系统运行和威胁到其他设施及人员的故障。

3. 严重故障：影响以整个消防系统运行和威胁到其他设施及人员的故障。

4. 紧急故障：突发事故，如不立即处理将严重危及本单位生命及财产安全的故障。

特别说明：喷淋头滴水、漏水、系统意外的联动（如非消防电源的以外切除）、管网压力下降等，均视为紧急故障。

5. 消防安全设施的增设、改善。

对于原系统存在的缺隐提供专业的改善建议，改善方案及改善服务；原消防系统的问题由中标维保单位负责修复、整改，及时确保正常运行。

三、人员配备

维保方驻派二名具有专业消防系统作业证书人员在启东24小时值班，以保障病房楼、门诊楼、3号楼、4号楼、制剂楼以及附属用房消防及监控设施的正常运行，确保消防器材的有效。

四、维护标准

（1）保证系统正常工作。

（2）维护质量必须符合国家相关标准规定要求，并且满足现行消防规范的要求。

（3）设备发生故障，维保方接收到故障信息或接到使用方通知30分钟内到达现场，二小时内排除故障，保证系统正常运行。在确实没有配件的情况下应及时向业主单位汇报和向消防大队备案，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

（4）提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便业主单位备案。

（5）在维保期内，对双方共同确认消防系统内的维保范围项目统一由维保方根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件及人工费用由维保方承担。院方不再支付任何费用，一次性包定。

五、服务承诺

（1）所有的维保工作将严格按照国家现有消防规范执行。

（2）在维保过程中严格遵守业主各项规章制度和安全管理规范。

（3）维保内容严格按维保方案进行，不得有任何减少项目的行为。

（4）日常维护电话为24小时不间断服务，维护人员接到电话，必须在30分钟内到达现场，2小时排除故障，如接到报修通知后，未按规定时间到达维修现场，每次扣罚按中标价的0.5%计算。

（5）维保方有一套完整、有效的质保体系，同时在维护保养过程中维保单位（中标单位）派技术人员现场监督维护保养工作人员，严格按照国家有关规范进行维保，有效保证维保质量。

六、消防设备清单（含表内未列出的消防系统维保方案中所有设备和配件）

| 序号 | 名称：消防部分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋头 | 个 | 6000 |
| 2 | 消火栓系统、喷淋系统（含结合器） | 套 | 10 |
| 3 | 室内消火栓箱 | 套 | 300 |
| 4 | 消防泵 | 台 | 3 |
| 5 | 喷淋泵 | 台 | 2 |
| 6 | 喷淋稳压泵 | 台 | 2 |
| 7 | 消火栓稳压泵 | 台 | 3 |
| 8 | 消防泵控制柜 | 台 | 3 |
| 9 | 喷淋泵控制柜 | 台 | 2 |
| 10 | 稳压泵控制柜 | 台 | 2 |
| 11 | 双电源控制柜 | 台 | 2 |
| 12 | 烟感 | 只 | 2600 |
| 13 | 温感 | 只 | 100 |
| 14 | 总线制重复显示器 | 只 | 60 |
| 15 | 手报（带电话插孔） | 只 | 270 |
| 16 | 消火栓按钮 | 只 | 300 |
| 17 | 输入模块 | 只 | 150 |
| 18 | 控制模块 | 只 | 150 |
| 19 | 多输出控制模块接口 | 只 | 300 |
| 20 | 消防电话 | 部 | 50 |
| 21 | 广播模块 | 只 | 80 |
| 22 | 消防广播 | 只 | 900 |
| 23 | 消防核线箱 | 台 | 30 |
| 24 | 电话模块 | 只 | 332 |
| 25 | 短路隔离器 | 只 | 310 |
| 26 | 消防报警联动电源 | 台 | 2 |
| 27 | 消防报警主机电源（30A） | 台 | 2 |
| 28 | 电池10AH（12V） UPS（24V） | 节 | 20 |
| 29 | 标准机柜（主材包含在报警主机内） | 台 | 2 |
| 30 | 智能型火灾报警控制器 | 台 | 2 |
| 31 | 总线联动控制盘 | 台 | 2 |
| 32 | 多线联动控制盘 | 台 | 2 |
| 33 | 广播功放盘（500W） | 台 | 2 |
| 34 | 消防广播录放盘 | 台 | 2 |
| 35 | 消防电话主机 | 参加者 | 2 |
| 36 | 应急照明灯 | 只 | 800 |
| 37 | 疏散指示标志 | 只 | 1500 |
| 38 | 正压送风系统 | 套 | 2 |
| 39 | 防排烟系统 | 防火阀 | 只 | 600 |
|  |  | 送风机 | 台 | 10 |
|  |  | 排烟阀 | 只 | 10 |
|  |  | 排烟机 | 台 | 10 |
| 40 | 防火卷帘门 | 扇 | 300 |
| 41 | 报警按钮 | 个 | 200 |
| 42 | 扬声器 | 只 | 50 |
| 43 | 5kgABC干粉灭火器 | 只 | 300 |

七、系统设备维护报价

按照以上维保方案及设备数量，维保期一年。最高限价：9.8万元整。对人工费材料费一次性包定，不再支付任何费用。

八、因本次维保项目所涉及的设备诸多，安装范围广，供应商可自行前往现场勘察，对整个维保系统进行了解。

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市中医院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 启东市中医院消防维保采购项目的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二:

报    价    表

| 序 号 | 采购单位 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市中医院 | 启东市中医院消防维保采购项目 | 年 | 1 |  |  |
| 总金额（人民币大写）： |

报价单位：　　　　           　   　（须盖章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：

附件三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

启东市中医院：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：             特授权       代表我单位全权办理针对启东市中医院消防维保采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：

身份证号码：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年     月    日

附件四:

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：    年    月    日