启东市中医院电梯维保项目竞争性磋商文件

启东市中医院

二○一九年五月十四日

磋商文件目录

一、招标函；二、供应商须知；三、维保项目内容；四、磋商响应文件格式； 五、拟签订的合同条款。

第一部分 招标函

启东市中医院根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市中医院电梯维保项目进行竞争性磋商，欢迎具备《政府采购法》第22条所规定的，具有相应资质及法律法规规定应具备的其他条件的供应商前来参与磋商。

一、项目概况：

1、采购单位：启东市中医院

联系人:高科长     联系电话:0513-80798998

代理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司

联系人：黄俊      联系电话：15896238783

2、项目名称：启东市中医院电梯维保项目

3、服务地点：启东市中医院内

4、资金来源：已落实

5、服务周期要求：壹年（自合同签订起生效）。如成交供应商项目实施情况良好，采购人在预算落实，项目实施内容相同且合同金额不变的基础上可与成交供应商续签后两个年度合同（合同一年一签）。

6、质量要求：维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009）】和江苏省地方标准。

二、最高限价：陆万元整，报价超过或等于最高限价的为无效报价。

三、付款方式：维保到期后，甲乙双方就乙方所承担的维保情况进行验收，验收通过之后，由甲方向乙方一次性支付维保费。

四、供应商资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、具有独立的企业法人资格，具有工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照；

3、具有有效的《特种设备安装、维修许可证（乘客电梯）》资质证书；

4、重要提示：本项目不允许转包、分包。

5、本项目不接受联合体投标。

6、禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

五、获取磋商文件方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东市中医院-医院公告栏目http://www.qdszyy.com/)。

六、投标时间及截止时间：

投标时间：2019年5月 27 日上午09:00-09:30（北京时间）

截止时间：2019年5月27  日上午09:30（北京时间）

七、开标时间：2019年5月27  日上午09:30（北京时间）

八、投标地点：启东市中医院门诊大楼八楼总务科

九、供应商在递交磋商响应文件时需向招标代理缴纳相关编制磋商文件工本费300元，该费用无论中标与否均不退还，请供应商自带并按照要求缴纳，否则，采购单位可以拒绝接受其磋商响应文件。

十、本项目招标代理服务费由成交供应商在领取中标（成交）通知书前向代理单位一次性支付，服务费金额=成交价*1.5%*60%（不足1000元的按1000元计），此费用包含在成交价格中。

第二部分 供应商须知

一、磋商文件的阅读

供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，供应商对磋商文件有疑问或异议的，必须在投标截止日3天前以书面形式向采购单位提出。

二、磋商文件的修改

1、采购单位可对磋商文件用补充文件的方式进行修改，并在启东市中医院-医院公告栏目（http://www.qdszyy.com/)予以公示。

2、补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

3、若采购单位认为需要推迟投标截止日期和开标日期，将在启东市中医院-医院公告栏目（http://www.qdszyy.com/)予以公示。

三、磋商文件应包括下列内容：

磋商响应文件由书面磋商响应文件（资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件、原件包）组成：

（一）资格审查文件（根据招标函中的供应商资质要求提供）

1、磋商承诺书（按照附件一格式填写）；

2、有效的营业执照（副本）复印件；

3、有效的《特种设备安装、维修许可证（乘客电梯）》复印件；

4、法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写）；

5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件三格式填写）；

6、关于资格文件的声明函（按照附件四格式填写）；

7、投标单位情况表（按照附件五格式填写）。

注意：上述复印件加盖公章，2、3项提供原件备查；如原件未携带或原件与复印件内容不一致，将被视作资格审查不通过。

（二）商务技术标文件：本磋商文件评标办法中要求提供的证明材料。

（三）价格标文件

报价表（按照附件六格式填写，必须加盖投标人公章）（报价表必须密封在价格标密封袋内，投标文件的其他地方不得出现报价金额，否则按无效投标文件处理。）

最后报价一览表（按照附件七格式填写）供应商须签字并加盖单位公章后密封在价格标密封袋内，在开标现场填写，供最后报价时使用。

四、磋商响应文件的签署

1、磋商响应文件均需用A4纸打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因磋商响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。供应商应在磋商响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、磋商响应文件须加盖骑缝章或每页盖章，磋商响应文件的报价表必须盖章。

3、磋商响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由供应商加盖供应商的印章。

五、磋商文件的密封与递交

1．采购单位不接收供应商邮寄磋商响应文件。

2．磋商响应文件必须提供1份正本，1份副本。

3. 磋商响应文件分四包密封，一包资格审查文件、一包商务技术标、一包价格标（以上三包，每包内均含相应文件1份正本，1份副本）、一包原件包（资格审查及商务技术标中要求提供的原件）。

4．供应商应在磋商响应文件密封袋上标明：采购单位名称、项目名称、供应商名称、磋商响应文件名称（如：“资格审查文件”、“商务技术标文件”、“价格标文件”、“原件包”）。

5．所有磋商响应文件的密封袋封口处均应加盖供应商印章。

6．如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效磋商响应文件处理。

六、磋商响应文件提交的截止时间

1、供应商应于磋商文件中规定的递交磋商响应文件截止时间前，将书面磋商响应文件送至指定的投标地点。

2、如到投标截止时间为止，收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于两个的（不含两个），项目废标，采购人将依法重新组织采购。

3、采购单位推迟投标截止时间，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

七、磋商响应文件的修改和撤回

1、如果供应商提出修改或撤标要求，在投标截止时间前书面送达投标地点，采购人可以予以接受，但不退还磋商响应文件；

2、供应商修改磋商响应文件的书面材料，须密封送达投标地点，同时在封套上标明“修改磋商响应文件”和“开标时启封”字样；

八、迟交的投标文件

在规定的投标截止时间以后递交的磋商响应文件，将被拒收。

九、磋商保证金

1.供应商在提交磋商响应文件的同时，必须提交磋商保证金（不要密封在磋商响应文件密封袋内）。

2、磋商保证金须以现金形式提交，并于规定的投标时间内提交至启东市中医院总务处工作人员处。

3. 磋商保证金金额：人民币1300元（现金，单独密封在一个信封内）。

4．未中标的供应商的磋商保证金将按规定予以退还（不计息）。

5. 被确定为中标的成交供应商，如中标无异议，磋商保证金在签订合同后法定规定时间内退还(不计息)。

十、磋商响应文件的无效情形

开标时，出现下列情形之一的，磋商响应文件应当作为无效文件：

1．供应商未按规定时间、数额及形式递交磋商保证金的；

2. 磋商响应文件的资格审查文件部分不符合磋商文件要求的；

3．磋商响应文件未按照磋商文件的要求进行制作或密封的；

4．磋商响应文件未按规定加盖供应商印章，磋商响应报价表未盖章的；

5．磋商响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

6. 磋商响应文件中除价格标外出现报价的；

7. 磋商响应文件的资格审查文件要求提供原件备查但投标时未提供原件的；

8. 磋商响应文件与磋商文件有重大偏离的或未能实质性响应磋商文件要求的；

9．磋商总报价超过或等于6万元的；

10.供应商的磋商报价高于自己前一轮的。

十一、各供应商应严格按照本磋商文件中招标说明及招标项目要求中的规定要求，完成相关服务。

十二、履约保证金金额：合同价的10%（成交供应商的磋商保证金在合同签订后直接转为履约保证金），不足部分必须在成交通知书后三日内补交于采购人。在供应商服务期满后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

十三、供应商在本次招标中所承诺实施的质量，可在磋商响应文件中一并申明。

十四、本项目采用固定价格报价，报价包含为履行本合同的所有费用，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准等的变化而进行调整。

十五、评标原则

开标后，评标委员会对磋商响应文件的完整性、符合性、响应性等进行审查，凡不符合有关规定或不响应磋商文件要求的磋商响应文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的磋商响应文件将按评标标准要求进行分析评议。具体方法如下：

1、本项目专门设立评标委员会。评标委员会将根据投标单位的投标文件，按具体评审项目及分值进行评审（详见评标办法），确定成交供应商。

2、评标委员会将组织审查投标文件是否完整、是否有计算错误、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当地签署；若发现文字大写表示的数据与数字表示有差别，则以文字大写表示的数据为准。

十七、评标方法:本次评标采用综合评分法，评分采用百分制，分项得分保留两位小数，总分保留两位小数。评标委员会按照投标人综合得分由高到低推荐三名成交候选人（第一、第二、第三成交候选人），综合得分相同的，价格低者排名优先，商务技术分及价格分均相同的，抽签确定排名。

评标流程：评审资格审查文件—评审商务技术标—评审价格标—供应商现场递交最后报价—确定成交供应商。

（一）资格审查

所有投标的供应商全部进入资格审查，由评标委员会根据参加资格审查的供应商递交的资格文件，并按照本磋商文件供应商资格要求对供应商的资格进行审查。只有资格条件评审合格的供应商，才可参加商务技术标评分。

- 商务技术评审（35分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 技术评审因素及评分规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质等级 | 10分 | 具有特种设备安装维修许可证 A 级的，得 10 分；具有特种设备安装维修许可证 B 级的，得 5 分；其余不得分。(提供特种设备安装维修许可证) |
| 2 | 维保星级 | 5分 | 2016 年度地级市的质量技术监督局评定的星级标准，三星级及以上的，得 5 分；二星级的，得 3 分；其余不得分。(提供证书) |
| 3 | 本地化服务 | 5分 | 维保机构在项目所在地设有完善的办公场所的，得 5 分(提供营业执照，房产证明（或营业用房租赁协议）以及办公场所彩色照片) 。 业主保留现场核实的权利，如果发现资料不符，取消资格。 |
| 4 | 人员配置 | 5分 | 拟派驻场服务维修人员（须具有电梯维保上岗证）不少于 3 人；拟派人员中具有维保中级工的得 3 分，具有维保 T1证或 T2 证的得 2 分，本项最多得 5 分。(提供上岗证书) |
| 5 | 企业业绩 | 10分 | 1、近3年来（自报价截止时间往前推3年，以合同签订时间为准）承担过电梯维保量100台及以上的得 5 分； 2、近3年来（自报价截止时间往前推3年，以合同签订时间为准）承担过学校、医院机关事业单位等公共场所公用电梯维保的得3 分，承担过人员密集型场所，大型商场超市等电梯维保的得2 分。 （提供维保合同） |

注：商务技术标文件中所涉相关证明材料复印件均须加盖单位公章，且必须携带原件备查，如原件与复印件内容不一致的，将导致商务技术标对应的评分项不得分。

（三）价格评审（65分）

1、满足磋商文件要求且最后报价有效的供应商的价格的算术平均值为磋商基准价（磋商基准价一经确定，除计算错误外一律不作调整）；

2、最后报价有效的投标报价与评标基准价相等的得65分；最后报价有效的投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.5分；每下浮1%扣 0.3分，不足1%的，采用插入法，得分采用四舍五入法保留两位小数。

（四）若成交供应商毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，成交供应商的投标保证金不予退还，并记不良记录一次，同时，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可依法重新招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

十八、其他注意事项

1、在投标开标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、采购单位不退还投标文件。

3、在投标、评标过程中，如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购单位有权中止评标。

# 4、授予合同

⑴中标（成交）通知

成交结果将在启东市中医院-医院公告栏目（http://www.qdszyy.com/)予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内至启东市中医院领取中标（成交）通知书。

⑵签订合同

- 磋商文件、补充文件及成交供应商的磋商响应文件等均为签订合同的依据。

②成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十日内与采购单位签订合同，拟签订的合同文本详见磋商文件第五部分。

- 供应商因自身原因不能订立或履行政府采购合同的，取消其中标资格，磋商保证金不予退还、记入不良信誉。

第三部分 电梯维保项目内容

一、维保范围

| 电梯位置 | 载重、速度、层站 | 电梯品牌 | 维保台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病房大楼 | 1050kg;1.5m/s;15/15/15 | 上海三菱 | 2 |
| 病房大楼 | 1800kg ;1.5m/s;14/14/14 | 上海三菱 | 4 |
| 老病房楼东 | 1600kg;1.0m/s;5/5/5 | 苏州莱茵 | 1 |
| 老病房楼西 | 1000kg;1.0m/s;3/3/3 | 苏州傲途 | 1 |
| 制剂室 | 630kg;0.5m/s;4/4/4 | 苏州傲途 | 1 |
| 供应室 | 1000kg;1.0m/s;3/3/3 | 苏州傲途 | 1 |

二、电梯维保内容、方法及要求

| 部 位 | 周期 及标记 | 电梯维保内容、方法及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 机 房 | 机房环境 | 半月☆ | 1)通往机房的通道应通畅、无障碍物，应有适当的照明设施且有效； 2)检查机房门应可靠上锁并张贴警告标识； 3)检查温度、湿度和照明亮度应符合要求； 4)检查门窗应能防止雨雪侵袭； 5)检查消防设施应在有效期内，并放置在标明且易于接近的位置； 6)用适当的清扫工具清理机房，应保持整洁无杂物，除电梯相关物品外不得放置和设置其它物品和设施。 |
|  | 各类标识 | 半月☆ | 1)检查曳引轮、盘车轮或电动机上应标有轿厢升降方向； 2)检查机房内旋转部件的边缘应涂有黄色警告色标； 3)检查盘车轮应涂成黄色，松闸扳手应涂成红色，放置在标明且易于接近的位置； 4)检查曳引绳或限速器绳上应标明轿厢开锁区位置； 5)检查救援紧急操作说明应设在明显处； 6)以上标识如有不清或缺少，应及时补上。 |
|  | 减速箱 | 半月☆ | 1)检查减速箱表面应无积尘、无油污，油漆应无剥落； 2)检查减速箱油位应在上限线与下限线之间，如油量不够，应用加注适量齿轮油； 3)箱体应密封可靠，无漏油现象，如有漏油应及时处理或向主管汇报； 4)检查各轴承应运转良好，无异常发热、声响，如油量不够，应用油枪注适量黄油； 5)如发现减速箱有异常声响，应立即停止使用，并及时处理或向主管汇报。 |
|  |  | 每年○ | 1)检查油镜应清晰，如油镜模糊应拆洗油镜； 2)放净旧油清洗箱体，按制造商要求更换齿轮油。 |
|  | 电 动 机 | 半月☆ | 1)检查电机表面应无积尘、无油污，油漆应无剥落； 2)检查各轴承应运转良好，无异常发热、声响，如油量不够，应用油枪注适量黄油。 |
|  |  | 半年# | 检查电机的接线端子，确保线头固定可靠、接触良好，无氧化及腐蚀现象。 |
|  | 曳引轮/导向轮 | 每月△ | 1)检查曳引轮/导向轮绳槽应无严重油污，磨损无异常； 2)检查曳引轮/导向轮应运转灵活，无异常声响，必要时轴承应加注黄油； 3)检查防止机械伤害的安全装置应固定可靠，警告标识清晰； 4)检查防止钢丝绳脱离装置应稳固； 5)绳槽如磨损严重时，应及时向主管和客户汇报，确认更换或监护使用。 |
|  |  | 每年○ | 检查并确保曳引轮在各负载状态下，垂直度偏差不大于2mm。 |
|  | 制动器△ | 半月☆ | 1)检查制动器应动作灵活，各部件齐全并可靠固定； 2)检查制动轮应光洁、无异常划痕，运行时应无异常声响； 3)制动器轴销应用油枪注少量机油，动作几次后擦净油痕； 4)检查手动松闸装置应有效，如有异常应及时处理； 5)检查制动器线圈应无异常发热、电气接线应可靠。 |
|  |  | 每年○ | 1)制动器解体清理、各运动部件选用规定的润滑剂进行润滑； 2)检查制动器闸瓦磨损情况，如磨损严重应及时更换； 3)装配完毕的制动器性能及闸瓦间隙应满足相关要求。 |
|  | 速度反馈装置 | 半月☆ | 检查编码器应固定可靠，清洁卫生、运转灵活、无异常声音。 |
|  |  | 半年# | 检查接线端固定应可靠，接触良好、无松动现象，如有异常应立即处理。 |
| 1 机 房 | 控制柜△ | 半月☆ | 1)检查控制柜内各部件表面应无杂质、无灰尘，清洁时应用小毛刷轻扫； 2)检查各开关装置及保险标识明确、工作可靠无异常； 3)检查电子板插件应固定可靠，表面无积尘、无异味，各指示灯工作正常； 4)检查急停开关应手动测试3次以上，确认可靠后复位，如有异常应立即处理； 5)检查门锁及安全回路应无短接现象，线槽盖板应齐全、严密，接地应良好； |
|  |  | 每季◇ | 1)检查各接线端子，确保标志和编号清晰、接线紧固、无氧化及腐蚀现象。 2)有故障检测功能的电梯，应检查故障记录并做相应的处理。 |
|  |  | 每年○ | 1)检查各电气部件的工作状态及检测点的工作参数符合产品说明要求。 2)应分别采用断相和错相检查相序保护装置，确保可靠，如有异常应立即处理。 |
|  | 疏散/稳压器 设备 | 每月△ | 1)检查疏散装置/稳压器，各部件表面应无杂质、无灰尘，清洁时应用小毛刷轻扫； 2)检查电子板插件应固定可靠，表面无积尘、无异味，各指示灯工作正常； 3)如配疏散装置每月至少1次模拟停电试验，如有异常应立即处理或向主管汇报。 |
|  | 限速器△ | 半月☆ | 1)检查限速器应运转灵活，无异常声音，铅封标记应齐全、无移动痕迹； 2)检查限速器钢丝绳及绳槽应无严重油污、磨损无异常； 3)检查限速器开关应手动测试3次以上，确认可靠后复位，如有异常应立即处理。 |
|  |  | 半年# | 限速器各活动部位用油枪注少量机油，上下运行几次后，擦净油挂痕。 |
|  |  | 每年○ | 1)手动模拟限速器、安全钳联动试验应正常可靠，如有异常应立即处理。 2)检查限速器，确保垂直度偏差不大于0.5mm。 |
|  | 曳引绳头装置 | 每季◇ | 检查绳头调节锁紧螺母应有锁紧力，开口销应完好，且开口处应弯转。 |
| 2 轿 顶 | 轿顶环境 | 半月☆ | 1)检查轿顶照明应符合要求； 2)检查轿顶应整洁无油污、无杂物，除电梯相关物品外不得放置其它物品。 |
|  | 轿顶检修箱 | 半月☆ | 1)检查轿顶检修箱各控制开关功能应正常、照明及插座应完好； 2)检查各控制按钮应灵活可靠、功能正常，如有异常应及时处理。 |
|  | 平层装置 | 每月△ | 1)检查平层装置表面应清洁，无尘、无油渍； 2)检查平层装置与感应器件距离应合适，应保持在5-8mm； 3)检查平层装置安装和接插件应固定可靠、无松动现象； 4)检查平层装置动作应灵敏、可靠，如有异常应立即处理。 |
|  | 轿 顶 轮 | 每季◇ | 1)检查轿顶轮应运转灵活，无异常声响，必要时轴承应加注黄油； 2)防护罩和护绳装置应固定可靠。 |
|  | 紧急出口 | 半月☆ | 1)检查出口门强度应足够、不应有破损； 2)检查出口门开、关应顺畅，锁紧装置应可靠且有效符合标准要求； 3)检查出口门应附带电气保护开关，应手动测试3次以上，确认可靠后复位。 |
|  | 轿厢导靴/靴衬 | 每月△ | 1)检查弹性导靴与导轨顶面应无间隙，两边伸缩之和应≤4mm，如超标应及时调整； 2)检查固定导靴与导轨顶面间隙应保持在1-4mm，如超标应及时调整； 3)如靴衬磨损过大无法达到以上标准要求，应及时更换靴衬。 |
|  | 轿厢油杯 | 每月△ | 1)检查油杯油位应在80%左右，如油量不够，应加注适量机油； 2)检查油杯油芯表面应无杂质，无断芯； 3)检查油杯安装位置正确、无破损，固定螺栓不应有松动现象，如有异常应及时处理。 |
| 2 轿 顶 | 门机系统△ | 每月△ | 1)检查开关门启动、减速应平稳无卡阻，速度适中； 2)检查开关门到位应无碰撞声，如有异常应及时处理； 3)检查门机传动链、带应不松弛和过度磨损，如有异常应及时处理； 4)门刀、杠杆各转动部位应用油布擦净后加少量机油，应无挂痕，确保动作灵活； |
|  |  | 每季◇ | 1)检查门系统各接线端子，确保标志和编号清晰、接线紧固、无氧化及腐蚀现象； 2)检查门刀与层门地坎间隙应为5-10mm，如有超标应立即调整； 3)检查门刀与层门锁滚轮啮合量应≥8mm，如有超标应立即调整。 |
|  | 曳引绳头装置 | 每季◇ | 检查绳头调节锁紧螺母应有锁紧力，开口销应完好，且开口处应弯转。 |
|  | 安全开关△ | 半月☆ | 检查轿顶安全窗开关、急停开关、安全钳开关等应手动测试3次以上，确认可靠后 复位，如有异常应立即处理。 |
|  | 安全钳 及联动装置△ | 每季◇ | 1)检查安全钳钳口应清洁、无杂物，钳块动作应灵活、无卡阻现象； 2)联动装置各转动部位应加少量机油，确保动作灵活、无卡阻现象； |
|  |  | 每年○ | 1)检查钳块与导轨正面间隙应大于3mm，与导轨两侧面间隙2-3mm，如有超标应立即调整； 2)手动模拟限速器、安全钳联动试验应正常可靠，如有异常应立即处理。 |
| 3 轿 厢 | 轿厢环境 | 半月☆ | 1)检查轿厢应整洁无油污、杂物，除电梯相关物品外不得放置其它物品； 2)必要时用毛刷和软布清洁轿壁、轿门、天花板、轿厢地板、地坎。 |
|  | 应急照明及报警装置△ | 半月☆ | 1)应断电测试应急照明，确保正常工作； 2)报警、通话装置标记应清晰、功能应正常，如有异常应立即处理。 |
|  | 照明和通风 | 半月☆ | 1)检查轿内照明应完好，整洁无油污、无杂物； 2)检查风扇工作应正常、无异常响声。 |
|  | 操纵箱 及显示器 | 半月☆ | 1)应逐层测试内指令按钮，应灵活可靠； 2)检查按钮显示应正确、清晰； 3)检查其他控制按钮及开关应灵活，功能应正常； 4)检查显示器应显示正确、清晰，无断点、少段现象； 5)以上项目如有异常应及时处理。 |
|  | 安全触板 光 幕△ | 半月☆ | 1)检查安全触板或光幕功能应正常； 2)光幕表面应无尘、无油渍，必要时用软布清洁光幕。 |
|  |  | 每季◇ | 检查电缆、接插件、开关接头固定应可靠，无松动现象，如有异常应立即处理。 |
|  | 轿门门锁△ | 半月☆ | 检查轿门联锁开关应手动测试3次以上，确认可靠后复位，如有异常应立即处理。 |
|  | 轿门滑轮 | 每季◇ | 1)检查轿门上坎、滑轮应无杂质、无严重磨损现象； 2)检查偏心轮应运转灵活，无异常声音； 3)必要时用油布涂抹并擦净各部位，如有异常应及时处理。 |
|  | 轿门滑块 | 半月☆ | 检查轿门滑块固定位置及伸入地坎深度合适、无卡阻，严重磨损时应更换门滑块。 |
|  | 轿门各部间隙 | 每季◇ | 测量门与地坎、门扇与门扇、门扇与门套之间的间隙应≤8mm，如有超标应及时调整。 |
| 3 轿 厢 | 舒 适 感 | 每月△ | 检查电梯启动、减速、停层应平稳，无明显冲击，如有异常应及时处理。 |
|  |  | 每年○ | 根据产品要求，全面检查测试相关参数调整运行舒适感，确保运行性能。 |
|  | 平层精度 | 每月△ | 检查平层精度测量应上下运行逐层测量，交流双速应≤±15mm，变频调速电梯 为≤±5mm，如有超标应及时调整。 |
| 4 井 道 | 井道环境 | 半月☆ | 检查井道内各部件应整洁无杂物，除电梯相关部件外不得设置其它设施。 |
|  | 端站开关△ | 每季◇ | 1)检查上下迫慢应动作灵活、功能正确且可靠； 2)检查上下限位应在极限开关动作前动作且可靠； 3)检查极限开关应在碰撞缓冲器之前动作且可靠； 4)各开关动作灵活可靠，各开关与碰板距离适当，如有异常应立即处理。 |
|  | 井道照明 | 每月△ | 检查井道照明灯应齐全，如有破损，应及时更换。 |
|  | 曳引绳△ | 每季◇ | 1)检查钢丝绳应符合规定要求，表面应无过多油污、杂质； 2)检查钢丝绳如发现有干枯或生锈现象，应用注有少量机油的油布涂抹。 3)检查钢丝绳不应有断股、过量断丝和磨损现象，如有异常应立即处理。 |
|  |  | 每年○ | 用拉力器测量各绳的张力应均等，平均值偏差不超过5%，如有异常应立即处理。 |
|  | 随行电缆 | 半年# | 1)检查运行电缆长度应一致，无打结扭曲、交叉现象； 2)当完全压缩缓冲器时电缆不得与底坑地面或轿厢底边框接触，如有异常应及时处理。 |
|  | 补偿装置 | 半月☆ | 1)检查补偿链、绳应无破损、断裂、无生锈和腐蚀现象； 2)检查补偿链、绳的涨紧装置及行程限制开关应固定可靠、位置正确、开关功能可靠。 |
|  |  | 每季◇ | 1)检查补偿链、绳长度应一致，无打结扭曲、交叉现象； 2)当完全压缩缓冲器时不得与底坑地面或轿厢底边框接触，如有异常应及时处理。 |
|  | 传感系统 | 每月△ | 1)检查感应器插板垂直度偏不大于1/1000； 2)感应器与插板之间间隙应均匀，插板或磁铁与感应器端部间隙应为5-8mm； 3)以上如有超标应及时处理。 |
|  | 轿厢和对重 导轨 | 半月☆ | 1)检查导轨表面应清洁、无杂质，必要时用清洗油进行清洗； 2)检查导轨支架上应清洁无杂物。 |
|  |  | 每年○ | 1)检查导轨支架、压板的紧固件不应有松动现象，如有异常应及时处理； 2)限速器、安全钳联动试验后，应将导轨上安全钳动作痕迹打磨平整。 |
|  | 对重导靴/靴衬 | 每月△ | 1)检查对重导靴与导轨顶面间隙应保持在1-4mm，如超标应及时调整； 2)如靴衬磨损过大无法达到以上标准要求，应及时更换靴衬。 |
|  | 对重油杯 | 每月△ | 1)检查油杯油位应在80%左右，如油量不够，应加注适量机油； 2)检查油杯油芯表面应无杂质，无断芯； 3)检查油杯安装位置正确、无破损，固定螺栓不应有松动现象，如有异常应及时处理。 |
| 备注 | 上述电梯维保还应包括以下内容： 1）电梯的日常检修、大修以外的修理工程（接到故障通知后应立即响应，一小时内到达现场） 2）维保期内对曳引钢丝绳作一次探伤检测，对整机作一次安全运行和运行质量检测，并在检测结束时向采购人提交检测报告。 3）免费调换在服务期内因保养不当而损坏的零部件。 4）配合政府主管部门实施年检并达到政府主管部门的各项年检标准。 |

第四部分 磋商响应文件格式

附件一：

磋商承诺书

启东市中医院：

（单位名称）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加启东市中医院电梯维保项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照磋商文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以磋商响应文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对磋商文件有不明及误解的权利。

3．我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在投标有效期内撤回投标，磋商保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要选择最低价的投标。

6．我方的磋商响应文件自开标后60天内有效。

7．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标方代表姓名：职务：

投标单位名称：（加盖单位公章）

日期：年月日

附件二：

法定代表人授权委托书

启东市中医院：

（单位名称）系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：      特授权代表我公司全权办理针对启东市中医院电梯维保项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人（签字或盖章）：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位名称（盖章）：

年月日

附件三：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

启东市中医院：

我单位在参加本次启东市中医院电梯维保项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购单位或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年月日

附件四：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

启东市中医院：

本公司愿意按照启东市中医院电梯维保项目招标活动进行投标。本公司提交的所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年月日

附件五：

投标单位情况表

项目名称：启东市中医院电梯维保项目

| 1 | 企业法人（事业） |  | 成立日期 | 年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 单位地址 |  |
| 3 | 电话 |  | 联系人 |  |
| 4 | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 5 | 注册地 |  |
| 6 | 单位职工人数 |  |
| 7 | 其他需要说明的情况 |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

投标单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年月日

附件六：报价表格式

报    价    表

启东市中医院电梯维保项目

| 招标项目名称 | 启东市中医院电梯维保项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | ¥ ，人民币大写： 。 |
| 服务时间 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

注：报价中包括供应商完成本项目的全部费用以及为完成本项目的全部内容、服务等，请各供应商在报价时充分考虑各种因素。本项目所有费用一次性包定，不再追加。

投标单位名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件七：

最后报价一览表

启东市中医院：

根据磋商文件上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对本项目做出最后报价如下：

最后报价（单位：元）：元。

相关补充说明：（如有）

附：1、法定代表人授权书

投标单位名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

（说明：投标单位可按以上格式制作“最后报价一览表”，签字并加盖单位公章后密封在价格标密封袋内，在开标现场填写，供最后报价时使用。）

第五部分 拟签定的合同条款

合同主要条款

甲方：

乙方：

双方按照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》的规定，遵循公平、诚实和信用的原则，共同确定以下由乙方向甲方提供的产品保养服务内容条款。

一、本合同经双方代表签字并盖章后，符合本合同第二条的前提情况下生效。

二、本合同内所述及的“电梯设备”是指在本合同中列出的、由甲方委托乙方保养的、已经政府主管部门检验合格并允许使用的电梯（乘客）。

三、服务对象

甲方委托乙方对于  /    年   /  月安装的、位于地址 启东市紫薇中路458号 的名为启东市中医院建筑物内的共计 10台电梯设备提供保养服务。

四、服务期限

自     年  月    日起至    年    月     日止。如成交供应商项目实施情况良好，采购人在预算落实，项目实施内容相同且合同金额不变的基础上可与成交供应商续签后两个年度合同（合同一年一签）。乙方在合同期内如不符合甲方要求，下年度甲方有权不续签合同，另行招标。

五、服务内容与质量要求

1维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009）】和江苏省地方标准。

2 具体要求详见《磋商文件》中“电梯维保内容、方法及要求”。

六、乙方的责任

1 在提供服务时，当甲方保证提供实施服务条件的前提下，应严格遵守甲方有关的规章制度。

2 严格按照合同约定的内容提供服务，并提供《产品保养年度作业计划表》。

3 按照本合同约定的保养方式，提供确保整机正常和安全的运行所需的免保范围内的零配件。

4 配合政府主管部门对有效服务期内的电梯设备实施年检，对政府主管部门提出的涉及乙方保养环节、部位的整改内容、项目及时提供免费整改。

5 在乙方按本合同规定提供有效服务期内，对存在的非保养责任故障，应及时书面通知甲方整改；当存在的故障可能严重影响电梯设备安全运行时，应及时通知甲方暂时停止使用该电梯设备。

七、甲方的责任

1 甲方应按照《特种设备安全监察条例》的规定，履行电梯使用单位的义务。在签订本合同时，甲方已经获得并知晓该《特种设备安全监察条例》。

2 负责按照政府主管部门对电梯设备日常管理的法规、规定和要求进行全面管理，对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。

3 在乙方提供保养服务期间，负责给予乙方合理和充分的停梯时间并协助和管理设置现场安全警示标志。

4 在有效服务期内，甲方若需对本合同电梯设备实施改造、修理、装饰、更换的，必须严格按国家有关法规、规章、规定实施，因非乙方实施的上述工程而影响到乙方保养电梯设备的使用性能和安全性能的，乙方不承担任何责任。

5 属甲方管理、使用不当、人为损坏、不可抗力或非保养范围内的原因，而导致电梯设备需要修理、更换的，应由甲方负责。在甲方与乙方签订《产品修理合同》后，由乙方实施修理、更换。

八、电梯设备规格及服务费用

根据服务形式和服务内容，保养费为：  ￥           元，大写（人民币）：                   。

九、支付方式

维保到期后，甲乙双方就乙方所承担的维保情况进行验收，验收通过之后，由甲方向乙方一次性支付维保费。

十、违约责任

1 除不可抗力外，甲方未按约定按期、足额支付保养费或乙方未按合同规定履行保养义务，违约方应当按照未履行部分总额的每天万分之四比例向守约方支付逾期违约金，并继续履行合同义务，该违约金最高不超过合同总额的百分之五。

2 双方协商一致，在结清实际服务期内的保养费用后，可解除合同。

3若在乙方保养有效期内电梯设备发生事故、停运而给甲方带来损失并书面提出赔偿要求的，由政府主管部门介入并做出鉴定结论。若判定由乙方保养责任所致所造成的损失，乙方应当按照鉴定结果及法律规定对甲方作相应赔偿。

4任何一方若在合同生效后无故解除合同或以实际行动表示不履行合同的，则需根据有偿服务期内的保养价格对所有实际服务期结清保养费，且违约方应向守约方支付保养合同总价30%的违约金。

十一、其他

1 服务期内，甲方需要增加电梯设备功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需对电梯设备进行改造时，双方应在另行签订《产品改造合同》后实施。

2 保养中产生的各类废弃物，由甲方负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

3 因电梯设备属于特种设备，甲方同意将保养（包括另行维修、改造中）更换下的专用印板，交由乙方回收销毁，以保证废、旧专用印板不流入市场。

4 合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，或者要求提供本合同约定以外的服务时，双方应在“另行约定事项”中约定，经双方签字、盖章后生效。

5 合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另签“合同修改书”，经双方签字、盖章后生效。

6若在保养过程中发生安全事故，应由政府主管部门介入并作出事故鉴定结论，或在政府主管部门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威监测机构作鉴定。双方的安全责任及法律责任根据鉴定结论进行划分。

7双方发生争议时，应先协商解决，协商不成，任何一方可依法向原告住所地人民法院起诉。

8本合同正本一式肆份，甲乙双方各持贰份。

供方（盖章）：                        需方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

联系电话：                           联系电话：

开户银行：                           开户银行：

银行帐号：                           银行帐号：