启东市中医院门诊楼电梯维保项目

询价公告

启东市中医院根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市中医院电梯维保项目进行报名，欢迎具备《政府采购法》第22条所规定的，具有相应资质及法律法规规定应具备的其他条件的供应商前来报名。

- 电梯维保内容、方法及要求

| 电梯位置 | 设备名称 | 电梯品牌 | 维保台数 | 层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 乘客电梯 | 迅达 | 3 | 10层（1台） 8层（2台） |
| 门诊楼 | 自动扶梯 | 迅达 | 4 | 1层-2层（2台） 2层-3层（2台） |

| 部 位 | 周期 及标记 | 电梯维保内容、方法及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 机 房 | 机房环境 | 半月☆ | 1)通往机房的通道应通畅、无障碍物，应有适当的照明设施且有效； 2)检查机房门应可靠上锁并张贴警告标识； 3)检查温度、湿度和照明亮度应符合要求； 4)检查门窗应能防止雨雪侵袭； 5)检查消防设施应在有效期内，并放置在标明且易于接近的位置； 6)用适当的清扫工具清理机房，应保持整洁无杂物，除电梯相关物品外不得放置和设置其它物品和设施。 |
|  | 各类标识 | 半月☆ | 1)检查曳引轮、盘车轮或电动机上应标有轿厢升降方向； 2)检查机房内旋转部件的边缘应涂有黄色警告色标； 3)检查盘车轮应涂成黄色，松闸扳手应涂成红色，放置在标明且易于接近的位置； 4)检查曳引绳或限速器绳上应标明轿厢开锁区位置； 5)检查救援紧急操作说明应设在明显处； 6)以上标识如有不清或缺少，应及时补上。 |
|  | 减速箱 | 半月☆ | 1)检查减速箱表面应无积尘、无油污，油漆应无剥落； 2)检查减速箱油位应在上限线与下限线之间，如油量不够，应用加注适量齿轮油； 3)箱体应密封可靠，无漏油现象，如有漏油应及时处理或向主管汇报； 4)检查各轴承应运转良好，无异常发热、声响，如油量不够，应用油枪注适量黄油； 5)如发现减速箱有异常声响，应立即停止使用，并及时处理或向主管汇报。 |
|  |  | 每年○ | 1)检查油镜应清晰，如油镜模糊应拆洗油镜； 2)放净旧油清洗箱体，按制造商要求更换齿轮油。 |
|  | 电 动 机 | 半月☆ | 1)检查电机表面应无积尘、无油污，油漆应无剥落； 2)检查各轴承应运转良好，无异常发热、声响，如油量不够，应用油枪注适量黄油。 |
|  |  | 半年# | 检查电机的接线端子，确保线头固定可靠、接触良好，无氧化及腐蚀现象。 |
|  | 曳引轮/导向轮 | 每月△ | 1)检查曳引轮/导向轮绳槽应无严重油污，磨损无异常； 2)检查曳引轮/导向轮应运转灵活，无异常声响，必要时轴承应加注黄油； 3)检查防止机械伤害的安全装置应固定可靠，警告标识清晰； 4)检查防止钢丝绳脱离装置应稳固； 5)绳槽如磨损严重时，应及时向主管和客户汇报，确认更换或监护使用。 |
|  |  | 每年○ | 检查并确保曳引轮在各负载状态下，垂直度偏差不大于2mm。 |
|  | 制动器△ | 半月☆ | 1)检查制动器应动作灵活，各部件齐全并可靠固定； 2)检查制动轮应光洁、无异常划痕，运行时应无异常声响； 3)制动器轴销应用油枪注少量机油，动作几次后擦净油痕； 4)检查手动松闸装置应有效，如有异常应及时处理； 5)检查制动器线圈应无异常发热、电气接线应可靠。 |
|  |  | 每年○ | 1)制动器解体清理、各运动部件选用规定的润滑剂进行润滑； 2)检查制动器闸瓦磨损情况，如磨损严重应及时更换； 3)装配完毕的制动器性能及闸瓦间隙应满足相关要求。 |
|  | 速度反馈装置 | 半月☆ | 检查编码器应固定可靠，清洁卫生、运转灵活、无异常声音。 |
|  |  | 半年# | 检查接线端固定应可靠，接触良好、无松动现象，如有异常应立即处理。 |
| 1 机 房 | 控制柜△ | 半月☆ | 1)检查控制柜内各部件表面应无杂质、无灰尘，清洁时应用小毛刷轻扫； 2)检查各开关装置及保险标识明确、工作可靠无异常； 3)检查电子板插件应固定可靠，表面无积尘、无异味，各指示灯工作正常； 4)检查急停开关应手动测试3次以上，确认可靠后复位，如有异常应立即处理； 5)检查门锁及安全回路应无短接现象，线槽盖板应齐全、严密，接地应良好； |
|  |  | 每季◇ | 1)检查各接线端子，确保标志和编号清晰、接线紧固、无氧化及腐蚀现象。 2)有故障检测功能的电梯，应检查故障记录并做相应的处理。 |
|  |  | 每年○ | 1)检查各电气部件的工作状态及检测点的工作参数符合产品说明要求。 2)应分别采用断相和错相检查相序保护装置，确保可靠，如有异常应立即处理。 |
|  | 疏散/稳压器 设备 | 每月△ | 1)检查疏散装置/稳压器，各部件表面应无杂质、无灰尘，清洁时应用小毛刷轻扫； 2)检查电子板插件应固定可靠，表面无积尘、无异味，各指示灯工作正常； 3)如配疏散装置每月至少1次模拟停电试验，如有异常应立即处理或向主管汇报。 |
|  | 限速器△ | 半月☆ | 1)检查限速器应运转灵活，无异常声音，铅封标记应齐全、无移动痕迹； 2)检查限速器钢丝绳及绳槽应无严重油污、磨损无异常； 3)检查限速器开关应手动测试3次以上，确认可靠后复位，如有异常应立即处理。 |
|  |  | 半年# | 限速器各活动部位用油枪注少量机油，上下运行几次后，擦净油挂痕。 |
|  |  | 每年○ | 1)手动模拟限速器、安全钳联动试验应正常可靠，如有异常应立即处理。 2)检查限速器，确保垂直度偏差不大于0.5mm。 |
|  | 曳引绳头装置 | 每季◇ | 检查绳头调节锁紧螺母应有锁紧力，开口销应完好，且开口处应弯转。 |
| 2 轿 顶 | 轿顶环境 | 半月☆ | 1)检查轿顶照明应符合要求； 2)检查轿顶应整洁无油污、无杂物，除电梯相关物品外不得放置其它物品。 |
|  | 轿顶检修箱 | 半月☆ | 1)检查轿顶检修箱各控制开关功能应正常、照明及插座应完好； 2)检查各控制按钮应灵活可靠、功能正常，如有异常应及时处理。 |
|  | 平层装置 | 每月△ | 1)检查平层装置表面应清洁，无尘、无油渍； 2)检查平层装置与感应器件距离应合适，应保持在5-8mm； 3)检查平层装置安装和接插件应固定可靠、无松动现象； 4)检查平层装置动作应灵敏、可靠，如有异常应立即处理。 |
|  | 轿 顶 轮 | 每季◇ | 1)检查轿顶轮应运转灵活，无异常声响，必要时轴承应加注黄油； 2)防护罩和护绳装置应固定可靠。 |
|  | 紧急出口 | 半月☆ | 1)检查出口门强度应足够、不应有破损； 2)检查出口门开、关应顺畅，锁紧装置应可靠且有效符合标准要求； 3)检查出口门应附带电气保护开关，应手动测试3次以上，确认可靠后复位。 |
|  | 轿厢导靴/靴衬 | 每月△ | 1)检查弹性导靴与导轨顶面应无间隙，两边伸缩之和应≤4mm，如超标应及时调整； 2)检查固定导靴与导轨顶面间隙应保持在1-4mm，如超标应及时调整； 3)如靴衬磨损过大无法达到以上标准要求，应及时更换靴衬。 |
|  | 轿厢油杯 | 每月△ | 1)检查油杯油位应在80%左右，如油量不够，应加注适量机油； 2)检查油杯油芯表面应无杂质，无断芯； 3)检查油杯安装位置正确、无破损，固定螺栓不应有松动现象，如有异常应及时处理。 |
| 2 轿 顶 | 门机系统△ | 每月△ | 1)检查开关门启动、减速应平稳无卡阻，速度适中； 2)检查开关门到位应无碰撞声，如有异常应及时处理； 3)检查门机传动链、带应不松弛和过度磨损，如有异常应及时处理； 4)门刀、杠杆各转动部位应用油布擦净后加少量机油，应无挂痕，确保动作灵活； |
|  |  | 每季◇ | 1)检查门系统各接线端子，确保标志和编号清晰、接线紧固、无氧化及腐蚀现象； 2)检查门刀与层门地坎间隙应为5-10mm，如有超标应立即调整； 3)检查门刀与层门锁滚轮啮合量应≥8mm，如有超标应立即调整。 |
|  | 曳引绳头装置 | 每季◇ | 检查绳头调节锁紧螺母应有锁紧力，开口销应完好，且开口处应弯转。 |
|  | 安全开关△ | 半月☆ | 检查轿顶安全窗开关、急停开关、安全钳开关等应手动测试3次以上，确认可靠后 复位，如有异常应立即处理。 |
|  | 安全钳 及联动装置△ | 每季◇ | 1)检查安全钳钳口应清洁、无杂物，钳块动作应灵活、无卡阻现象； 2)联动装置各转动部位应加少量机油，确保动作灵活、无卡阻现象； |
|  |  | 每年○ | 1)检查钳块与导轨正面间隙应大于3mm，与导轨两侧面间隙2-3mm，如有超标应立即调整； 2)手动模拟限速器、安全钳联动试验应正常可靠，如有异常应立即处理。 |
| 3 轿 厢 | 轿厢环境 | 半月☆ | 1)检查轿厢应整洁无油污、杂物，除电梯相关物品外不得放置其它物品； 2)必要时用毛刷和软布清洁轿壁、轿门、天花板、轿厢地板、地坎。 |
|  | 应急照明及报警装置△ | 半月☆ | 1)应断电测试应急照明，确保正常工作； 2)报警、通话装置标记应清晰、功能应正常，如有异常应立即处理。 |
|  | 照明和通风 | 半月☆ | 1)检查轿内照明应完好，整洁无油污、无杂物； 2)检查风扇工作应正常、无异常响声。 |
|  | 操纵箱 及显示器 | 半月☆ | 1)应逐层测试内指令按钮，应灵活可靠； 2)检查按钮显示应正确、清晰； 3)检查其他控制按钮及开关应灵活，功能应正常； 4)检查显示器应显示正确、清晰，无断点、少段现象； 5)以上项目如有异常应及时处理。 |
|  | 安全触板 光 幕△ | 半月☆ | 1)检查安全触板或光幕功能应正常； 2)光幕表面应无尘、无油渍，必要时用软布清洁光幕。 |
|  |  | 每季◇ | 检查电缆、接插件、开关接头固定应可靠，无松动现象，如有异常应立即处理。 |
|  | 轿门门锁△ | 半月☆ | 检查轿门联锁开关应手动测试3次以上，确认可靠后复位，如有异常应立即处理。 |
|  | 轿门滑轮 | 每季◇ | 1)检查轿门上坎、滑轮应无杂质、无严重磨损现象； 2)检查偏心轮应运转灵活，无异常声音； 3)必要时用油布涂抹并擦净各部位，如有异常应及时处理。 |
|  | 轿门滑块 | 半月☆ | 检查轿门滑块固定位置及伸入地坎深度合适、无卡阻，严重磨损时应更换门滑块。 |
|  | 轿门各部间隙 | 每季◇ | 测量门与地坎、门扇与门扇、门扇与门套之间的间隙应≤8mm，如有超标应及时调整。 |
| 3 轿 厢 | 舒 适 感 | 每月△ | 检查电梯启动、减速、停层应平稳，无明显冲击，如有异常应及时处理。 |
|  |  | 每年○ | 根据产品要求，全面检查测试相关参数调整运行舒适感，确保运行性能。 |
|  | 平层精度 | 每月△ | 检查平层精度测量应上下运行逐层测量，交流双速应≤±15mm，变频调速电梯 为≤±5mm，如有超标应及时调整。 |
| 4 井 道 | 井道环境 | 半月☆ | 检查井道内各部件应整洁无杂物，除电梯相关部件外不得设置其它设施。 |
|  | 端站开关△ | 每季◇ | 1)检查上下迫慢应动作灵活、功能正确且可靠； 2)检查上下限位应在极限开关动作前动作且可靠； 3)检查极限开关应在碰撞缓冲器之前动作且可靠； 4)各开关动作灵活可靠，各开关与碰板距离适当，如有异常应立即处理。 |
|  | 井道照明 | 每月△ | 检查井道照明灯应齐全，如有破损，应及时更换。 |
|  | 曳引绳△ | 每季◇ | 1)检查钢丝绳应符合规定要求，表面应无过多油污、杂质； 2)检查钢丝绳如发现有干枯或生锈现象，应用注有少量机油的油布涂抹。 3)检查钢丝绳不应有断股、过量断丝和磨损现象，如有异常应立即处理。 |
|  |  | 每年○ | 用拉力器测量各绳的张力应均等，平均值偏差不超过5%，如有异常应立即处理。 |
|  | 随行电缆 | 半年# | 1)检查运行电缆长度应一致，无打结扭曲、交叉现象； 2)当完全压缩缓冲器时电缆不得与底坑地面或轿厢底边框接触，如有异常应及时处理。 |
|  | 补偿装置 | 半月☆ | 1)检查补偿链、绳应无破损、断裂、无生锈和腐蚀现象； 2)检查补偿链、绳的涨紧装置及行程限制开关应固定可靠、位置正确、开关功能可靠。 |
|  |  | 每季◇ | 1)检查补偿链、绳长度应一致，无打结扭曲、交叉现象； 2)当完全压缩缓冲器时不得与底坑地面或轿厢底边框接触，如有异常应及时处理。 |
|  | 传感系统 | 每月△ | 1)检查感应器插板垂直度偏不大于1/1000； 2)感应器与插板之间间隙应均匀，插板或磁铁与感应器端部间隙应为5-8mm； 3)以上如有超标应及时处理。 |
|  | 轿厢和对重 导轨 | 半月☆ | 1)检查导轨表面应清洁、无杂质，必要时用清洗油进行清洗； 2)检查导轨支架上应清洁无杂物。 |
|  |  | 每年○ | 1)检查导轨支架、压板的紧固件不应有松动现象，如有异常应及时处理； 2)限速器、安全钳联动试验后，应将导轨上安全钳动作痕迹打磨平整。 |
|  | 对重导靴/靴衬 | 每月△ | 1)检查对重导靴与导轨顶面间隙应保持在1-4mm，如超标应及时调整； 2)如靴衬磨损过大无法达到以上标准要求，应及时更换靴衬。 |
|  | 对重油杯 | 每月△ | 1)检查油杯油位应在80%左右，如油量不够，应加注适量机油； 2)检查油杯油芯表面应无杂质，无断芯； 3)检查油杯安装位置正确、无破损，固定螺栓不应有松动现象，如有异常应及时处理。 |
| 备注 | 上述电梯维保还应包括以下内容： 1）电梯的日常检修、大修以外的修理工程（接到故障通知后应立即响应，一小时内到达现场） 2）维保期内对曳引钢丝绳作一次探伤检测，对整机作一次安全运行和运行质量检测，并在检测结束时向采购人提交检测报告。 3）免费调换在服务期内因保养不当而损坏的零部件。 4）配合政府主管部门实施年检并达到政府主管部门的各项年检标准。 5）如有不因保养不当而损坏的零部件需要更换的，需经过采购单位书面确认后方可采购并进行更换安装。 |

说明：本项目最高限价：总维修保养费用约35300元/年,本项目的单价总和最高限价35300元，报价总价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、具有独立的企业法人资格，具有工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照；

3、具有特种设备安装维修许可证 A 级的；

4、具有2017 年度南通市的质量技术监督局评定的星级标准，三星级及以上；

5、维保机构在项目所在地设有完善的办公场所的；

6.具有为政府机关企事业单位近三年（2017年、2018年、2019年）的电梯维保服务项目(至少提供三个，时间以合同签订时间为准）。

7、重要提示：本项目不允许转包、分包。

8、本项目不接受联合体投标。

9、禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、报价注意事项

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。报价中含相关附件、人工费、辅材、检测、人工保险、调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有与完成本项目的相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

2、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市中医院

联系人:高海荣          联系电话:0513-80798998

3、报价文件构成

（1）投标承诺书及报价表（按照附件一、二格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书（按照附件三格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书）；

（3）被授权人身份证复印件（原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件）

（4）法定代表人身份证复印件正反面（无论法定代表人是否亲自参加投标，均须提供本项材料，法定代表人亲自参加时提供原件备查）；

（5）供应商的营业执照副本复印件、特种设备安装维修许可证复印件、2017 年度南通市的质量技术监督局评定的星级标准证明文件复印件（原件备查）；

（6）具有为政府机关企事业单位近三年（2017年、2018年、2019年）的电梯维保服务，提供至少3家政府机关企事业单位相关合同复印件加盖单位公章（原件备查）；

（7）维保机构在项目所在地设有完善的办公场所的相关证明材料。

（8）无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函（按照附件四格式填写）报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，正、副本各一份，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4、报价文件递交

报价文件请于2020年 10月30日 14 时 30 分密封送至启东市中医院门诊九楼会议室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。询价文件的相关费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币300元，不论何种原因询价文件的相关费用售后不退。

5、报价保证金

（1）报价保证金金额：人民币 700.00元整（提交形式：现金)。

（2）供应商提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所递交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商使用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

四、商务部分要求：

1.售后服务要求：供应商对电梯及时进行保养维修，电梯的日常检修、大修以外的修理工程（接到故障通知后应立即响应，一小时内到达现场）

2.质量要求：维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009）】和江苏省地方标准。

3.服务期限：以签订合同时间为准。合同期内如遇市场行情或政策发生重大变化的，启东市中医院有权单方面对某些不适应的条款作适当调整，直至终止合同执行。合同签订生效之日后一年，若成交供应商维保质量及服务良好，可续签下一年度合同，合同最多续签二个年度。

4.履约保证金：被确定成交的供应商，在签订合同之前需交纳合同价的10%作为履约保证金，同时退还投标保证金。如发现成交供应商与询价文件条款不符情形的或成交供应商对本项目转包、分包的，采购人有权中止合同，并且对履约保证金作不予退还处理，所有损失均由成交供应商负责。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站（http://www.qdszyy.com/）信息公开栏予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。因采购单位原因不能签订合同的，三个工作日内必须以书面形式向启东市中医院院办报告。

2.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，启东市中医院将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：报价保证金不予退还、记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其5年在启东中医院的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且单价总和报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

若中标人毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，中标人的投标保证金不予退还，并记不良记录一次，同时，采购人依法重新招标。

七、付款方式：维保到期后，甲乙双方就乙方所承担的维保情况进行验收，验收通过之后，由甲方向乙方一次性支付维保费(付款期为一个年度）。

启东市中医院

2020年10月23日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市中医院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 启东市中医院门诊楼电梯维保项目的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：报价表

报价表

| 项目 | 位置 | 数量 | 综合总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启东市中医院门诊楼电梯维保项目 | 乘客电梯、自动扶梯 | 1 |  |  |
| 总价：大写： 元（人民币： ） |

投标单位（签字或盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

2020年   月  日

附件三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

启东市中医院：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：             特授权       代表我单位全权办理针对启东市中医院门诊楼电梯维保项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：

身份证号码：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年     月    日

附件四：

无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函

（招标单位名称）：

我方参加你方的                项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

1.本公司：    （公司名称）  （组织机构代码）   、法定代表人：  （法定代表人姓名） （身份证号码）  、拟派项目负责人：  （项目负责人姓名） （身份证号码）  ，在       年      月     日至投标当日期间（近五年），无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，我方同意取消第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还；

2.我方在参与招投标活动过程中无恶意竞标等涉黑涉恶行为，若中标后将严格履约、遵章守纪。如有涉黑涉恶行为被有关部门查实认定的，配合接受有关部门处理，并同意投标保证金或履约保证金不予退还。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日