重庆建设车用空调器有限责任公司

比 价 文 书

项目编号：SSTZ20210603096

项目名称：九龙基地LG直燃机组冷却塔改造

重庆建设车用空调器有限责任公司

2021年6月

# 比价邀请

竞比价单位:

重庆建设车用空调器有限责任公司拟就制造安全部的九龙基地LG直燃机组冷却塔改造项目采购进行比价。

特邀具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设车用空调器有限责任公司比价形式：公开比价

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文件时间：2021年  月  日10：00

  - 发放比价文件地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 比价截止时间：2021年   月   日17：00

  - 比价地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：陈琳      电话：023-68127021

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目比价采用公开比价形式，特邀请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况

制造安全部九龙基地LG直燃机组冷却塔改造项目，具体详见附件九龙基地LG直燃机组冷却塔改造项目要求。

2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4.具有良好的商业信誉和诚信的职责；

5.具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力；

6.如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

  - 比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

  - 资格证明文件包括：

    - 企业简介

    - 经过上一年度年检合格的企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

    - 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

    - 比价人人员情况表

    - 服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

(3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

(4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

(5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为15天。

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各一份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本3份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价邀请人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格

2.4比价截止时间

- 比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

- 在比价截止时间以后送达的比价文件，比价邀请人拒绝接收。

2.5开标及评标

1、开标

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件，在开标时都将予以拆封开标，并由比价邀请人记录存档备案。

在开标时，比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评标小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评比

评比办法：最低价中标法

一次性报价进行评价，报价文件满足比价文书规定，且评价合格的前提下，报价最低方为选中单位。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价邀请人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订中标合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

中标人应按《中标通知书》指定时间、地点与比价邀请人签订合同，否则按开标后撤回比价处理，在这种情况下，比价邀请人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“九龙基地LG直燃机组冷却塔改造项目”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价邀请人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经招比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）预验收合格后，双方签署验收报告支付40%；

3）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付30%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

4）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后1.5个月。

4、本项目禁止分包或转包。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

# 比价文件格式

比价函

××公司：

__________________________(比价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总比价价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们中标，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本比价自开标之日起______天内有效。

6、比价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的比价或收到的任何比价。

7、与本比价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（比价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

九龙基地LG直燃机组冷却塔改造招标技术要求

- 项目概况：

九龙基地LG溴化锂直燃机组冷却水冷却塔升级改造，该项目交钥匙工程。

- 项目内容：

  - 拆除原冷却塔、多余管路和处置拆除废物；

  - 冷却塔升级为横流式方型，Q＝300m³/h；水塔出水温度≦32℃；塔体抗震等级≥7级；

  - 原冷却塔基座利旧，增加冷却塔工字钢支架，并配备必备管路。

  - 原冷却塔电控柜可利旧，根据实际情况更换线路。

- 冷却塔技术要求

3.1冷却塔的结构及参数

冷却塔的结构为方形横流式冷却塔。

| 序号 | 产品名称 | 设计参数 | 投标方填写型号规格及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横流式方型 冷却塔 | Q＝300m³/h；水塔出水温度≦32℃；塔体抗震等级≥7级 |  | 1 | 台 | 用于直燃机组设备循环冷却。 |

3.2冷却塔的整体性能要求

3.2.1主要性能：（1）冷却塔热力性能≥100%；（2）漂水率不得大于循环水量的0.005%；（3）噪声≤70dB。提供CTI漂水检测报告。（提供复印件）

3.2.2冷却塔生产厂家必须通过符合CQC31-439113-2012《冷却塔节能认证规则》认证的中国节能产品认证证书。

3.2.3冷却塔生产厂家必须通过符合CQC32-439112-2009《冷却塔节水认证规则》认证的中国节水产品认证证书。

3.2.4冷却塔填料采用100%纯生阻燃填料，不掺杂任何再生料或废料，使用寿命长，填料安装方式合理、科学，便于拆出清洗。提供填料检测报告。

3.2.5塔体框架防震结构设计，稳定，全部经过热浸镀锌处理，耐腐蚀，结构坚固，耐震强度高。钢架和爬梯所采用的角钢、型材，其厚度≥3mm。在经过镀锌处理后，需刷底漆一遍，面漆两遍；

3.2.6布水系统保证散水均匀、噪音小，漂水率低。

3.2.7提供国家玻璃钢制品质量监督检验中心出具的玻璃钢检测报告。

3.2.8冷却塔风机采用进口品牌，采用铝合金材质，耐腐蚀，运转平稳，强度高，风量大，寿命长。每一组叶片与轮毂唯一对应，每一片叶片的位置固定，叶片角度可调。风机出厂前做动平衡测试。

3.2.9冷却塔电机采用进口品牌，全封闭室外型，性能稳定，噪音低，防护等级高（IP55级），绝缘等级 F级。

3.2.10塔内需配有自动补水浮球阀、溢流、排污管等配套设施。

3.2.11所有紧固件采用热镀锌螺栓或不锈钢螺栓。`

4.产品设计、制造、安装标准

产品设计、制造、安装应符合国家、行业相关法律、法规和安全技术标准要求。

5.验收

5.1、预验收

5.1.1、货物到达交货地点后，经双方有关人员共同开箱验证货物；

5.2、终验收

5.1.2经过双方共同确认满足技术标准和合同约定的试机条件后，对该设备进行24小时连续运行，若验收合格双方签署终验收合格文件；否则，中标方必须进一步整改至符合技术标准和合同约定的质量标准，并承担工期、费用责任。

5.1.3终验收合格的条件

5.1.3.1符合技术标准和合同约定的质量标准；

5.1.3.2性能达到“3”条款的要求；

5.1.3.3试运转合格；

5.1.3.4实物必须与产品样本相符。

6.产品质量保证

设备终验收合格后24个月。

7.服务承诺

7.1中标单位向招标单位提供终身维修服务。在质保期内、在正常使用的情况下，实行全免费维修；在质保期满后维修不收人工费，只收材料费。

7.2在质保期内发生故障，中标单位在收到招标单位请修信息4小时内必须到达现场进行故障诊断，并及时修复，避免对招标单位生产影响；在48小时内供应零部件及易损件；维修时间超过10天以上，质保期将按实际维修天数双倍顺延。

7.3投标方所有货物必须保证在消防验收及技术监督局抽检中合格，否则所造成的一切损失均由投标方负责。

8.技术资料

投标单位提供的技术资料应使用国家法定单位制。

8.1投标时投标单位应按照以下要求提供技术资料

8.1.1国内权威机构提供的性能检测报告。

8.1.2符合国家、行业的产品质量控制标准

8.1.3设备基础图（包括基础荷载）。

8.2随机资料包括下列文件。

8.2.1设备的安装、运行和维护操作手册。

8.2.2产品合格证明及检测报告。

8.2.3供货清单。

9.投标人投标时需要提供以下资格审查文件

9.1经过当年年度工商年检的企业法人营业执照副本复印件。

★9.2冷却塔专业生产厂家，在2016--2021年期间有使用低噪声玻璃钢冷却塔3个以上的重庆用户。

★9.3企业获得，全国工业产品生产许可证，质量管理体系认证证书，环境体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书

9.4CTI认证或CTI会员单位证书（复印件）。

★9.5国家玻璃钢制品质量监督检验中心出具的低噪声玻璃钢冷却塔检验报告(复印件)。

★9.6国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的冷却塔填料检验报告(复印件)。

9.6易损件、配件等清单及价格。

9.7主要原材料供应商清单、产地(电机、风机、皮带、轴承、填料等)。

9.8每种冷却塔塔型的产品外型尺寸。

9.9每种冷却塔塔型的产品重量（自重）。

9.10每种冷却塔塔型的噪声值（测量点：距外壳水平距离等于水塔直径，距水塔基础上端面为1.5米处）。

9.11投标设备性能参数,见附表二。

★投标单位必须按该表内容如实完整填写，如有缺漏项其投标将会被拒绝。

10、冷却塔交货期

自合同签订之日起1.5个月。

11、冷却塔选用进口品牌或合资品牌

12.投标人提供设备详细的分项报价表和汇总价格表。

★附表2：投标设备性能参数表

| 序号 | 产品名称 | 招标主要参数 | 单位 | 数量 | 投标设备性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型号 | 循环水量 | 热效率 | 漂水率 | 功率/电压/电流/回路数 | 噪声 |
|  |  |  |  |  |  | m3/h | % | % | KW/V/A/ | dB |
| 1 | 横流式方型 冷却塔 | Q=300m3/h，水塔出水温度≤32℃ | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |