重庆建设车用空调器有限责任公司

比 价 文 书

项目编号：SSTZ20200714033

项目名称：配电站电容补偿柜升级改造

重庆建设车用空调器有限责任公司

2020年8月

# 比价邀请

比价单位:

重庆建设车用空调器有限责任公司根据公司有关竞比价管理办法,就配电站电容补偿柜升级改造采购进行比价。

特邀具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文书时间：2020年8月 日10：00

  - 发放比价文书地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 比价截止时间：2020年 月 日17：00

  - 比价地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：陈琳         电话：023-68127021

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目采用比价形式，特邀请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况: 配电站电容补偿柜升级改造，具体详见附件配电站电容补偿柜升级改造要求。

★2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4.具有良好的商业信誉和诚信的职责；

5.具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力；

6.如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

  - 比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

  - 资格证明文件包括：

    - 企业简介

    - 经过上一年度年检合格的企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

    - 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

    - 比价人人员情况表

    - 服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为90天,从提交比价文件截止日起算

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各一份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本3份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价邀请人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格

2.4比价截止时间

- 比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

- 在比价截止时间以后送达的比价文件，比价邀请人拒绝接收。

2.5文书启封及评审

1、文书启封及评审

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件予以拆封，并由比价邀请人记录存档备案。

比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评审小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取选中单位或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评审

评审办法：综合评标法。具体评审如下：

| 评分细则 条款号 评审因素 评审标准 2.1.1 形式评审标准 报价保证金 与报价人名称一致，并符合第二章“报价人须知前附表”第12.1项规定 开封一览表签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 报价文件的签署及盖章 按报价人须知前附表要求，报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 制造商有效授权书 代理商参加报价时提交 报价唯一 只能一个有效报价 联合体报价协议书 不允许联合体报价 2.1.2 资格评审标准 营业执照 具备有效的营业执照 税务登记证 具备有效的税务登记证 组织机构代码证 具备有效的组织机构代码证 业绩要求 符合第二章第一节“报价人须知前附表”★2.2项规定。 其它资格条件要求 符合第二章第一节“报价人须知前附表”★2.2项规定。 报价有效期 90天，若不满足报价被拒绝。 最高限价 第六章货物需求一览表及技术规格★号条款 ★号条款不满足，报价被拒绝。 没有通过以上初步评审的报价人，不得进入详细评审。 详细评审2.2.2 分值构成(100分) 技术部分 50 分 总则： 1、 整体复制比价技术要求作为报价文件的技术文件，技术评分0分。 2. 无技术方案（指仅进行设备介绍，无方案设计等情况），技术评分0分。 3. 无技术偏离表，或者偏离表只描述“响应”且无对应比价文件技术条款的响应值的，技术评分0分。 商务部分 10 分 报价报价部分 40分 2.2.2 评分标准 商务部分10分 2、商务部分[分值10分] 2.1.付款方式的满足情况（分值5分）满足比价文件要求得5分，不满足得0分。 2.2. 交货时间的满足情况（分值5分）满足比价文件要求得3分，优于得5分，不满足得0分。 报价报价部分 40分 3、报价部分[40分] 3.1确定有效报价： 通过初步评审的报价人的报价为有效报价； 3.2评比基准价： 取所有有效报价人的报价报价的算术平均值（当有效报价人≥6家时，则去掉一个最高价和一个最低价后再进行算术平均）为评比基准价，评比基准价分值设置为30分，最高不超过40分，最低不低于20分。 3.4计算得分： 各有效报价报价分别与评比基准价相比较，每高于评比基准价1%扣1分，每低于评比基准价1%加1分。最终得分保留小数点后两位。 |
| --- |
| 配电站电容补偿柜升级改造评分细则 | 分值 |
| 内 容 |  |
| 2.1.2动态调谐滤波补偿柜和有源滤波柜必须由专业生产动态调谐滤波补偿柜和有源滤波柜厂家提供，厂家具有5年以上生产历史。 | 3 |
| ※2.1.3提供动态调谐滤波补偿柜的3C认证及有源滤波柜型式试验报告，动态调谐补偿柜的3C认证试验报告中所罗列的元件品牌必须与该项目中所选用的品牌一致，有源滤波柜的总的谐波补偿率必须大于90%（需提供国家权威部门的证明材料）。 |  |
| ※2.1.4电容器、电抗器、控制器、有源滤波模块、控制晶闸管、弧光保护器等主要器件采用阿珂法、加恩贝尔、督凯提或同档次进口或合资品牌。进口品牌必须提供对外贸易经营登记表、品牌国外注册证明、品牌授权信、产品原产地证明、动态调谐滤波补偿柜和有源滤波柜生产厂家的ISO9001:2008、ISO18001:2004体系认证。刀熔开关、温控器、散热风扇及控制采用国产主流产品。（提供相关证明资料及质量监督检验报告） |  |
| 2.1.5低压动态调谐滤波补偿柜的主要技术要求 |  |
| 2.1.5.1动态调谐滤波补偿柜采用自动分步补偿电容的方式，动态、实时补偿无功功率，提高系统功率因数，抑制消除系统谐波，改善系统三相不平衡，确保供电质量。其柜体结构与低压成套开关柜结构相同，协调一致，柜上设自动补偿控制装置。 | 1 |
| ※2.1.5.2按设计要求配置容量及参数，控制系统采用晶闸管快速投切电容器组，系统补偿后，功率因数达0.92以上。实时、快速跟踪系统无功变化，动态响应时间小于20ms，能有效抑制电压降低，吸收谐波干扰。 |  |
| 2.1.5.3柜内每一段投切单元由一个电容器和一个电抗器串联而成，不可一个电抗器串联两个或者两个以上数量的电容器； | 1 |
| 2.1.5.4柜内采用封闭式一体化母排系统，有效屏蔽带电部分，确保操作安全。 | 1 |
| 2.1.5.5防拉弧保护功能：每个熔断器均有辅助触点，在断开负荷之前，辅助触点会先断开接触器，避免带负荷拉闸，确保操作人员的安全； | 0.5 |
| 2.1.5.6电抗器和电容器应为同一厂家生产，以确保系统的准确与稳定，； | 0.5 |
| 2.1.5.7电容器 |  |
| 1）额定电压不低于480V；额定频率：50Hz；额定容量参考设计资料选择。 | 0.5 |
| 2）电容器须为干式，内部配内附熔丝，采用聚丙烯膜作电介质，具有自愈性能，具过电流保护功能，同时配装过压分离器。电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行。 | 0.5 |
| 3）电容器的外壳需为方形不锈钢，防护等级不低于IP42。 | 0.5 |
| 4）选用的电容器必须提供报关单和国家电力电容器检测中心检测合格的低压电容器的检测报告（复印件）。 | 0.5 |
| 5）每台电容器铭牌应包括商标、公司名称、生产工厂地址、生产国、额定电压、额定频率、额定容量、生产编号等信息。 | 0.5 |
| 2.1.5.8电抗器 |  |
| 1)调谐电抗器必须是铁芯式铜绕组结构，不可使用铁芯式铝绕组结构； | 0.5 |
| 2）为保证柜体散热，电抗器总数量不得多于为6个； | 0.5 |
| 3）串接电抗器的电抗值为不低于对应电容器容抗值的6%； | 0.5 |
| 4）每台电抗器铭牌应有：标明制造厂名、额定电压、频率、谐波耐流等数据。 | 0.5 |
| 2.1.5.9功率因数控制器 |  |
| 1）控制器的显示界面应为三维LCD界面，同时可系列反映控制器状态的图像，如显示cos 值，value值和显示连接段数等； | 0.5 |
| 2）额定电源：电压 400V 50Hz、电流0.1-5A（最大）； | 0.5 |
| 3）功因设定范围：从0.85 L1 (感性) 到0.95 C (容性)； | 0.5 |
| ※4）提供国家相关检验部门出具的中低压输配电设备质量检验报告及报关单。 |  |
| 2.1.5.10晶闸管投切器 |  |
| 1）采用过零投切方式，无操作过电压、电弧重燃现象产生； | 0.5 |
| 2）响应时间<1 ms，完全响应时间<20ms； | 0.5 |
| 3）晶闸管选用德国西门康、英飞凌品牌，符合IEC60747制造标准。 | 0.5 |
| 2.1.5.11弧光保护器 |  |
| 1）实时采集弧光信号、电流信号、烟雾信号，根据信号特性判断故障，实施保护。 | 0.5 |
| 2）每个单元具有多路弧光传感器、烟感传感器输入，可监测不同位置的弧光故障。 | 0.5 |
| 3）跳闸信号输出反应时间＜7ms，可对两个区域的弧光故障进行保护。 | 0.5 |
| 2.1.5.12熔丝 |  |
| 1）熔丝选用西门子Gg系列产品。 | 0.5 |
| 2）能承受装设点最大短路电流(IEC标准)。 | 0.5 |
| 3）熔丝底座采用三相联动负荷隔离开关，确保在空载状况下拉合闸，保障安全。 | 0.5 |
| 2.1.6有源滤波柜的主要技术要求 |  |
| 2.1.6.1系统电压：400V | 0.5 |
| 额定工作电压400V时，可承受-20%~+20%的电压波动，频率为50/60Hz时，可承受+/-5%的频率波动。 | 0.5 |
| 2.1.6.2额定容量： 根据设计要求配置，其谐波滤出率需大于90%，需提供证明。 | 0.5 |
| 2.1.6.3噪音：≤60dB； | 0.5 |
| 2.1.6.4无功容量连续调节与平滑输出，响应时间<1 ms，完全响应时间<20ms； | 0.5 |
| 2.1.6.5功率模块采用三电平设计技术，应用二组三电平交错并联模块, 以180度相位差的载波调变方式,消除开关纹波； | 0.5 |
| 2.1.6.7最高谐波滤除为2~50次谐波，滤波能力95%以上； | 0.5 |
| 2.1.6.8采用DSP数字控制技术，智能控制、实时调节； | 0.5 |
| ※2.1.6.9按需选择需要滤波的谐波次数和设定滤除谐波的滤波目标值； | 0.5 |
| 2.1.6.10采用美国TI DSP芯片，德国infineon IGBT； | 0.5 |
| 2.1.6.11具有完善的过压/欠压、过温/欠温、短路、缺相、过流等保护功能，具有系统自诊断功能、具有故障记录功能； | 0.5 |
| 2.1.6.12控制器菜单中英文可选，并带通讯接口。 | 0.5 |
| 2.2售后服务和质量保证期 |  |
| 2.2.1质保期：动态调谐滤波补偿柜、有源滤波柜及附属产品质保期为最终验收合格后2年。保修期内，甲方在符合标准规范的正常条件下使用，若因设计、制造、安装质量原因，造成设备故障或元器件损坏，供方接到需方通知，8小时内必须派人到故障现场进行无偿修理或更换，一切费用由供方承但。 | 3 |
| 2.2.2保修期后，供方以优惠条件为需方提供技术服务和配件。 | 1 |
| 2.3其它： |  |
| 2.3.1供方提供的设备必须是按技术要求制造的全新产品，不得提供返修、改装伪劣产品。 | 3 |
| 2.3.2所有新购动态调谐滤波补偿柜、有源滤波柜改造开关柜现场安装、调试由制造厂家负责，需方配合。 | 2.5 |
| 2.3.3供货时须提供以下文件： |  |
| 1）装箱清单； | 0.5 |
| 2）设备合格证； | 0.5 |
| 3）设备使用说明书； | 0.5 |
| 4）操作和维修手册； | 0.5 |
| 5）出厂试验报告； | 0.5 |
| 6）有关电气图纸； | 0.5 |
| 7）柜门钥匙、操作手柄及合同规定的备品配件； | 0.5 |
| 8）主要元器件的出厂合格证； | 0.5 |
| 9）主要元器件的安装使用说明书。 | 0.5 |
| 2.3.4上述技术要求有不祥之处，请具体参照国家相关标准规范。 | 1 |
| 2.3.5本工程为交钥匙工程，设备制造厂全权负责，通电交付使用。 | 1 |
| 2.4、验收：预验收和终验收一起，按技术要求进行。 | 3 |
| 2.5、培训：针对机床操作和维修保养，在生产现场提供一天的免费培训。 | 4 |
| 2.6、交货期：2个月 | 3 |
| ※项为否决项，不评分。 |  |

特别说明：以上技术、商务部分比价人提供虚假证明的则视为废标。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价邀请人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订选中单位合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

选中单位人应按通知书指定时间、地点与比价邀请人签订合同，否则按撤回比价处理，我公司可向其请求最终确认报价20%的违约金赔偿。在这种情况下，比价邀请人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“配电站电容补偿柜升级改造”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价邀请人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付70%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

3）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后90天，即在合同生效后3个月内完成该交钥匙工程并通过终验收合格

4、本项目禁止分包或转包。

5、在项目安装、调试、试运行等过程中造成需方人员和财产损害的，由供方承担责任。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

需方提供给供方的技术参数、数据等资料属于需方商业秘密，供方应以不低于自身商业秘密予以保护，未经需方同意不得向任何第三方披露。

# 比价文件格式

比价函

××公司：

__________________________(报价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总报价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们成为选中单位，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本报价自开标之日起______天内有效。

6、报价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（报价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

第六章  货物需求一览表及技术规格

配电站电容补偿柜升级改造技术要求

- 现状：

公司变电站1#变电所1600KVA补偿柜升级改造，改造后具备有源滤波和动态调谐滤波补偿功能，且不影响原来控制、监控等功能。

2.设备主要技术规格：

2.1动态调谐滤波补偿柜、有源滤波柜的技术要求

2.1.1主要技术标准

动态调谐滤波补偿柜、有源滤波柜必须符合以下技术标准（现行最新版本）：

GB50052-      《供配电系统设计规范》

GB/T15576-    《低压成套无功功率补偿装置》

GB50227-      《并联电容器装置设计规范》

GB/T14549-    《电能质量公用电网谐波》

GB/T12325-    《电能质量供电电压偏差》

GB/T12326-    《电能质量电压波动和闪变》

GB/T15945-    《电能质量电力系统频率偏差》

2.1.2动态调谐滤波补偿柜和有源滤波柜必须由专业生产动态调谐滤波补偿柜和有源滤波柜厂家提供，厂家具有5年以上生产历史。

※2.1.3提供动态调谐滤波补偿柜的3C认证及有源滤波柜型式试验报告，动态调谐补偿柜的3C认证试验报告中所罗列的元件品牌必须与该项目中所选用的品牌一致，有源滤波柜的总的谐波补偿率必须大于90%（需提供国家权威部门的证明材料）。

※2.1.4电容器、电抗器、控制器、有源滤波模块、控制晶闸管、弧光保护器等主要器件采用阿珂法、加恩贝尔、督凯提或同档次进口或合资品牌。

进口品牌必须提供对外贸易经营登记表、品牌国外注册证明、品牌授权信、产品原产地证明、动态调谐滤波补偿柜和有源滤波柜生产厂家的ISO9001:2008、ISO18001:2004体系认证。

刀熔开关、温控器、散热风扇及控制采用国产主流产品。（提供相关证明资料及质量监督检验报告）

2.1.5低压动态调谐滤波补偿柜的主要技术要求

2.1.5.1动态调谐滤波补偿柜采用自动分步补偿电容的方式，动态、实时补偿无功功率，提高系统功率因数，抑制消除系统谐波，改善系统三相不平衡，确保供电质量。其柜体结构与低压成套开关柜结构相同，协调一致，柜上设自动补偿控制装置。

※2.1.5.2按设计要求配置容量及参数，控制系统采用晶闸管快速投切电容器组，系统补偿后，功率因数达0.92以上。实时、快速跟踪系统无功变化，动态响应时间小于20ms，能有效抑制电压降低，吸收谐波干扰。

2.1.5.3柜内每一段投切单元由一个电容器和一个电抗器串联而成，不可一个电抗器串联两个或者两个以上数量的电容器；

2.1.5.4柜内采用封闭式一体化母排系统，有效屏蔽带电部分，确保操作安全。

2.1.5.5防拉弧保护功能：每个熔断器均有辅助触点，在断开负荷之前，辅助触点会先断开接触器，避免带负荷拉闸，确保操作人员的安全；

2.1.5.6电抗器和电容器应为同一厂家生产，以确保系统的准确与稳定，；

2.1.5.7电容器

1）额定电压不低于480V；额定频率：50Hz；额定容量参考设计资料选择。

2）电容器须为干式，内部配内附熔丝，采用聚丙烯膜作电介质，具有自愈性能，具过电流保护功能，同时配装过压分离器。电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行。

3）电容器的外壳需为方形不锈钢，防护等级不低于IP42。

4）选用的电容器必须提供报关单和国家电力电容器检测中心检测合格的低压电容器的检测报告（复印件）。

5）每台电容器铭牌应包括商标、公司名称、生产工厂地址、生产国、额定电压、额定频率、额定容量、生产编号等信息。

2.1.5.8电抗器

1)调谐电抗器必须是铁芯式铜绕组结构，不可使用铁芯式铝绕组结构；

2）为保证柜体散热，电抗器总数量不得多于为6个；

3）串接电抗器的电抗值为不低于对应电容器容抗值的6%；

4）每台电抗器铭牌应有：标明制造厂名、额定电压、频率、谐波耐流等数据。

2.1.5.9功率因数控制器

1）控制器的显示界面应为三维LCD界面，同时可系列反映控制器状态的图像，如显示cos值，value值和显示连接段数等；

2）额定电源：电压 400V 50Hz、电流0.1-5A（最大）；

3）功因设定范围：从0.85 L1 (感性) 到0.95 C (容性)；

※4）提供国家相关检验部门出具的中低压输配电设备质量检验报告及报关单。

2.1.5.10晶闸管投切器

1）采用过零投切方式，无操作过电压、电弧重燃现象产生；

2）响应时间<1 ms，完全响应时间<20ms；

3）晶闸管选用德国西门康、英飞凌品牌，符合IEC60747制造标准。

2.1.5.11弧光保护器

1）实时采集弧光信号、电流信号、烟雾信号，根据信号特性判断故障，实施保护。

2）每个单元具有多路弧光传感器、烟感传感器输入，可监测不同位置的弧光故障。

3）跳闸信号输出反应时间＜7ms，可对两个区域的弧光故障进行保护。

2.1.5.12熔丝

1）熔丝选用西门子Gg系列产品。

2）能承受装设点最大短路电流(IEC标准)。

3）熔丝底座采用三相联动负荷隔离开关，确保在空载状况下拉合闸，保障安全。

2.1.6有源滤波柜的主要技术要求

2.1.6.1系统电压：400V

额定工作电压400V时，可承受-20%~+20%的电压波动。

频率为50/60Hz时，可承受+/-5%的频率波动。

2.1.6.2额定容量： 根据设计要求配置，其谐波滤出率需大于90%，需提供证明。

2.1.6.3噪音：≤60dB；

2.1.6.4无功容量连续调节与平滑输出，响应时间<1 ms，完全响应时间<20ms；

2.1.6.5功率模块采用三电平设计技术，应用二组三电平交错并联模块, 以180度相位差的载波调变方式,消除开关纹波；

2.1.6.7最高谐波滤除为2~50次谐波，滤波能力95%以上；

2.1.6.8采用DSP数字控制技术，智能控制、实时调节；

※2.1.6.9按需选择需要滤波的谐波次数和设定滤除谐波的滤波目标值；

2.1.6.10采用美国TI DSP芯片，德国infineon IGBT；

2.1.6.11具有完善的过压/欠压、过温/欠温、短路、缺相、过流等保护功能，具有系统自诊断功能、具有故障记录功能；

2.1.6.12控制器菜单中英文可选，并带通讯接口。

2.2售后服务和质量保证期

2.2.1质保期：动态调谐滤波补偿柜、有源滤波柜及附属产品质保期为最终验收合格后2年。保修期内，甲方在符合标准规范的正常条件下使用，若因设计、制造、安装质量原因，造成设备故障或元器件损坏，供方接到需方通知，8小时内必须派人到故障现场进行无偿修理或更换，一切费用由供方承但。

2.2.2保修期后，供方以优惠条件为需方提供技术服务和配件。

2.3其它：

2.3.1供方提供的设备必须是按技术要求制造的全新产品，不得提供返修、改装伪劣产品。

2.3.2所有新购动态调谐滤波补偿柜、有源滤波柜改造开关柜现场安装、调试由制造厂家负责，需方配合。

2.3.3供货时须提供以下文件：

1）装箱清单；

2）设备合格证；

3）设备使用说明书；

4）操作和维修手册；

5）出厂试验报告；

6）有关电气图纸；

7）柜门钥匙、操作手柄及合同规定的备品配件；

8）主要元器件的出厂合格证；

9）主要元器件的安装使用说明书。

2.3.4上述技术要求有不祥之处，请具体参照国家相关标准规范。

2.3.5本工程为交钥匙工程，设备制造厂全权负责，通电交付使用。

2.4、验收：预验收和终验收一起，按技术要求进行。

2.5、培训：针对机床操作和维修保养，在生产现场提供一天的免费培训。

2.6、交货期：2个月