## 附件一：

## 建设项目初步设计方案

## 1、项目概况

### （1）项目名称：陕西长青能源化工有限公司堆煤场封闭改造工程。

### （2）工程规模：新建6万吨封闭堆煤场：长度222m，跨度30m加长度73m，跨度36m，轴线投影面积约9288m2；及配套设置工程所需抑尘系统、消防系统、安全防护系统、通风系统、雨水系统、电气系统等。

### （3）工程性质：改造工程。

### （4）工程概况：陕西长青能源化工有限公司位于陕西省宝鸡市凤翔县陈村镇长青工业园内，南距宝鸡市约25公里，北距凤翔县城约20公里，地处34°27′30″N，107°17′E，位于关中平原西部，东临岐山，西接干阳，北通麟游，为千河三级阶地与黄土塬交汇地貌单元。

陕西长青能源化工有限公司为年产60万吨甲醇工程。厂内煤场露天堆放在火车卸煤沟西南侧，露天煤场四周设置防风抑尘网；防风抑尘网高度约6.4m。

堆煤场封闭配套喷洒系统、消防系统、安全防护系统、通风系统、雨水系统及电气系统等煤场改造。

钢结构主体四周设置全封闭围护结构，围护结构采用单层镀铝锌压型钢板，同时预留汽车卸煤通道及人员检修通道。为满足采光及通风要求，屋面每隔一定距离沿横向设特殊树脂采光板；屋面顶部设置通风气楼天窗。

封闭堆煤场内设置钢筋混凝土挡煤墙，挡煤墙高度3.0m。

本次工程对原有露天堆煤场范围内挡风抑尘墙、局部道路进行拆除，对车辆进出口、卸煤沟等位置进行相应的加强处理。本次需要配套建设道路、排水沟、局部地坪硬化等工作。

## 下列是消防相关篇章：

## 5.4电气

5.4.1采用的标准规范

除本规定特别说明之外，所有的设计及安装应遵循最新版本的中国国家标准。同时还应遵循国家电力局制定的有关电力专业的标准和规定。对于成套或配套引进设备，执行引进国家的有关规范和标准，若与我国规范和标准中的强制性条文有冲突时，应执行较为严格的规范和标准。但无论如何，国家强制性标准规范及条文必须严格执行。

主要标准规范如下：

表5.4-1 执行的主要标准规范

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB50052-2016 | 《供配电系统设计规范》 |
| DL/T5222-20016 | 《导体和电器选择设计技术规定》 |
| GB50054-2011 | 《低压配电设计规范》 |
| GB50055-2011 | 《通用用电设备配电设计规范》 |
| GB/T50063-2017 | 《电力装置的测量仪表装置设计规范》 |
| GB50217-2018 | 《电力工程电缆设计规范》 |
| GB50260-2013 | 《电力设施抗震设计规范》 |
| GB50016-2014 | 《建筑设计防火规范》 |
| GB50034-2017 | 《建筑照明设计标准》 |
| GB50057-2010 | 《建筑物防雷设计规范》 |
| GB 50058-2014 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 |
| GB 50064-2014 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 |

5.4.2设计范围

封闭煤场新增工艺装置及其配套设施的配电、照明、防雷及接地等均属于本次设计范围。

5.4.3装置供电电源

本工程新增1面封闭煤场开关柜，暂放置于313A煤储运变电所低压配电室内，与低压开关柜2段并柜放置，柜内元器件选型应与原厂保持一致，煤场多余负荷接到低压开关柜1段备用开关。

5.4.4装置用电负荷等级

5.4.4.1用电负荷计算

本次封闭煤场新增3套射雾器、7台消防炮、火灾报警、视频监控及照明、检修等用电负荷。

表5.4-2 用电负荷计算表

5.4.4.2负荷等级

根据建筑物所属类别以及各用电负荷性质，应急和疏散照明，火灾自动报警及联动控制等均为二级负荷，其他用电负荷等级为三级。

5.4.5供配电方案

本工程新增1面封闭煤场开关柜，暂放置于313A煤储运变电所低压配电室内，与低压开关柜2段并柜放置，柜内元器件选型应与原厂保持一致，煤场多余负荷接到低压开关柜1段备用开关。

煤场配电系统的电压等级均为0.38/0.22kV，低压配电系统的接地形式为TN-S系统。煤场内的配电箱选用防爆型设备，内装设有塑壳断路器、交流接触器及电动机保护器及信号灯等元件，具有过载、短路保护功能。封闭堆煤场内的电力电缆均选用ZR-YJV22型阻燃铜芯电缆。

5.4.6主要电气设备材料选型

5.4.6.1装置环境特征

封闭煤场区域为爆炸危险区域21区，配电设备采用粉尘防爆型，防爆等级按Ex tD A21 IP65 T135。

5.4.6.2电气设备选型

电气设备及材料选择应适用于厂址当地的气候条件和安装场所的条件。

电气设备的布置及选型应根据工艺装置的需要布置分为户内及户外，防爆环境及普通环境，相应环境选用与之对应的电气设备：

表5.4-3电气设备及材料选择适用的安装环境及要求

| 普通户内环境 | 普通电气设备 | IP2X/IP3X |
| --- | --- | --- |
| 普通户外环境 | 户外防水电气设备 | IP55 |
| 粉尘爆炸危险环境 | 防爆电气设备 | IP65/WF2 |

5.4.7电缆选择及敷设

5.4.7.1电缆类型

各配电箱进线采用ZR-YJV22 铠装电力电缆。照明线路采用 ZR-YJV22（NH-YJV22）敷设，穿涂防火漆 SC 管明敷或沿桥架敷设相结合。配电箱后采用ZR- YJV22-0.6/1kV铜芯电缆。消防负荷、直流负荷等重要回路采用NH- YJV 22-0.6/1kV铜芯耐火电缆。控制电缆选用ZR-KVVP22型电缆。380V动力电缆、控制电缆、信号电缆等应按有关标准和规范分层（或分隔）敷设，动力电缆与控制电缆及信号电缆不能混放。照明回路全部采用热镀锌钢管（明暗敷设）敷设方式。

5.4.7.2电缆敷设

本工程中电缆敷设应满足GB50217的要求，在电缆易受损坏的场所，电缆应敷设在电缆桥架内或穿钢管保护。所有室外线路一般采用电缆桥架敷设，对可能遭受机械性外力影响的地方，可根据实际情况穿保护钢管敷设。

电缆线路室外路径：从低压配电室到煤场的电缆通道采用原厂低压配电室到火车卸煤沟的皮带机廊道，在皮带机廊道中新建电缆通道，采用梯级式桥架，型号QJ/T01-15/40；室内采用金属穿管或沿电缆桥架敷设。

电缆的路径选择，应符合下列规定：避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害；满足安全要求条件下使电缆较短；便于敷设、维护；避开将要挖掘施工的地方。

电缆穿管敷设时，管子的内径不应小于电缆外径的1.5倍。电缆在任何方式及其全部路径条件的上下左右改变部位，都应满足电缆允许弯曲半径要求，电缆的允许弯曲可按电缆外径的15倍计。

明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时，相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定。

直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或下方。

电缆采用电缆桥架敷设，桥架应利用工艺管线管架同架敷设。对于采用非铠装电缆，电缆末端段（引至电机接线盒或配电箱）应采用挠性管保护，并采用电缆密封件连接（包括铠装电缆）。因此，电机接线盒的进口应为螺纹口，需在机泵等设备订货时应对其配套电机提出要求。

配电室、装置区内，1kV及以上电力电缆与1kV及以下电力电缆或控制电缆应分别敷设于不同桥架上。1kV及以下电力电缆和控制电缆应敷设在不同桥架上，当电缆较少时可同桥架敷设但需要增设隔板。

同一路径的电缆根数较少（6根及以下），路径较短且采用电缆桥架敷设比较困难时，电缆可以穿钢管埋地敷设，但生产装置内电缆不宜直埋敷设。

电缆路径应远离有高火灾危险的设备。

室外敷设的电缆应避免日光长时间的直晒。

电缆托盘中相同电压的电缆并列敷设时可以靠近。

电缆与管道之间的最小允许距离(mm)规定见下表：

表5.4.-4电缆与管道之间的最小允许距离(mm)

| 电缆与管道间的走向 | 电力电缆 | 控制和信号电缆 |
| --- | --- | --- |
| 热力管道 | 平行 | 1000 | 500 |
|  | 交叉 | 500 | 250 |
| 其它管道 | 平行 | 150 | 100 |

5.4.7.3电缆桥架

生产装置区电缆桥架选用梯架，电缆梯架及支架均为大跨距、热浸锌钢制桥架；所有连接桥架的螺栓、螺母、垫片均为不锈钢材料。

电缆桥架水平和垂直转弯处，必须用镀锌铁皮做成圆弧型过渡，防止电缆被卡伤。

电缆桥架直线段每隔50m，应预留伸缩缝20~30mm。

电缆桥架应具有可靠的电气连接并接地。沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。

5.4.7.4控制、信号

本工程在煤场出入口附近方便操作的地方设置防爆型普通负荷配电柜及消防负荷配电柜。应急照明配电箱末端互投。煤场射雾器采用远程/就地控制方式；由于控制室内无位置，射雾器PLC控制箱放置于煤场内。

消防炮采用就地控制、远程控制方式。

5.4.7.5检修电源箱

在封闭煤场出东西侧入口附近处共设置2个检修电源箱，内置380V、220V电源插座及接线端子。检修电源箱采用304L不锈钢作为箱体材料，厚度不小于2mm。检修电源箱箱体结构设两层门，外层门把手，二层门加锁，有电线和裸露的带电部位盖住，只露出操作手柄及插座；航空插座、插头配置5套，分别为63A（1套）、32A（2套）、16A（2套），插头插入时，外门能够关闭；下进线，带电缆锁紧装置；外形尺寸1100mm×700mm×400；航空插座用国内知名品牌；外门上用不锈钢标牌明示“煤场*号检修电源箱”，铭牌尺寸50mm×长300mm×厚1mm。

5.4.8继电保护和自动装置

5.4.8.1一般规定

继电保护和自动装置的具体配置按照国家标准和行业标准的要求进行。

5.4.8.2设置原则

（1）继电保护和自动装置的设计原则为安全可靠、技术先进和经济合理。

（2）继电保护的最小灵敏系数、继电保护配置和自动装置配置满足规范的要求。

5.4.8.3继电保护

（1）低压综合保护器只适用于电动机回路（不包括轴流风机），照明箱/动力箱/检修箱馈电回路、电动阀回路不采用低压综合保护器。

（2）低压配电线路的短路保护

配电线路的短路保护应在短路电流对导体和连接件产生危害之前切断短路电流。

（3）绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定：

当短路持续时间不大于5s时，绝缘导体的热稳定应按下式进行校验：

式中：S——绝缘导体的线芯截面（mm2）；

I——短路电流有效值（均方根值A）；

t——在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间（s）；

K——绝缘的计算系数

当保护电器为瞬时或短延时动作低压断路器时，短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

（4）相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护，其切断故障回路的时间应符合下列规定：

配电干线和仅供给固定式电气设备用电的末端配电线路不宜大于5s；

供电给手握式电气设备或移动式电气设备的末端配电线路和插座回路不应大于0.4s。

5.4.8.4操作电源

低压操作电源采用AC220V。

PLC系统电源采用AC220V。

5.4.9照明

5.4.9.1一般要求

照明电源为220/380V TN-C-S系统。煤场地面整体照度标准均为30lx。

灯具将根据工艺要求设置，装置区内所有户内照明采用照明箱在现场集中控制，户外照明采用光控，光控器装在照明盘上。同时也可在照明箱上手动控制。应急照明和应急疏散照明需根据有关消防规范要求设置。为方便检修，灯具安装在马道的下方。

厂区内的照明箱电源配线均采用电缆沿桥架敷设，装置内照明采用阻燃电缆或导线穿钢管配线方式。

每一单相分支回路电流不宜超过16A，所接灯具不宜超过25套。对高强气体放电灯的照明回路的电流不宜超过30A。

照明配电箱设总进线断路器，并注意上下级保护的配合。

应急照明包括备用照明、疏散照明。当正常照明因故障熄灭后，需确保正常工作或活动继续进行的场所设置备用照明；需确保人员安全疏散的出入口和通道设置疏散照明。应急备用照明按正常工作照明照度的10%设置。

疏散照明灯具采用带蓄电池型，应急照明灯具放电时间不小于60min，并带有放电试验开关。备用照明采用应急照明箱自带EPS方式，采用 LED光源，防爆型灯具，防护等级IP65，防爆等级应符合《GB 50058爆炸危险环境电力装置设计规范》的有关规定。

5.4.9.2光源选择

在3米及以下层高的生产厂房采用瞬时点亮的荧光灯或节能灯。

在3米及以上层高的生产厂房采用LED灯。

应急照明采用瞬时点亮的荧光灯或节能灯；疏散指示灯和标志照明灯具的选型应符合消防部门的有关规定，并且应急照明持续时间不少于90min。

本工程灯具采用LED灯。

5.4.9.3灯具选型

灯具类型应按灯具所在环境条件来选择。选择原则如下：

在正常环境选用普通型灯具；

在腐蚀环境选用防腐灯具；

在室外非爆炸危险场所选用三防灯具；

在爆炸危险场所选用防爆灯具。

5.4.10防雷、防静电及接地

5.4.10.1防雷接地

防雷、接地系统应符合相关GB、DL及IEC标准的要求。本工程利用建筑金属屋面及钢结构做防雷接闪。按第二类防雷建筑物进行防雷设计。防雷接地装置均利用建筑物柱内及基础内的主钢筋。水平接地网和垂直接地极的规格和材质配置与厂内原主体接地网保持一致，接地材料采用镀铜防腐圆钢可靠接入原主接地网，其接地电阻≤4Ω，该闭合接地网至少应有四处与厂内的主接地网电气连接，引下线和集中接地装置应有防腐措施，其设计寿命不应小于30年。

接地极采用镀铜防腐圆钢,每个接地极应与接地网导体相连。如自然接地体不满足要求时，根据现场实测，增设人工接地极。防雷设计应保证在遭受雷击时项目内的电气设备及人身安全。

检修箱、动力配电箱及照明配电箱现场需要重复接地。

5.4.10.2防静电接地

对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。

有静电接地要求的管道，各段管道间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。管道系统的对地电阻值超过100Ω时，应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。

除特别说明外，一般静电接地体的接地电阻应小于100Ω。除特别说明外，静电接地体的接地线为不小于6mm2的铜编织线，连接螺栓不应小于M10。

5.4.11主要节能措施

对于电机选用Y系列的节能电机。低压电器选用节能的接触器等电气元件。电气设计应防止电磁干扰和电磁辐射，照明设计应采取措施防止照明光污染，限制光干扰。

照明以清洁、明快为原则进行设计，同时考虑节能因素，灯具选用高效节能荧光灯及LED灯。

从配电线路出发，尽量配置最短的路径，以减少配线的长度，尽可能平衡三相负荷，从而降低线损。此外，在同样导线截面下应选择载流量大的电缆，应优先选YJV22型电缆，这样既节约投资又减小线损。

5.4.12工业电视监控技术方案

在煤场区域设置视频监控系统，实时监控煤场区域各种工况。煤场设置9台防爆摄像头，具备调焦功能。本次改造考虑新增的视频主机及监视器等设备，均设置在313A煤储运控制室内。

5.4.13火灾自动报警系统

为了保障生产安全，本工程设置火灾自动报警探测器及报警器。新建封闭堆煤场内火灾探测及报警信号接入313A煤储运变电所控制室原报警系统，统一监控。报警控制方式为自动方式。消防炮具备就地控制、远程控制两种控制方式。同时按照规范，在煤场内四周及出入口位置设置声光报警器及手动报警按钮。煤场共设置声光报警器约9个，手动报警按钮约20个。电缆桥架沿线设置感温电缆，煤堆内部测温设置便携式煤堆测温仪。

依照国家规定的《消防安全标志设置要求》和《消防安全标志》的规定，在易发生火灾的区域或部位设置消防安全和警示标志。

火灾自动报警系统组成：

就地区域联动控制盘

探测系统（包括各种探测器、模块、手动和自动两种报警触发装置等）

火灾事故声光报警装置

交/直流电源分配电盘

系统所需的光缆、通讯电缆及接口设备

与输煤区域火灾报警系统主机通讯的电缆、光缆及接口设备

输煤区域火灾报警系统需配套新加的软件部分（显示画面及逻辑功能、数据的通讯和调试）

手动报警按钮及联动设备

与消防部分的接口

与安全监测系统的接口

煤场区域控制盘能显示煤场区域内的所有火灾探测报警和联动设备反馈信号，控制本区域的所有自动灭火设备和其他联动设备。煤场区域控制盘能实现对本区域的火灾检测报警及消防系统的监控。

在条形煤场中间马道上安装大空间图像火灾探测器用于监测煤堆引燃情况。大空间图像火灾探测器采用防爆型。火灾探测器的设置及消防系统控制方式需满足国家对封闭煤场消防的相关规定及要求。

煤场区域设置一定数量手动火灾报警按钮，设置地点应选择在疏散通道或出入口等人员可以讯速到达的明显地方，从一个防火分区的任何位置到最近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。

## 5.5消防技术方案

5.5.1编制依据及原则

5.5.1.1编制依据

本项目消防设施设计严格执行以下规程规范：

《中华人民共和国消防法》             2008修订版

《火力发电厂与变电站设计防火规范》    GB50229-2006

《建筑设计防火规范》                  GB50016-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范》      GB50974－2014

《建筑灭火器配置设计规范》            GB500140-2005

《爆炸危险环境电力装置设计规范》      GB50058-2014

《固定消防炮灭火系统设计规范》        GB50338-2003

《火灾自动报警系统设计规范》          GB50116-2013

及相关现行国家标准、规范等。及相关现行国家标准、规范等。

5.5.1.2主要设计原则

1）贯彻“预防为主，防消结合”方针，坚决执行国家有关消防设计规程、规范，结合本工程的具体情况进行消防部分的设计。各专业根据工艺流程特点，在设备与器材的选择及布置时均考虑预防为主的措施，预防火灾的发生与阻止火灾的蔓延。

2）按《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)，并参照《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006，结合本工程具体情况进行设计。根据保护对象的不同，分别采用室内外消火栓消防系统、固定式消防炮系统、移动式和手提式CO2或干粉灭火器。

3) 封闭煤场内设计安装火灾监测自动报警装置。

4) 本工程厂区火灾同时发生次数按一次设计。

5) 煤场区域内消防用水引接自化工厂原有消防给水管网母管，引接点不少于2点。

6）消防设施的管理与使用，考虑值班人员与消防专业人员相结合，消防设施的维修与监视及建筑物内早期火灾的扑灭以值班人员为主。

8）全厂要制定有关火灾预防、消防组织、火灾扑救、消防监督的各项具体制度，加强和重视消防管理工作。

5.5.1.3设计范围

室外消防栓灭火系统

移动式灭火器系统

消防水炮系统

火灾报警及控制系统

5.5.2 原有消防系统

全厂生产装置和生产辅助装置的消防均采用稳高压消防给水系统，为了节省占地和便于管理，消防储水池与生产储水池合建，水池分两格，水池有效容积为 20800m3，其中储存消防水 5500m3。设有消防水不被动用的措施。

消防泵房与生产、生活水泵房合建，选消防泵 3 台，两备一用，其中两台柴油泵，一台电动泵，一般情况下用一台电泵和一台柴油泵，停电时或电泵故障时用两台柴油泵。电动泵参数：Q=270L/s，P=1.1MPa,配电机N=450kW，V=10000V；柴油泵参数：Q=270L/s，P=1.1MPa,配柴油机 N=450kW,柴油储量按 6小时消防考虑。选稳压泵 2 台，一备一用,Q=10L/s，P=0.9MPa,配电机 N=18kW，V=380V，并配有稳压罐及自动控制系统一套；消防泵及稳压泵罐组均建原水处理站的泵房内。

煤场北侧设有室外消火栓管网，管径为De315×13。管道设置有完善的室外消火栓系统，消防设施运行正常。

5.5.3 消防水量计算

封闭煤场系统区域的消防水接自化工厂主体工程水消防管网，本工程按同一时间一次火灾次数进行水消防设计，根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229）室内贮煤场的火灾危险性分类为丙类。根据《建筑设计防火规范》(GB50016)、《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338)和《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)相关规定要求，封闭煤场需采用固定消防炮灭火系统和室内外消火栓灭火系统进行保护，室外消火栓消防水量为45L/s，室内消防炮消防水量为60L/s，最大消防水量为105 L/s。火灾延续时间消火栓以3h计，消防炮以1h计，则一次灭火最大消防水量为702m3。原有蓄水池及消防泵可满足本工程需要。

5.5.4 室外消火栓系统

厂区室外消火栓系统管网最大管径为De630×23，本工程现有煤场北侧已有De315×13环状管网，已有管道设置有完善的室外消火栓系统，消防设施运行正常。

现有煤场封闭后需设环形室外消火栓管网，本工程从煤场北侧已有消防管网上引接消防管道，引接管道管径为De250×12，在封闭煤场周围进行环状室外消火栓管网。封闭煤场北侧室外消火栓管网及室外消火栓利旧，新增室外消火栓管网及室外消火栓，将封闭煤场全部处于室外消火栓系统的保护范围之内。

室外消火栓管网在封闭煤场周围布置成环状,室外消火栓布置在道路一侧,距路边不大于 2m,消火栓的间距不大于80m,采用地上式消火栓,消火栓上有直径 100mm 和 65mm 的栓口各1个。在管网上或节点处设置管段隔绝阀,分段检修阀门之间消火栓不超过5个，当某一段故障时，其它管道能提供所需的消防水量。

5.5.5 防爆型电控消防炮灭火系统

鉴于本封闭煤场的结构特点，在室内消防设计方面选用了消防水炮。封闭煤场内部设置消防环状管网，并在马道上布置电控消防炮，确保消防水柱能完全覆盖整个封闭堆煤场。为保障封闭堆煤场内部消防供水的安全性，设置2处与煤场外部主消防环网连接，提高消防供水的安全性。另外在煤场新建消防环状管网连接厂区消防管网处设置消防水泵接合器。

煤场内管网采用地下方式敷设。经火灾探测及报警设施监测，确认发生火灾后，经消控室主机远程控制干管阀组对应开启，同时启动泵房消防主泵，水流经干管阀组流向对应需要动作的水炮进行喷水灭火。

本工程封闭煤场选用消防炮的设计参数均为：Q=30L/s，H≥55m，水平回转角为0°～+360°(可调整设定)，俯仰角度-90°～+30°(可调整设定)，定位时间≤50S，采用就地控制兼遥控方式，封闭煤场内部消防系统设计流量为60L/s，消防炮工作压力0.80MPa，封闭煤场室外消火栓系统消防设计流量为45 L/s。

本工程煤场内部新增消防水环状管网管径为DN200，现有消防管网压力可达到1.1Mpa，从水消防站到封闭煤厂最不利点消防管道水头损失为28m，剩余压头为82m满足消防水泡设计入口压力0.8MPa的要求；为保证封闭煤场内的任一着火点均能保证2股水流同时到达，封闭煤场内设置7台防爆型电控消防炮，布置在封闭煤场内的马道上；此外，根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006）中的相关规定，封闭煤场室外消火栓系统火灾延续时间为3h，消防水炮火灾延续时间为1.0h，故封闭煤场一次消防最大用水量为45×3.6×3+60×3.6×1=702m3，现有消防水池的容量5500m³,满足封闭煤场发生火灾时消防一次用水量的要求。

5.5.6 消防水炮控制系统

全自动消防水炮灭火系统是集自身报警、寻找火源、喷水灭火于一体的智能灭火系统，可以实现自动探测火灾、自动报警、自动寻找火源点、自动定位喷水灭火，并在灭火后可以自动关闭水源的智能灭火产品，主要由消防炮体、现场控制器组成，可实现自动控制、手动控制和远程控制三种控制方式。

5.5.7 灭火器配置

新建封闭堆煤场内按照A类火灾中危险级设置手提式干粉灭火器。灭火器的配置要求严格执行《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140标准。所有消防器材与设备需经中国消防产品质量检测中心和省市消防建审部门认可。

3.5.8 火灾报警技术方案

详见电控部分。

3.5.9 电缆防火

在电缆集中和容易起火的区域要加强防火封堵措施。电缆的敷设设计及防火要求应符合火力发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程及电缆工程设计规范要求进行。

煤场区域电缆按有关规定设防火封、堵、隔等防火措施，特别是电缆穿过孔洞进入构筑物必须采取严密封、堵、隔的防火措施，以防止火灾漫延。

5.5.10 采暖通风与空气调节设施的防火

为防止封闭堆煤场内可燃性气体以及煤尘的聚集，保证作业人员的职业卫生环境，排除底煤可能自燃产生的烟气以及挥发性有害气体、可燃性气体，封闭煤场采用自然通风方式。通风按1次换气/h进行设计，通风天窗的有效净面积为封闭煤场建筑面积的2%~5%。室外空气由封煤场底部开设的防雨百叶窗进入，经屋顶通风天窗排出。

封闭煤场底部沿纵向设置进风用防雨百叶窗，封闭煤场顶部沿纵向设置通风天窗，通风天窗兼做自然排烟用。通风顶盖设有防止雨水进入煤场的结构设计。