佛山市住宅区和住宅建筑光纤到户

通信配套设施设计审查要点（暂行）

- 原则

新建住宅区、住宅建筑及商住楼（以下统“新建建筑”）的通信设施应委托具有相应资质的设计单位进行设计，采用光纤到户方式建设。光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求。红线以内地下通信管道、配线管网、电信间、设备间等通信设施，纳入小区整体通信设施的规划中，由建设方负责与新建建筑同步建设，能与城市主干通信管道相衔接，形成完整通信接入通路。

- 审查依据

- 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（中华人民共和国国家标准 GB 50846-2012）。

- 《佛山市住房和城乡建设管理局 佛山市经济和信息化局转发住房城乡建设部 工业和信息化部关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》（佛建管[2013]67号）。

- 审查要点

- 总体要求

- 设计文件应委托具备相应资质的设计单位进行，设计文件封面需加盖设计专用章，设计图纸应加盖出图章。

- 设计文件需满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的需求。

- 设计文件必须包含设备间、用户接入点设置及配置、住宅区内配线管网路由及配置、用户光缆路由及配置等方面的内容。

- 设计文件除应符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB 50846-2012）外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 工程概况

- 设备间、电信间的建设地点、所在楼层、建筑面积；

- 用户光缆的型号、规格；

- 配线设备（ODF、光交接箱及配线箱等）、家居信息箱的型号、规格；

- 设备间及电信间

- 每一个住宅区应设置一个设备间，每一个高层住宅楼宜设置一个电信间，多栋低层、多层、中高层住宅楼宜每一个配线区设置一个电信间，设备间及电信间宜设置在地下一层或首层（GB 50846-2012第3.2.7条）。

- 设备间、电信间的使用面积应满足至少3家电信业务经营者通信业务接入的需要，每一配线区的设备间、电信间内安装配线设备面积应不小于10平方米。当设备间直接作为用户接入点，设备间面积不小于15平方米（GB 50846-2012第3.2.2条、第3.2.10条）。

- 设备间安装通信接入网设备、传输设备、电源等设备所需面积，不包括在表3. 2. 10-2中，设备间应预留安装上述设备的面积（GB 50846-2012第3.2.10条文说明）。

- 电信业务经营者和住宅建设方共用配线箱或光缆交接箱时，由住宅建设方负责箱体的建设，箱体容量应满足至少3 家电信业务经营者通信业务接入的需要（GB 50846-2012第3.1.2条、第3.2.2条）。

- 设备间、电信间内的走线梯（槽）等配线管网应满足至少3家电信业务经营者的接入需求（GB 50846-2012第3.1.2条、第3.2.2条）。

- 通信管道及配线管网

- 地下通信管道应纳入住宅区报体地下设施管线的规划中，应与住宅区道路同步建设。

- 地下通信管道的管孔容量应满足至少3家电信业务经营者通信业务接入的需要。（GB 50846-2012第3.2.3条）。

- 配线管网应包括楼内弱电竖井、导管、梯架、托盘、槽盒等，其设置应符合下列规定：（GB 50846-2012第5.1.1条）。

- 导管、槽盒不应设置在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中，不宜设在强电竖井中。

- 低层、多层、中高层住宅建筑宜采用导管暗敷，高层住宅建筑宜采用弱电竖井与导管暗敷相结合的方式，家居配线箱的引入导管不宜少于2根。

- 用户光缆路由及配置

- 用户接入点至每一户家居配线箱的光缆数量，应根据地域情况、用户对通信业务的需求及配置等级确定，高配置用户为2芯光纤，低配置用户为1芯光纤（GB 50846-2012第3.2.6条）。

- 用户光缆与配线光缆接续应采用直熔方式，接入点的配线光缆应采用热熔方式成端到熔纤盘。

- 光缆采用的光纤应符合下列规定（GB 50846-2012第7.1.1条）：

（1)用户接入点至楼层配线箱之间的用户光缆应采用G.652D光纤。

（2)楼层配线箱至家居配线箱之间的用户光缆应采用G.657A光纤。

- 用户光缆各段光纤芯数应根据光纤接入的方式、住宅建筑类型、所辖住户数计算并应预留不少于10%的维修余量，且须覆盖本区域内的每一用户，其传输性能应满足国家标准所规定的指标要求。

- 设计文件应明确用户接入点侧配线设备至用户光纤链路长度大于300米时，其光纤链路全程衰减的限值要求。

- 住户内应预留家居配线箱的安装空间，箱体功能与尺寸参照下表相关要求：

| 分类 | 功能 | 尺寸(mm) | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准型 | 高速上网、语音 | H：280±30；W：380±30；D：100±10； | 2个三位220V多功能电源插座，主流厂家ONU安装位置，蝶形光缆盘纤位置，可安装1进4出的RJ45模块及1进4出的RJ11接线模块，小型路由器安装模块位置 |
| 增强型 | 高速上网、语音、有线电视、安防、智能化家居 | H：380±30；W：480±30；D：100±10； | 3个三位220V多功能电源插座，主流厂家ONU安装位置，蝶形光缆盘纤位置，可安装1进多出(不小于4)的RJ45模块及1进多出(不小于4)的RJ11接线模块，小型路由器(或小交换机)安装模块，有线电视接线模块，安防接线模块位置 |