资源循环利用和生态处置项目（一期）35kV变电站运维招标

招 标 文 件

招   标   人：   安徽浩悦生态科技有限责任公司                （盖单位章）

日    期：  2022  年 8 月

目录

第一章  招标公告	2

6. 开标时间及地点	4

7. 发布公告的媒介	4

8. 联系方式	4

9. 投标保证金账户	4

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

（1）无正当理由放弃中标的；	7

附录1  资格审查条件(资质最低条件)	12

附录2  资格审查条件(业绩最低要求)	13

附录3 资格审查条件(信誉最低要求)	14

附录4  资格审查条件（值班站长最低要求）	15

附录5  资格审查条件（其他主要人员最低要求）	16

附录6  资格审查条件（其他要求）	17

2. 招标文件	22

3. 投标文件	23

4. 投标	26

5. 开标	26

6. 评标	27

7. 合同授予	28

8. 重新招标和不再招标	30

9. 纪律和监督	30

10. 需要补充的其他内容	31

第三章评标办法 （综合评分法）	32

评标办法前附表	32

1. 评标方法	33

2. 评审标准	33

3. 评标程序	34

第四章  合同条款及格式	37

第五章  招标人要求	47

招标人要求	47

一、项目概况	47

二、服务内容及要求	47

三、人员要求	48

四、报价要求	48

五、其他要求	49

第六章投标文件格式	50

投标文件 （商务及技术文件）	51

投标文件 （报价文件）	68

# 第一章  招标公告

1. 招标条件

1.1 项目名称：  资源循环利用和生态处置项目（一期）

1.2 项目审批、核准或备案机关名称：  庐江县发改委

1.3 批文名称及编号：  庐发项[2017]170号

1.4 招标人：安徽浩悦生态科技有限责任公司

1.5 项目业主：安徽浩悦生态科技有限责任公司

1.6 资金来源：     自筹

1.7 项目出资比例：  100%

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：资源循环利用和生态处置项目（一期）变电站运维招标

2.2招标项目地点： 安徽合肥庐江县龙桥工业园

2.3招标项目规模：  35kV变电站一座，10kV配电房三座，黄屯变电站316开关下桩头至浩悦变电站35kV专线约2.73km，及35kV变电站至三座10kV配电房间所有电缆线路。

2.4 合同估算价：95万元/年 ，最高投标限价。

2.5 招标范围：包含但不限于厂区1座35/10kV变电站及3座10/0.4kV配电房、黄屯变至浩悦变35kV专线及35kV变电站至三座10kV配电房间所有电缆线路巡查维护、设备管理、风险预判、倒闸操作、日常巡检记录、缺陷管理、消缺、故障排除、与上级供电部门的协调沟通、责任区卫生等工作。

2.6 交货及安装地点： 合肥市庐江县龙桥工业园安徽浩悦生态科技有限责任公司

2.7交货及安装周期：    两年

2.8 项目类别：     服务类

2.9 其他：         /

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资质，所投标项目在其经营范围内（复印件须加盖公章），具有输变电工程专业承包三级及以上资质；承装（修、试）电力设施许可证，且承装类、承修类、承试类等级不得低于四级，具有安全生产许可证，企业信用等级不低于AAA。

3.2 业绩要求：  自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）不少于2个10kV及以上电压等级的变电运维项目业绩。

3.3 财务要求：        /

3.4本次招标      不接受      (接受或不接受)联合体投标。

3.5 其他要求：   /    。

## 4. 招标文件的获取

4.1 获取时间： 2022 年 8 月  24  日(发布时间）上午09:00至 2022 年 9 月 7 日（投标截止5日前）下午17:30。

4.2 获取方式：潜在投标人须登录安徽浩悦环境科技有限责任公司官方网站（http://www.whyhjkj.com/）查阅、下载招标文件。

## 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为  2022  年  9  月  7  日  9  时 00  分，投标人应在截止时间前送标书到  安徽浩悦生态科技有限责任公司（合肥市庐江县龙桥镇龙桥工业园）。

## 6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：  2022  年  9 月  7 日 10  时 00  分。

6.2 开标地点： 安徽浩悦生态科技有限责任公司（合肥市庐江县龙桥镇龙桥工业园）。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告在安徽浩悦环境科技有限责任公司官方网站上发布。公司网站：（http://www.whyhjkj.com/）

## 联系方式

招 标 人：安徽浩悦生态科技有限责任公司

地    址：  合肥市庐江县龙桥工业园

邮    编：          231500

联 系 人：          庞成龙

电    话：          19965261330

## 投标保证金账户

投标保证金19000元（大写：壹万玖仟元整），开标前转入招标人账户，单位：安徽浩悦生态科技有限责任公司，开户行：中国银行庐江支行营业部，账号：175243699979。未中标单位，开标后一周内返还；中标单位，在中标公示结束之后，一周内将投标保证金无息返还投标人。

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 招标项目地点 | 见招标公告 |
| 1.1.6 | 招标项目规模 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 招标项目预计进场日期 | 见招标公告 |
| 1.1.8 | 合同估算价 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 见招标公告 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求：见附录1 （2）业绩要求：见附录2 （3）信誉要求：见附录3 （4）值班站长要求：见附录4 （5）其他要求：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | (不组织，投标人自行踏勘。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | (不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | □（如有，请勾选，并根据情况填写，如：“图纸”等相关资料） |
| 3.1.1 | 增值税税金的计算方法 | （1）计税方法： ☑一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： ☑增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 （4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 3.1.3 | 报价方式 | ☑总价：变电站及线路运维费用___ ☑税点：6% □定价：___ |
| 3.1.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价_95万 |
| 3.1.5 | 投标报价的其他要求 |  |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算120日 |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： (要求 投标保证金的形式：(银行转账 (银行保函 投标保证金的金额：人民币 19000元 递交要求： （1）如采用银行转账或银行电汇： ①投标保证金的到账截止时间：投标截止时间。 ②投标保证金应当从投标人基本账户转出。 ③转入的开户银行及账号见本项目招标公告所示。 （2）如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行（或该银行国内任一分行或支行）出具的见索即付无条件银行保函。例如：某银行在合肥行政区域有分支机构，则该银行总行（或该银行国内任一分行或支行）出具的满足招标文件要求的银行保函均予以认可。中标候选人须在中标结果公示发布前将其开具至本项目的银行保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交、提交内容不一致或弄虚作假情形的，招标人有权取消其中标资格，并将报监管部门处理。 （3）如采用担保机构担保，应为注册地在合肥行政区域（含四县一市）范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。中标候选人须在中标结果公示发布前将其开具至本项目的担保原件提交招标人，且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交、提交内容不一致或弄虚作假情形的，招标人有权取消其中标资格，并将报监管部门处理。 □不要求 |
| 3.3.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | （1）无正当理由放弃中标的； （2）投标人存在弄虚作假行为的。 |
| 3.4.1 | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 □允许 |
| 3.5.1 | 服务方案编制的特殊要求 | （1）本招标项目重点难点：_1.运维方案；2.人员、检修设备组织方案；3.抢修、计划检修、备用电源切换等方案_；4.人员整体技术能力及运维经验__； （2）其他：_________。 投标人必须在技术文件中重点阐述。 |
| 3.6.1 | 投标文件递交 | 应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明文件和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供法人授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 （3）将商务及技术文件、报价文件分别装订成册，商务及技术文件正本和副本各一份，密封于同一密封袋中，报价文件正本和副本各一份密封于同一密封袋中；并在封口处加盖投标人单位公章。 |
| 4.1 | 投标文件是否退还 | (否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。通常，开标的程序和内容包括密封情况检查、拆封、唱标及记录存档等。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： ； 评标专家确定方式： 。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 单个中标人：第一中标候选人1家； |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：_5个工作日（公示期截止时间在法定休息日的应顺延至首个工作日） |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | (是 □否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | (书面 (数据电文 |
| 7.6 | 中标结果公示媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | （1）形式：☑银行转账 □银行保函 （2）金额：中标金额的 ％/本项目收取履约保证金（人民币）： ； （3）退还： （4）如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行（或该银行国内任一分行或支行）出具的见索即付无条件银行保函。例如：某银行在合肥行政区域有分支机构，则该银行总行（或该银行国内任一分行或支行）出具的满足招标文件要求的银行保函均予以认可； （5）如采用担保机构担保，应为注册地在合肥行政区域（含四县一市）范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。 |
| 10．需要补充的其他内容 |
| 10.1 招标文件获取与通知 |
| 10.1.1 | 图纸获取说明 | / |
| 10.1.2 | 获取与查看通知 | 本项目的招标文件、最高投标限价（招标控制价）、澄清及修改等相关资料均通过投标人自行登录安徽浩悦环境科技有限责任公司网站获取。 |
| 10.2 投标文件的编制要求 |
| 10.2.1 | 投标所需资料 | （1）主要包括以下内容： ①投标人各类证件信息：营业执照、资质证书、基本账户开户证明、法定代表人身份证、法人授权委托书及受委托人身份证复印件等； ②投标人业绩扫描件； ③值班站长各类证件信息等； ④技术能力、奖项、荣誉等； ⑤服务计划、企业简介； ⑥投标函 ⑦报价单 注：以上文件均需加盖单位公章，其他各类章均视为无效。 |
| 10.2.2 | 相关政策要求 |  |
| 10.3 | 评标过程中的澄清、说明或补正 | （1）评标委员会现场询问投标人需要澄清、说明或补正的内容，投标人应安排专人在开标现场等待或者保持畅通的联系方式，以便及时接收评标委员会可能的询问； （2）因投标人未有专人在现场或者无法联系超过5分钟的（具体时间要求以评标委员会询问开始时间为准）按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。 |
| 10.6 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“合同条款”和“招标人要求”等章节中 “招标人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 10.7 | 解释权 | (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.8 | 招标人补充的其他内容 |
| 10.8.1 | 付款方式 | 按季度等额付款，每季度末提供付款申请书，第二、四季度付款前提供前两季度全额增值税发票（税率6%）。 |
| 10.8.2 | 中标候选人公示内容 | 本项目中标候选人公示中将对中标候选人经评标委员会评审认可的以下内容进行公示： 本项目中标候选人公示中将对中标候选人经评标委员会评审认可的以下内容进行公示： （1）拟中标单位； （2）综合得分； （3）中标价格。 |
| 10.8.3 | 特别提示 | 1.投标人投标文件中填报人员及投标人按招标文件提出的最低要求填报派驻投标标段的其他管理和技术人员，经招标人审核后不得进行更换。除非招标文件另有约定，投标人派驻投标标段的项目总监及项目主要人员均应为投标单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员），否则招标人有权取消其中标资格。 2.投标人提供的营业执照、资质证书、人员证书、安全生产许可证等证书证件应在有效期内，若法律法规或发证机构或相关主管部门另有约定的，从其约定。例如，某证书已不在有效期内，但该证书发证机构或者相关主管部门约定可以继续使用的，评标委员会应从其约定并在评标中予以认可。 3.以下文件对于约定的时间和要求与招标公告和投标人须知前附表不一致的，以招标公告和投标人须知前附表要求为准。 |

## 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

资质证书及其他要求

1.具备有效的营业执照，所投标项目在其经营范围内。 2.安全生产许可证。 3.承装（修、试）电力设施许可证，且承装类、承修类、承试类等级不得低于四级。 4.输变电工程专业承包三级及以上资质。

注：投标人应提供营业执照、资质证书等材料复印件，且加盖公章。

## 附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

投标人业绩要求

业绩要求见招标公告要求。

注：上述要求的业绩需提供合同复印件，应至少提供能体现业绩内容等上述要求的关键页。

## 附录3 资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

1.企业信用等级不低于AAA。

## 附录4  资格审查条件（值班站长最低要求）

| 人 员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 值班站长 | （1）资格要求见招标公告。 （2）值班站长可包含在变电站运维的6个人中。 |

注：

1.投标文件中提供值班站长高压电工证、电气试验证书扫描件，同时提供投标人所属社保机构出具的拟委任的值班站长 需提供其近三年内任意连续不少于十二个月的 社保缴费证明或其他能够证明拟委任的值班站长参加社保的有效证明材料，值班站长的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人分支机构。

## 附录5  资格审查条件（其他要求）

1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6招标项目规模：见投标人须知前附表。

1.1.7招标项目预计进场日期：见投标人须知前附表。

1.1.8合同估算价：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）值班站长的资格要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本工程项目的其他工程咨询施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格或禁止进入安徽合肥公共资源交易平台，且处于有效期内；

（2）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）有骗取中标或严重违约或重大质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（3）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单的；

（8）投标人或其法定代表人、拟委任的值班站长在近三年内有行贿犯罪行为的；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加服务费用或索赔的要求。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，按本章第2.2款规定的时间和形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

本项目严禁分包。

### 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务及技术文件应包括下列内容：

（1）投标人各类证件信息：营业执照、资质证书、基本账户开户证明、法定代表人身份证、法人委托代理人授权书及委托代理人身份证复印件等；

（2）投标人业绩扫描件；

（3）值班站长各类证件信息等；

（4）技术能力、奖项、荣誉等；

（5）服务计划、企业简介；

（6）投标函；

报价文件应包括下列内容：

（1）报价单

注：以上文件均需加盖单位公章，其他各类章均视为无效。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”（如有）中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第六章“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。技术方案编制的特殊要求见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

1）商务及技术文件，按提供的投标文件格式编制。

2）报价文件，按提供的投标文件格式编制。

3）投标人应毫无例外地使用本招标文件所提供的投标文件格式；

4）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，纸型统一采用A4纸（扩展的表格除外），投标有关的语言使用中文，计量采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

5）正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

6）投标文件应当采用胶装装订的方式。不得采用活页（抽杆夹、打孔等形式）等随时可以换页的装订方式，否则其投标将被拒绝。

7）投标文件的封面上应清楚地标记“商务及技术文件正本”、“商务及技术文件副本”、“报价文件“ 正本”、“报价文件副本”字样。

8）将商务及技术文件、报价文件分别装订成册，商务及技术文件正本和副本各一份，密封于同一密封袋中，报价文件正本和副本各一份密封于同一密封袋中；并在封口处加盖投标人单位公章。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 密封袋上须加盖公司公章，同时须标明：

1）招标人名称：

2）投标文件

3）投标文件的密封袋上应清楚地标记“商务及技术文件”、“报价文件”字样

4）投标人名称：

5）在 年月 日  时  分前不得启封。

未按上述要求进行编制、装订的投标文件，投标人承担评标委会做出不利于其评审的责任；未按上述要求封装、标记的投标文件招标人有权拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将投标文件提交给招标人。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。招标人收到投标文件后由投标人代表登记。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人应当在投标截止时间前完成投标文件递交。

4.2.5如投标人须知前附表允许递交投标文件，投标人逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），在安徽浩悦生态科技有限责任公司开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

### 5.2 开标程序

除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前登记完成投标文件递交的投标人名称；

（2）由投标人推选的代表检查投标文件及银行保函原件的密封情况（如有）；

（3）按投标人须知前附表规定公布投标文件相应内容；

（4）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。

### 7.7履约保证金（本次招标无需履约保证金）

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法
（综合评分法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会根据投标文件投票按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。 |
| 2 | 分值构成 | 分值构成 （总分 100 分） | （1）商务、技术部分： 70 分 （2）投标报价： 30 分 |
| 3 | 评标基准价计算 | 评标基准价计算方法 | 评标价＝修正后的投标报价 评标基准价计算：最低评标价作为评标基准价 在评标过程中，评标委员会应对评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |

### 商务及技术文件、报价文件详细评审标准

| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务、 技术评分标准（70分） | 项目开展计划方案 | 30分 | 详细说明中标后项目开展计划、人员设备安排、检修计划、绝缘工器具检修计划、操作培训方案、应急演练方案、巡检制度等。 优秀：20＜F≤30分； 良好：10＜F≤20分； 一般：0≤F≤10分。 |
|  |  | 安全组织方案 | 20分 | 详细说明人员进场后安全措施、劳保配备、保险购买等。 优秀：15＜F≤20分； 良好：5＜F≤15分； 一般：0≤F≤5分。 |
|  |  | 标准化方案 | 20分 | 详细说明各工种岗位安全职责、标识标牌、制度等； 优秀：15＜F≤20分 良好：5＜F≤15分 一般：0≤F≤5分 |
| 2 | 投标报价评分标准（30分） | 评标价 | 30分 | 最终投标报价 价格分统一采用有效最低价法，即满足招标文件要求，投标报价的最低评标价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价)×30，计算结果保留2位小数。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 注：资格审查提供的业绩不作为评分业绩 |

## 1. 评标方法

## 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会根据投标文件投票按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 商务及技术文件初步评审

评标委员会依据投标人资格规定的标准对商务及技术文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

### 3.2报价文件初步评审

3.2.1 评标委员会依据投标人资格规定的评审标准对报价文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2.2 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.3投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

### 3.3报价文件详细评审

3.3.1评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.4 否决投标的其他情形

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目机构成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

### 3.5 投标文件的澄清、说明或补正

3.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.1 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。

3.6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）项目基本情况一览表；

（2）评标委员会成员及监督员签到；

（3）投标人名单；

（4）投标情况；

（5）评标情况；

（6）评标结论；

（7）其他；

（8）评标委员会及监督员签字。

# 第四章  合同条款及格式

合   同  书

项目名称：资源循环利用和生态处置项目（一期）35kV变电站运维

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：                  年   月   日

签订地点：             合肥市庐江县龙桥镇

# 合同协议书

甲方:                              （简称“买方”）

乙方：                             （简称“卖方”）

甲乙双方就                                          合同货物和相关服务，共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）专用合同条款；

（3）技术协议；

（4）商务和技术偏差表；

（5）投标函；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标货物技术性能指标的详细描述；

（9）相关服务计划；

（10）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）                        （¥             ）（中标价格）。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。

5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书一式      份，合同双方各执       份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

签字页：此页无正文

甲方:                                 （公  章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

乙方：                            （公  章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

乙方预留的收款信息：

银行账号：

开户行：

本合同为甲方委托乙方开展资源循环利用和生态处置项目（一期）35kV变电站运维专项技术服务。为明确双方的权利和义务，经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，订立本合同。

- 供货内容

一、工作范围

包含但不限于：

1、35kV线路（黄屯变316开关-浩悦变）巡查、工井排水，每天不少于两次，雨雪等极端恶劣天气，必须增加一次巡检，并进行电缆沟及各电缆工井的排水，排水工作完成后需要有排水位置、排水时间、检查结果等纸质记录，每月25日前将盖章的复印件交由甲方；

2、浩悦变站内设备操作、巡检、维护、消缺、除草、室内及站内清洁等；

3、备用电源切换，由于生产设备工艺需求，若发生35kV主电源停电的情况需要在2分钟内完成备用电源切换工作，如果因备用电源切换不及时给甲方造成的一切损失均由乙方承担；

4、厂内三座10/0.4kV配电房内设备巡检、维护、消缺、室内清洁，35kV变电站至三座10/0.4kV配电房间所有电缆线路巡查巡视维护消缺等；卫生责任区内的保洁工作。

5、浩悦变及三座10/0.4kV配电房甲方配置的绝缘手套、绝缘胶鞋以及绝缘工器具的定期检验；

6、浩悦变站内设备的应急抢修、计划检修等；

7、组织浩悦变安全活动，开展季节性安全检查、安全性评价、设备风险评估及解决方案，浩悦变整个供电系统运行安全性评估等，编制岗位操作职责、设备操作工序、危险点注意事项等，所有相关规章制度必须制作标识标牌并上墙，相关活动、检查、评价、分析等必须留有纸质和影像记录，乙方值班站长签字且加盖公司公章后交由招标人；

8、组织较大范围停电、复杂操作的准备工作以及演练，演练时乙方公司技术负责人进行现场监督把关，组织编制针对大型、复杂工作的运行控制措施方案，组织处理变电站技术问题，发现和汇总设备缺陷并上报，组织维护检修消缺工作；编制年度安全管理目标；演练每年不少于一次，保证站内人员均能参加，演练方案须提前一个月编制完成并交由甲方备案，相关方案和管理目标等编制完成后由乙方值班站长签字并加盖公司公章交由甲方备案；

9、站内设备发现异常时，组织人员分析事故原因，并提出维修整改方案签字盖章后交由招标人后方可实施；

10、以上工作内容须在合同签订后15天内提供开展计划、实施方案、组织方案等，并且每项工作均需有纸质记录，包括巡检表、排水记录表、消缺记录表、维修记录表等。

二、工器具及车辆

1、工器具配置要求

（1）须至少配两台电动潜水泵，流量不小于25m³/h，一台汽油抽水泵，流量不小于25m³/h，并承担设备维修、配件更换，使设备处于良好的工况下运行，若不能满足运行要求，须及时更换；

（2）对讲机须做到值班人员人手一部，品牌须与招标人所使用的品牌型号一致，若招标人更换对讲机品牌型号，投标人应及时更换，且值班人员在值班期间对讲机需要保持畅通；

（3）至少配备两双副绝缘手套、两双绝缘胶鞋、一副绝缘操作杆、一副高压验电器，以上设备须在检验合格期内，检验完成后须告知并将检验报告复印件（盖公章）交至甲方；

（4）其他日常巡检维修所需的各类工器具，投标时详细说明。

2、车辆配置及使用管理要求

（1）现场需要至少提供一辆维修车辆，作为外线巡检、排水泵及工器具转移使用。车辆需定点于招标人项目地，不得作为其他项目使用，投标人提供车辆须是合法车辆，且该车辆采购时，官方指导价不低于十五万，购买足够的保险，如交强险、商业险第三者责任险保额不低于100万等。投标人负责车辆的保养、维修、年检、保险购买、油费、过路费等工作及费用，使车辆处于较好的工况下行驶。投标文件中须详细说明车辆的品牌、座位数等参数，以及车辆管理方案。

（2）车辆管理方案

为加强运维项目车辆使用管理，合理安排调派车辆，使维修车辆高效、安全、有序运行，结合实际情况特制定以下方案。

1）现场运维车辆由运维部统一管理，车辆由项目驻点运维班专车专用。车辆使用完毕后应按规定停放到指定位置，不得随意停放，更不得私自开回家。车辆使用完后钥匙须交回运维项目部。

2）维修用车及维修的证照、年审、保险、日常维护、保养、检验、清洁、加油等由运维班指定人员办理；

3）车辆维修由该车辆负责人到乙方综合管理部填写《车辆维修申报审核单》，乙方综合管理部签字后再由乙方相关领导审批签字确认，再交回乙方综合管理部存档。

4）运维班人员因公外出巡视、巡查须事前填写《城区车辆用车登记表》运维班负责人签字后方可用车；

三、人员及岗位职责要求

1、人员要求

（1）配备人员不少于6人，普通值班人员年龄50周岁及以下，有不低于35kV电压等级的变电站运行维护消缺的工作经验不少于3年，所配备人员必须持有在有效期内的高压电工上岗证；值班站长要求从事不低于35kV电压等级的变电站运行维护消缺的工作经验不低于7年，有高压电工证且具有电气试验证；若甲方发现乙方运维人员各方面能力不能满足甲方需求，乙方须无条件更换。

（2）进场前提供附所配备人员的简历、证书复印件以及体检报告，以上资料必须经过甲方审核通过后项目方可实施；

（3）人员需要有考勤记录，人员离岗、离职、请假、调休、更换等情况必须书面告知甲方；

（4）乙方所提供的人员的一切安全责任和风险均与甲方无关，甲方须对所提供人员的安全全面负责，包括但不限于购买保险、安全教育、配备足够且适合的电气专用的工器具，工作服及安全帽要统一样式和颜色；

（5）乙方提供人员须遵守招标人厂区安全管理的相关要求，并且乙方要认真执行；

（6）人员入场前须签订《安全责任书》。

2、岗位职责要求

站长的职责

站长为全站行政领导人和安全第一责任人对所辖各站的安全运行、设备管理、人员培训、班组建设、生活安排等各方面工作全面负责。

主要职责：

1）落实全站人员的岗位责任制贯彻执行各种规章制度（组织政治）、安全和业务学习。编制年、季、月度工作计划和值班轮值表并组织实施。按时报送维保总结和报表。

2）组织或参加对所辖变电站设备异常、缺陷及整个供电运行的异常分析，制定并落实解决方案。组织本站安全活动，开展季节性安全检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与所辖变电站事故调查分析。主持所辖变电站障碍、异常和运行分析会组织对所辖各变电站的巡视及维护策略提出修改建议并报上级审批。

3）定期到现场巡视设备、查阅运行维护记录，掌握生产运行状况。检查值班质量，督促并检查“两票”“三制”及“两措”的执行。核实并掌握设备缺陷，组织维护类检修消缺处理，联系有关部门及时进行非维护类检修消缺。

4）组织新、扩、改建工程的运行准备工作，组织起草或修编现场运行规程和典型操作票经批准后贯彻执行。组织或参加工程验收。组织运维人员进行技术培训。

5）主持较大范围停电工作或复杂操作的准备工作并参加现场监督。当站内发生事故或异常时站长应协助值班长处理。

6）每月按上级下达的工作计划，提前对本站可能进行的倒闸操作和工作、组织运维人员进行准备，提出操作的注意事项、危险点分析及防范措施。

7)变电运维站同时有几个操作任务时，站长应在相对较复杂的操作现场进行安全监护。

8) 组织开展所辖各站运行类维护工作及维护类检修工作，负责编制工作计划并对工作质量进行检查考评。

9)组织变电运维站技术管理、班组建设、文明生产等项工作。

10)负责变电运维站交通安全管理工作。

值班员的职责

1）配合站长及调度员，完成调度调控命令。进行倒闸操作或事故处理。

2）组织进行设备巡视、维护、掌握设备运行和缺陷情况，进行运行分析、执行各项安全技术措施。遇有事故或发现异常运行情况，及时报告值班长和调控中心并按其命令进行处理，同时作好记录。

3）根据工作票要求和现场情况，布置安全措施，为到站工作人员履行工作许可手续，对所做的安全措施正确性负责。工作结束后进行验收并履行工作结束手续。

4）担任操作监护人时负责审查操作票、监护操作人执行操作对正确执行操作任务负责。

5）担任维护类检修工作负责人，开展维护类检修工作，并对工作的现场安全和质量负责。

6）正确填写或抄录各种运行记录和数据，对填写记录的正确性负责。

7）参加设备验收工作。

8）完成领导安排的安全活动、技术培训、设备维护、技术管理等工作。

四、绝缘工器具检修计划

乙方须按照招标文件及投标文件要求配备检验合格的绝缘工器具，否则，在绝缘工器具到场前，乙方须将绝缘工器具送至具有绝缘工器具检验资质的企业进行检验；绝缘工器具与人员同时进场，保障运维人员操作及使用安全。

建立绝缘工器具台账，保证绝缘工器具一直都在检验合格期内；试验周期如下表：

| 序号 | 名 称 | 电压等级 (kV) | 试验电压 (kV) | 时间 (min) | 引用标准 | 试验 周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘棒、带电作业绝缘工具 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 1、操作杆试验长度：0.7/0.9/1.3/2.1/4.1 2、绝缘工具绝缘杆试验长度：0.4/0.6/1.0/1.8/3.7 3、试验长度从端部金属部件往下的长度 |
| 2 | 绝缘垫 | 高压/低压 | 15/3.5 | 1 | 同上 | 1年 | 上、下的金属件应比试品四周小200mm |
| 3 | 绝缘档板 | 10/35 | 30/80 | 1 | 同上 | 1年 | 1、10～35kV表面工频耐压，60kV/1min， 2、极间300mm |
| 4 | 验电器 | 低压/10/35/110/220/500 | 4/45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) DL477/2001(低压安规) | 1年 | 1、10～500 kV验电器起动电压在15%～40%额定电压间 2、低压验电器不高于25%额定电压 |
| 5 | 绝缘绳 |  | 105/0.5m | 5 | DL409/91(电业安规) | 半年 |  |
| 6 | 遮蔽罩 | 10/35 | 30/80 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 |  |
| 7 | 绝缘 手套 | 低压/高压/带电作业用 | 2.5/8/20 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) 配电带电技术(武高所) DL477/2001(低压安规) | 半年 | 低压/高压/带电作业用其泄漏电流：分别≤2.5/9/(14/16/18)(对应手套长度分别为：360/410/460mm) |
| 8 | 绝缘靴 | 低压/10kV/20kV/带电作业 | 2.5/15/25/15 | 1 | 同上 | 半年 | 低压/10kV/20kV/带电作业用其泄漏电流： ≤2.5mA/≤7.5mA/≤10mA/≤7.5mA |
| 9 | 核相器 (绝缘部分) | 10/35 | 45/95 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 半年 | 最低动作电压应达到0.25倍额定电压 |
| 10 | 核相器 (电阻管) | 10/35 | 10/35 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 半年 | 泄漏电流≤2mA |
| 11 | 绝缘梯 |  | 95 | 1 | 国家电网公司安规8.12.3.2 | 1年 | 至梯子脚0.6米之间施加试验电压(踩档为非绝缘材料) |
| 12 | 绝缘服 (披肩) | 10 | 20 | 3 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) 配电带电技术 （武高所） | 半年 | 日本产 |
| 13 | 导电鞋 |  |  |  | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 直流电阻小于100kΩ |
| 14 | 接地线 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 变电用4年/线路用2年 | 25mm2、35mm2、50mm2，平均每米直流电阻小于0.79/0.56/0.4mΩ |
| 15 | 个人保安线 |  |  |  | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 4年 | 10mm2、16mm2、25mm2，平均每米直流电阻小于1.98/1.24/0.79mΩ |
| 16 | 屏蔽服 |  |  |  | GB6568.2-2000 | 1年 | 屏蔽服裤最远端点之间的电阻不得大于20Ω、手套短袜间电阻不大于15Ω、鞋子电阻不大于500Ω |

四、检修要求

1、检修计划

为进一步规范公司运维检修队伍在配电网运维检修工作中的行为，实现“一次检修工作，一支队伍到达现场，一次修复完成”和满意度100%的目标，规范公司检修队伍的管理，须制定检修管理计划。

2、检修执行标准

（1）检修队伍应按照《配电网检修装备标准》、《配电网检修随车工器具标准》配备标准装备、车辆、工具及员工服装标示，并定期检查装备使用程度，及时更替。

（2）检修驻点必须保证抢修设备、工器具完好和抢修物资充足。

（3）检修工作应严格按照《配电网服务作业规范》执行。

3、人员基本要求

（1）检修队伍人员必须固定，熟悉本次检修设备分布、检修要求、施工方法及安全措施，具有“电工证”，经供电公司安监部门《电业安全工作规程》考试合格，具备登高作业能力，并符合国家级行业规定的上岗年龄、身体状况等相关要求。

（2）车辆应做好日常保养和维护，检修车应保证燃料充足，驾驶人员应熟悉城市道路。

（3）检修人员工作期间，应严格 工作纪律，不得进行与工作无关的活动，不准打牌、上网游戏、打电话聊天等。

（4）检修人员外出工作时，应保证通讯、交通工具始终处于良好状态，如发生故障必须及时向抢修队伍负责人等汇报，不准关闭通讯工具，不得将值班汽车调做他用，不准兼办私事。

（5）检修人员严禁饮酒或酒后上岗，保持良好身体状况。

（6）检修人员应按规定穿、戴统一的工作服（鞋、帽），使用统一标示的车辆。

4、工作票制度

（1）为便于快速隔离或处理设备故障，检修队伍可受委托进行部分线路操作，由检修队伍工作负责人与当班调度办理操作票接、发令手续和工作许可、终结手续。操作票用使用步骤制。

（2）委托的线路操作仅限于35千伏及以下高压熔丝和400伏配电箱改检修、复役送电操作，并严格按操作票制度办理操作票，在当值调度发令下操作，同时严格履行操作监护制度。

（3）当值调度办理手续的工作负责人和现场操作人必须具备3年及以上相关工作负责经验，并经相关培训、考试合格。

（4）检修结束，检修班组必须开展验收工作。对于电网类设备检修，检修班组应抄录更换设备台账，拍摄故障现场设备照片，填写设备故障信息，做好验收记录，以书面形式提交设备主人。

5、材料领用

（1）甲供材料由检修负责人从甲方处申请领用，乙供所有检修材料由乙方自行调度。为确保抢修响应速度，常规检修材料可采用补库方式进行工单领料，即事先按工作范围领用一定数量（不超过一个月用量）的材料放置各驻点，然后按期对所消耗的材料进行工单领料补充，所补充的物料必须与进行的检修事件发生材料基本相符。

（2）对突发事件需要“非常规”抢修物料，或库存不足的物料，可由乙方建立“应急物料库”进行适量储备，以备不时之需。

6、计划检修

（1）运维人员在日常巡视中，发现设备缺陷，根据缺陷分类，编制缺陷清单；

（2）根据缺陷的紧急程度，定期向业主提交缺陷清单，及维修建议；

（3）每次预防性试验后发现的设备缺陷，同步列入缺陷库；

（5）运维人员根据缺陷库编制检修计划，报业主审批后，按计划实施具体检修工作。

五、备用电源切换方案

1、35KV主供线路停电

运行值班人员立即启用备用电源，同时由调度联系人与供电公司联系，询问事故原因，尽快恢复供电；由主供线路切换到备供线路的时间应控制在2分钟之内，变电所通过对讲机勤沟通，配合默契，保证倒闸操作顺利进行。在备供电源额定容量内，用电设备优先供电顺序：焚烧车间、环保及消防设备、应急照明、计算机网络、监控电源、电梯、一般照明、办公区。

2、主进开关断开

立即安排检查停电原因判断是否是供电线网停电，还是内部线路故障停电（若检查结果为外部电源的原因断电导致停电，则立即按操作规程执行倒闸操作启动备用电源，保证重要负荷正常用电；若断电原因为局部断电，则在切除故障，恢复其他线路正常供电，再对故障回路后进行检修，查找断电原因，排除故障后重新接通电源，恢复供电。

3、局部区域停电

值班长带队立即到达停电区域，检查事故原因，是否为负载发生故障，还是配电室至负载配电箱之间的电缆故障（若检查结果为负载问题，首先断开配电箱总闸，待故障排除恢复送电，如未发现异常应及时对整趟电缆进行检查，待电缆故障排除后，直到恢复供电并写明原因）。

注：所有突发状况发生后均必须第一时间上报上级领导说明情况，在事故处理完毕后及时向上级反馈处理情况，并严密监视原故障点后续情况。

4、停电处理分析

事故发生后，所有人员第一时间内到达各自岗位，巡视各个设备，直至完全启动正常，方可离开。对来电后未能及时启动的设备，检查其开关柜、变压器、线路等，发现问题第一时间解决，保证正常用电。待所有人员检查完毕后，均反馈本人检查结果，并如实上报。

六、操作培训计划

合同签订后，乙方须及时与甲方分管负责人对接，编制进场计划，在人员进场后，带领运维人员熟悉现场配电设备，根据现场设备类型及设备运行方式，编制设备操作作业指导书；针对现场设备情况进行现场设备操作培训。

| 序号 | 培训主题 | 培训内容 | 培训对象 | 培训讲师 | 培训形式 | 培训时间 | 培训考核 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电站设备收资 | 现场设备收资，编制设备台账 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 书面 |  |
| 2 | 开关柜培训 | 基础知识培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 书面 |  |
|  |  | 实践操作培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 实践 |  |
|  |  | 二次培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 实践 |  |
|  |  | 常见故障培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 实践 |  |
| 3 | 断路器培训 | 基础知识培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 书面 |  |
|  |  | 实践操作培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 实践 |  |
|  |  | 二次培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 实践 |  |
|  |  | 常见故障培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 实践 |  |
| 5 | 综自保护 | 基础知识培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 书面 |  |
|  |  | 实践操作培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 实践 |  |
|  |  | 二次培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 实践 |  |
|  |  | 常见故障培训 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 实践 |  |
| 6 | 配网巡视 | 《配网巡视规程》 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 书面 |  |
| 7 | 外线巡视 | 外线巡视注意事项 | 运维班 | 站长 | 内部培训 | 入场后 | 实践 |  |

七、应急演练方案

目的：为保障供电安全，限制事故发展，消除事故根源，解除对设备及人身财产安全的威胁、隐患，保证供电线路、设备正常运行，编制应急预案。

- 人员安排明细：

站长：负责应急演练组织、实施，是应急演练的总导演；

值班员：负责应急演练的具体实施，根据应急演练计划完成演练项目；

甲方单位：本次演练工作的监督者；督查现场演练效果；

2、主供线路停电

值班人员立即启用备用电源，同时由调度联系人与供电公司联系，尽快恢复供电；由主供线路切换到备供线路的时间应控制在2分钟之内，通过电话勤沟通，配合默契，保证倒闸操作顺利进行。在备供电源额定容量内，用电设备优先供电顺序：焚烧车间、环保及消防设备、应急照明、计算机网络、监控电源、电梯、一般照明、办公区。

3、主进开关断开

立即安排检查停电原因判断是否是供电线网停电，还是内部线路故障停电（若检查结果为外部电源的原因断电导致停电，则立即按操作规程执行倒闸操作启动备用电源，保证重要负荷正常用电；若断电原因为局部断电，则在切除故障，恢复其他线路正常供电，再对故障回路后进行检修，查找断电原因，排除故障后重新接通电源，恢复供电。

4、局部区域停电

值班长带队立即到达停电区域，检查事故原因，是否为负载发生故障，还是配电室至负载配电箱之间的电缆故障（若检查结果为负载问题，首先断开配电箱总闸，待故障排除恢复送电，如未发现异常应及时对整趟电缆进行检查，待电缆故障排除后，直到恢复供电并写明原因）。

注：所有突发状况发生后均必须第一时间上报上级领导说明情况，在事故处理完毕后及时向上级反馈处理情况，并严密监视原故障点后续情况。

5、变电站应急演练

内容：应急处置方法；

目的：发生高压事故时，所有人员第一时间各就各位，将事故损失率降到最低，在最短时间内恢复正常供电。

参加人员：

组长：站长

成员：值班员、运维单位、业主单位

实施方案：

（1）预检

检查设备及线路运行情况，是否具备演练要求。

（2）倒闸操作

按照应急演练预案，模拟操作设备，完成倒闸工作。

（3）应急预案

在倒闸操作过程中，如果发生设备故障，涉及设备厂家积极排查故障原因，操作人员准备必要时倒闸操作；查看查看各自设备情况，值班人员，检查主进线路、变压器、馈电柜等有无异常；值班员查看各层电井配电箱有无掉闸，特别注意检查电梯、消防等设备是否正常，并后续持续进行巡检工作；若柴油发电机不能正常启动；操作人员应立即执行倒闸操作流程，将恢复主用电源供电，未切回市电的手动切回并记录，完毕后巡视各设备运行是否正常。

（4）演练成果

事故发生后，所有人员第一时间内到达各自岗位，巡视各个设备，直至完全启动正常，方可离开。对来电后未能及时启动的设备，检查其开关柜、变压器、线路等，发现问题第一时间解决，保证正常用电。待所有人员检查完毕后，均反馈本人检查结果，并如实上报。

八、巡检制度

1、值班制度

1.1 变电站值班方式

（1）变电站实行24小时有人值守模式。

（2）原则上实行三班人员一班制每 1天交接班一次的值守方式，每班人数 不少于2 人，其中至少 1 人为正班。

（3）值守变电站运维人员主要进行设备巡视、运行类维护、进行工作票许可工作，进行简单操作协助调控中心进行事故跳闸处理。在上班时间隶属于所属变电运维站当值运行班管理，接受当值值班长指挥。

1.2 变电站站长应编制值班轮值表，并报甲方管理部门。值班轮值表不得随意改变，若有变动须及时告知甲方管理部门。

1.3变电运维站值班的基本要求

（1）变电站人员配备应满足现场工作的需要。

（2）变电运维站派出运维工作小组至少 2 人，其中至少 1 人具备正班技术等级其余人员应满足运行或维护岗位要求。

（3）运维人员必须符合《电力安全工作规程》及其他规程所规定的条件，经现场培训和实习供电企业考核合格后方可上岗，并向甲方提供考试结果。

（4）运维人员应遵守劳动纪律和值班纪律、 服从指挥、坚守工作岗位，完成当值期间的倒闸操作、设备巡视、维护消缺、日常管理等各项工作，不得进行与运维工作无关的活动。

（5）值班期间当值人员应穿戴统一的值班工作服并佩带岗位标志。

1.4值班期间的运维人员的主要工作内容。

（1）按调控命令进行倒闸操作和事故处理。

（2）按规定进行设备巡视。

（3）按规定进行运行类维护及维护类检修工作。

（4）正确填写各种记录簿。值班期间进行的各项工作均应作好记录。查阅非运维人员填写的记录具有正班资格人员均应在查阅后签字。

（5）为到站工作人员办理工作许可手续布置安全措施并在工作结束后进行验收。

（6）保管、整理设备钥匙、备品备件、工具仪表、图纸资料、规程文件、安全绝缘工具、通讯设备。

1.5交接班制度

（1）交接班人员应按规定认真进行交接班，做到全面交接对口检查。

（2）接班人员应提前 20 分钟到交接班室并作好接班准备。

（3）交接班的一般程序：

1）交接班人员提前进入交接班室作好接班准备。

2）交班人员填写好交班总结，如保存在计算机内应打印出供交接班使用。

3）交班人员使用调度自动化系统运维人员工作站核对运行方式与交班总结设备状态一致。

4）交班人员整理本班使用过的记录簿、操作票、工作票及钥匙、公用工具、仪表等。

5）交班人员做环境清洁清洁范围由供电企业规定。

6）交班值班长组织交班人员召开班后会就本值工作进行总结，全体交班人员在书面的交班总结上签字。

7）交班时间到后交接班人员全体起立由交班值班长宣读交班总结。接班人员查阅自上次交班以来的值班记录，了解工作情况和设备变动情况。根据交班值班长交代的记录簿使用情况查阅各记录簿上所作记录并按规定签字。接班人员对交班总结不清楚的地方应询问交班值班长必要时询问结果应记入值班记录中。

8）交接班人员应按照本站交接班标准化作业指导书编制规定的巡视路线和内容共同进行设备交接班巡视。

9）无疑问后，全体接班人员在书面的交班总结上签名并记录交接班时间。交班人员退出交接班室，交接班结束。在未办完交接班手续前或接班人员因故未到时交班人员不得擅离职守。

10）接班值班长组织召开班前会，根据上值移交的工作和运行情况，就本值的主要工作、安全注意事项、影响运行安全的设备缺陷、事故预想等方面进行交代并进行人员分工。

11）接班人员在接班后应结合巡视或其他工作到站，对现场情况进行核对。

12）以下情况不得交接班

a.交接班过程中发生事故应停止交接班由交班人员进行事故处理，接班人员协助。

b.接班人员未到齐，人数或运维人员技术等级不能满足值班要求。

c.接班人员饮酒或精神状态失常。

1.6设备巡回检查制度

（1）运维人员在值班期间应按规定对一、二次设备进行巡视检查，对设备的异常和缺陷要作到及时发现、认真分析、正确处理、作好记录并及时汇报。

（2）变电站的设备巡视检查一般分为交接班巡视、班中巡视、到站巡视、全面巡视、夜间巡视和特殊巡视。巡视内容按标准化作业指导书要求或现场运行规程要求进行。

（3）变电站正常巡视应按规定的巡视路线进行，巡视路线由乙方根据变电站具体情况制定，经甲方批准后执行。对设备巡视必须由副班及以上技术等级人员进行设备巡视应按《变电站设备巡视标准化作业指导书》的要求执行，必须使用“变电站设备巡视标准化作业卡”。

（4）正常巡视周期

A.交接班巡视交接班时。

B.班中巡视每班不少于两次。

C.全面巡视每周不少于两次。

D.夜间巡视每天一次。

E.变电运维站管理人员监督性巡视每月不少于两次。

（5） 结合变电站现场巡视、缺陷情况、设备评级、设备评价及工作要求进行综合分析对各站设备整体运行状况进行评估，根据评估结果动态调整每个变电站的设备巡视周期。

（6）特殊巡视

1、气温骤变及大风雷雨后。天气预报有恶劣天气前。

2、设备过载时。

3、变电站发生事故或异常时。主要是指过负荷或负荷剧增、超温、设备发热、系统冲击、跳闸、有接地故障情况等应加强巡视。必要时应派专人监视。

4、主变压器新安装或大修后投入运行 72 小时内。

5、新设备投入后。

6、设备有严重缺陷时。

7、设备经过检修、改造或长期停运后重新投入运行后。

8、设备缺陷近期有发展时、法定假节日、上级通知有重要保电任务时。

9、设备巡视时运维人员必须遵守《国家电网公司电力安全工作规程》变电站和发电厂电气部分的有关规定。

1.7 运行信息收集及分析制度

（1）变电运维人员应定期收集前一阶段的设备运行信息。

（2） 运行信息收集项目可参照但不限于《输变电设备状态管理办法》及《国家电网公司电网设备状态信息收集工作标准》所关于设备运行信息收集规定的跳闸、报警、保护动作、重载、越限、油温、环境温度、负荷情况等设备不良工况信息。

（3）运行信息收集每半月一次，迎峰度夏期间每周收集一次，当设备发生异常时视情况进行专题收集。

（4）设备运行信息作为设备状态管理的基础数据之一应定期统计并上报并作为变电运维站开展运行分析工作的主要依据。

（5）运行分析分为综合分析和专题分析两种综合分析每月一次专题分析在需要时进行运行分析应记录在运行分析记录簿内。

（6）综合分析主要在安全运行、经济运行和运行管理方面主要有系统接线方式、保护装置的配备、事故、障碍、异常情况、设备缺陷情况试验、测试数据情况、设备负荷情况、设备评价、设备评级、设备完好率、两票合格率、规章制度执行情况、培训情况、记录簿填写、资料管理情况、文明生产情况等。

（7）专题分析内容为

1、针对上述问题中的某项专门进行深入的分析。

2、近期上级下发的事故通报并结合本站情况进行的分析。

3、对分析发现的问题要提出改进措施并按规定上报分析结果。

（8）运行分析须结合调控中心根据监盘信息对设备运行状况给出的维检建议进行。

（9） 运行分析结论应作为变电运维站动态调整运维工作重点改变巡视维护策略的主要依据。

1.8 变电运维站记录管理

（1） 变电运维站应具备各类完整的记录。各种记录至少保存一年，重要记录应长期保存。

（2）各种记录按格式要求填写并保证清晰、准确、无遗漏，至少应包括：巡检表、排水记录表、消缺记录表、维修记录表等。

（3）反事故措施管理

1、应根据上级反事故技术措施的具体要求定期对所辖站设备的落实情况进行检查、督促落实。

2、配合主管部门按照反事故措施的要求分析设备现状制定落实计划。

3、做好反措执行单位施工过程中的配合和验收工作，对现场反措执行不利的情况应及时向有关部门反映。

4、变电站进行大型作业应提前制定相应的反事故措施，确保不发生各类事故。

5、定期对所辖站反事故措施的落实情况进行总结、备案并上报有关部门。

九、日常巡视检修所需的工器具

1、为满足现场巡视检修需求，乙方须配置所需巡视工器具：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 | 2 | 台 |  |
| 2 | 手电筒 | 3 | 只 | 巡视用 |
| 3 | 雨衣 | 6 | 套 |  |
| 4 | 望远镜 | 1 | 只 | 巡视用 |
| 5 | 万用表 | 2 | 台 |  |
| 6 | 绝缘电阻表 | 1 | 台 |  |
| 7 | 电工工具 | 2 | 套 |  |
| 8 | 测距仪 | 1 | 台 |  |
| 9 | 雨鞋 | 3 | 双 |  |
| 10 | 工作服 | 12 | 套 |  |
| 11 | 安全帽 | 8 | 顶 |  |
| 12 | 镰刀 | 4 | 把 |  |
| 13 | 铁锹 | 2 | 把 |  |

2、安全工器具

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV接地线 | 付 | 1 |
| 2 | 10kV接地线 | 付 | 1 |
| 3 | 400V接地线 | 付 | 1 |
| 4 | 35kV验电器 | 支 | 1 |
| 5 | 10kV验电器 | 支 | 1 |
| 6 | 绝缘鞋 | 双 | 2 |
| 7 | 绝缘手套 | 付 | 2 |
| 8 | 登高脚扣 | 付 | 1 |
| 9 | 围栏 | 付 | 1 |
| 10 | 绝缘梯 | 付 | 1 |
| 11 | 标识牌 | 套 | 1 |
| 12 | 绝缘操作杆 | 付 | 1 |

3、检修工器具（乙方公司检修仓库配备的常用工具及设备）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像仪 | FLUKE | 1只 |
| 2 | 局放仪 | HVPD | 1只 |
| 3 | 高压验电器 | 10kV | 3支 |
| 4 | 低压验电笔 | 0.4kV | 3支 |
| 5 | 绝缘电阻兆欧表 | KEW3123A | 4只 |
| 6 | 数字万用表 |  | 4只 |
| 7 | 直流高压发生器 | DHV-120/2 | 1台 |
| 8 | 高压开关特性测试仪 | JKC-F | 1TAI |
| 9 | 回路接触电阻测试仪 | HLYJD-100AL | 1台 |
| 10 | 直流电阻测试仪 | TE-ZC20 | 1台 |
| 11 | 变压器空载及负载特性测试仪 | BTC | 1台 |
| 12 | 氧化锌避雷器测试仪 | TE2011 | 1台 |
| 13 | 交流数显控制箱 | TE-DMC5 | 1台 |
| 14 | 变压器有载开关测试仪 | TE2060 | 1台 |
| 15 | 互感器综合测试仪 | HC-602B | 1台 |
| 16 | 电容测试仪 | CA-I | 1台 |
| 17 | 介质损耗测试仪 | AI6000E | 1台 |
| 18 | DHV直流高压发生器 | DHV-200/2 | 1台 |
| 19 | 电缆故障测试仪 | MQDT003D | 1台 |
| 20 | 试验变压器 | TE-SIT3/50 | 1台 |
| 21 | 变压器变比测试仪 | BTZ-10000 | 1台 |
| 22 | 微机型SF6微水测量仪 | BZC | 1台 |
| 23 | 气相色谱仪 | GC-900-SD | 1台 |
| 24 | 电子天平 | JR2003 | 1台 |
| 25 | 油耐压全自动测试仪 | TE6080 | 1台 |
| 26 | 绝缘手套 |  | 3付 |
| 27 | 绝缘靴 |  | 3双 |
| 28 | 电工工具 |  | 3套 |
| 29 | 消防用工具 |  | 3套 |
| 30 | 高压接地线 | 10kV | 3付 |
| 31 | 低压接地线 | 0.4kV | 3付 |
| 32 | 三脚拉马 |  | 3套 |
| 33 | 液压千斤顶 |  | 3只 |
| 34 | 手动液压机 | 5T | 3台 |
| 35 | 登高用具 |  | 3套 |
| 36 | 10KV绝缘操作棒 |  | 3付 |
| 37 | 力矩扳手 |  | 3套 |
| 38 | 绝缘胶带 | 3米 | 20卷 |
| 39 | 润滑脂 | 1Kg/袋 | 10袋 |
| 40 | 导电膏 | 2．5Kg/桶 | 1桶 |
| 41 | 防锈漆 | 5Kg/桶 | 1桶 |
| 42 | 螺栓 |  | 若干 |
| 43 | 螺帽 |  | 若干 |
| 44 | 接线鼻子 |  | 若干 |
| 45 | 钢丝刷 |  | 若干 |
| 46 | 毛刷 |  | 若干 |
| 47 | 平板拖 |  | 4个 |
| 48 | 普通拖把 |  | 8个 |
| 49 | 塑料水桶 |  | 4个 |
| 50 | 扫把 |  | 4把 |
| 51 | 簸箕 |  | 4个 |
| 52 | 蚊香 |  | 8盒 |
| 53 | 垃圾桶 |  | 6个 |
| 54 | 清理抹布 |  | 5公斤 |
| 55 | 酒精 |  | 30瓶 |
| 56 | 笔记本 |  | 10本 |
| 57 | 记号笔 |  | 5盒 |
| 58 | 中性笔 |  | 5盒 |
| 59 | 订书机 |  | 3个 |
| 60 | 各类台账 |  | 若干 |

十、安全组织方案

1、人员进场后安全措施

1.1变电运维站每年应根据三级安全目标的要求结合本站实际情况，确定年度安全管理目标并上报主管运维站长与站内人员签订安全生产目标责任书。若人员变动，则需重新签订安全生产目标责任书。

1.2安全管理目标应根据年度变电站检修、操作情况、设备缺陷及反事故措施情况以及管辖变电站设备状况及变电运维站人员情况等实际情况制定。结合安全管理目标制定应采取的组织措施和技术措施。

1.3 安全管理目标应纳入变电运维站工作计划并按期对完成情况进行总结，并对出现的问题进行分析提出改进措施。

1.4工作票和操作票管理

1.4.1工作票管理

1.4.1.1工作票的使用应严格按照 《国家电网公司电力安全工作规程》 变电站和发电厂电气部分以及市公司的有关规定执行。

1.4.1.2 工作票的管理按《国家电网公司工作票操作票管理规定（试行）》执行。

1.4.1.3 工作票的填写按市电力公司 《国家电网公司工作票操作票填写规定（试行）》要求执行。

1.4.2 操作票管理

1.4.2.1 操作票的使用应严格按《国家电网公司电力安全工作规程》变电站和发电厂电气部分以及市公司的有关规定执行。

1.4.2.2 操作票的管理及填写按市电力公司 《国家电网公司操作票管理及填写规定实施细则（试行）》执行。

1.4.2.3 操作票格式按市公司统一格式要求执行。使用前应编号，一年内编号不得重复。使用过的操作票保存一年半备查。

1.4.2.4 手工填写操作票应统一印刷。使用计算机开操作票一般应采用图形开票的方式，不得直接使用典型票进行操作。使用计算机开操作票。各单位必须加强管理制定专门的管理制度并严格执行。

1.4.2.5倒闸操作必须根据调控中心或变电运维站值班长的指令，受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰，使用规范的调度术语和设备双重名称（设备名称和编号）。发令人和受令人应先互报单位和姓名发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员（包括监护人）必须应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。

1.4.2.6 变电运维站自调设备由值班长下达命令。变电运维站自调设备操作，发令人和监护人可以由同一人担任。此时发令人和受令人可为同一人。

1.4.2.7手工填写的倒闸操作票应在使用前进行编号， 计算机生成的倒闸操作票在打印前编号。一般情况下操作票编号应按调控命令顺序编号。

1.4.2.8 倒闸操作票填写应填写双重编号。 填写双重编号（调度名称在前、编号在后）填写数字，原则上应采用阿拉伯数字。

1.4.2.9变电运维站站长每月应对执行过的倒闸操作票进行检查分析并定期组织运维人员对操作情况进行分析。每年年底变电运维站站长应汇总并总结全年倒闸操作情况。

1.4.2.10一张操作票只能填写一个操作任务。 变电运维站填写的操作票操作任务前应带所操作的变电站名称且两个站的操作不得写入一个操作任务中。

1.4.2.11 操作票填写完毕后，应进行模拟操作无误后方可到现场进行操作。操作票在执行中不得颠倒顺序，也不能增减步骤、跳步、隔步。如需改变应重新填写操作票。在操作中每执行完一个操作项后应在该项后面“执行”栏内划执行勾。整个操作任务完成后在操作票上加盖“已执行”章。执行后的操作票应按值移交每月由专人进行整理收存。

1.4.2.12 倒闸操作任务内容

改变设备运行状况，改变系统运行方式、继电保护和自动装置的投入、退出和改变定值，地线的装设和拆除、接地刀闸的分、合，直流系统切换操作、站用系统操作、其他操作。

1.4.2.13 操作票在使用过程中如作废、操作中断等应按《国家电网公司操作票管理及填写规定实施细则（试行）》规定正确使用相关图章，对如操作中断等情况，除按规定使用图章外，应在“备注”栏中注明原因。

1.4.2.14 下列内容应列入操作票拉、合开关或隔离开关检查开关或隔离开关的位置，装、拆接地线或拉、合接地刀闸检查接地线或接地刀闸的位置拉、合控制回路或二次电压回路的刀闸或保险器、空开切换保护回路或自动装置检查负荷情况，检验一、二次电气回路有无电压、检查保护和计量电压切换回路切换正确。其他特殊情况要求进入操作票的内容。

1.4.2.15 开关、刀闸、接地刀闸、接地线、压板、切换把手、保护直流、操作直流、信号直流、电流回路切换连片，每组连片等均应视为独立的操作对象填写（操作票时不允许并项）应列单独的操作项。

1.4.2.16 必须列入操作票检查项目的内容

（一）检查断路器在分位

（1） 在操作该回路第一副刀闸前。

（2） 在操作与该回路开关呈串联回路的其它回路的刀闸前。

（二）检查回路无接地短路及杂物设

备由停用转备用前。

（三） 检查回路有电流

解环操作前。

（四） 检查两回路电流基本平衡投入平衡或横差

保护压板前。

（五）检查系统无接地现象

投入或停用消弧线圈前。

（六） 检查保护压板已投入

二次回路工作后相应一次回路转备用或运行前。

（七） 检查保护或自动装置电源刀闸或保险、空开已投入

二次回路工作后相应一次回路转备用或运行前。

（八）检查母线确无负荷

停用该母线前。

（九） 检查母联开关回路在运行状态

倒母线操作时在倒换第一个回路前。

（十） 检查保护、计量、电压切换回路切换正确，当二次电压由刀闸辅助接点进行切换时。通过检查相应继电器励磁状态检查电压切换操作箱切换灯状态等方法进行，填写操作票时应直接填写所检查设备的名称编号和状态，操作一次隔离开关后（母线侧隔离开关）。

1.4.3倒闸操作安全管理

1.4.3.1 除事故处理、拉合断路器的单一操作、拆除或拉开全站唯一的一组接地线或接地刀闸的倒闸操作外，包括事故处理后的善后操作均应使用操作票。

1.4.3.2 倒闸操作应两人进行其中具有正班技术等级的运维人员担任监护人，副班及以上技术等级运维人员担任操作人。当操作回路防误装置失效等原因进行解锁操作时应实行双重监护。站内有三个以上运维人员时，由实习人员进行操作时必须实行双重监护。

1.4.3.3 在事故处理操作时可以不填写操作票，但操作时亦应遵循倒闸操作的技术要求和必要的检查项目进行。

1.4.3.4 操作准备

1.4.3.4.1 复杂操作由站长和值班长组织全站运维人员作好以下准备：

（1）明确操作任务和停电范围并做好分工。

（2）拟订操作顺序，确定挂接地线部位、组数及应设遮拦、标示牌。明确工作现场临近带电部位并订出相应措施。

（3）考虑保护和自动装置相应变化及断开的交、直流电源和防止电压互感器、站用变二次反送电的措施。

（4）进行危险点分析工作分析操作过程中、可能出现的问题和应采取的措施。

（5）与调控中心联系后或根据调度启动操作方案。操作人写出操作票草稿，全体人员讨论通过，站长或值班长批准。当批准后的操作票草稿形成正式操作票后，仍然要按倒闸操作程序履行操作票审查手续。

（6）设备检修后操作前应认真检查设备状况及一、二次设备的“分”、“合”位置与工作前相符。

1.4.3.4.2 预定的一般操作也应按上述要求进行准备由值班长组织。

1.4.3.5 倒闸操作程序

倒闸操作程序按《倒闸操作标准化作业指导书》规定的倒闸操作程序进行。

1.4.4 防误闭锁装置管理

1.4.4.1 变电运维站必须严格执行国家电网公司和市公司防误工作的有关规定。

1.4.4.2 变电站防误装置应保持完好状态现场运行规程应对防误装置使用有明确规定。

1.4.4.3 电气闭锁应有符合实际的图纸，微机防误装置应有审查后的逻辑闭锁条件文件。

1.4.4.4 防误闭锁装置应按主设备的要求进行巡视和维护、维护检修工作应有明确分工并有专人负责。在维护过程中应特别注意保证锁具、状态检测器等装置的实际位置不得发生改变，应定期检查、核对设备编码是否正确。

1.4.4.5 防误闭锁装置解锁钥匙必须封存管理符合以下条件时经批准后方可使用解锁钥匙进行解锁操作。

1.4.4.5.1 紧急事故处理（如人身触电、 火灾、 不可抗拒自然灾害） 时，经值班长批准。

1.4.4.5.2 停电检修设备进行操作试验，必须解锁才能进行时，经值班长批准。

1.4.4.5.3 防误装置维护试开锁具时，经站长批准。

1.4.4.5.4 需打开设备网门及固定遮栏对运行设备进行带电测试时，经上级领导或专业技术人员批准。

1.4.4.5.5 确认闭锁装置本身存在缺陷经检查操作票和设备位置无误，设备的正常操作无法进行时，应由防误专责人批准并到现场监护解锁。

1.4.4.6 每次解锁操作后应立即封存解锁钥匙并在“防误装置解锁钥匙使用记录簿”上作好记录。

1.4.4.7 操作中防误装置出现异常时，必须停止操作，首先核对操作步骤及设备编号是否正确，查明原因，当确认为防误装置失灵且无法处理后，方可按审批程序使用解锁钥匙操作。

1.4.4.8 变电运维站应按月度汇总防误装置解锁情况并上报运维车间。

4.4.9 变电站所有设备钥匙包括高压室门钥匙，必须实行定置管理并制定使用管理制度。

1.4.9 安全工、器具的管理

1.4.9.1 变电站应配备数量足够、试验合格的安全工器具。各种安全工具应有适量的合格备品。变电站人员应会正确使用和保管各类安全工、器具。

1.4.9.2 各种安全工器具应有明显的编号，绝缘杆、验电器等绝缘工器具必须有电压等级、试验日期的标志，必要时配置防雨罩并应有固定的存放处。变电站安全工、器具全部实行定置管理接地线、验电器、绝缘杆、绝缘手套、绝缘胶靴等安全工、用具应编号并有规范的存放处。存放处也应有编号对号入座。

1.4.9.3 变电站安全工、器具的存放应满足防潮、防结露、防尘等要求。

1.4.9.4 安全工器具按要求定期试验并建立试验周期监视表。经试验或检验合格后必须在合格的安全工器具上（不妨碍绝缘性能且醒目的部位）贴上“试验合格证”标签，注明试验人、试验日期及下次试验日期。绝缘杆、验电器等绝缘工器具必要时配置防雨罩应有固定的存放处。交接班及使用前应进行检查试验周期超期或损坏的不得使用。

1.4.9.5 携带型地线必须符合安全规程要求，接地线的数量应能满足本站需要截面满足装设系统短路容量的要求。导线应无断股、护套完好、接地线端部接触牢固、卡子应无损坏和松动，弹簧有效。存放地点和地线本体均有编号，存放要对号入座。

1.4.9.6 变电站应配齐各种标示牌、临时遮拦、布幔、安全帽等安全用具，规格符合安规要求，数量满足工作需要做到种类齐全、存放有序。并实行定置存放。

1.4.9.7 变电站安全工器具的使用和保管应执行 《国家电网公司电力安全工器具管理规定》。并满足以下管理要求。

1.4.9.7.1 变电站应建立安全工器具管理台帐做到帐、卡、物相符，试验报告齐全。每月对安全工器具全面检查一次并做好检查记录。

1.4.9.7.2 公用安全工器具设专人保管， 保管人应定期进行日常检查、 维护、保养。发现不合格或超试验周期的应另外存放做出不准使用的标志，停止使用。个人安全工器具自行保管。安全工器具严禁它用。

1.4.9.7.3 绝缘安全工器具应存放在温度-15-35℃ 相对湿度 80%的干燥通风的工具室（柜）内。橡胶类绝缘安全工器具应存放在封闭的柜内或支架上，上面不得堆压任何物件，更不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳曝晒并应保持干燥、清洁。

1.4.9.7.4 经试验或检验不符合国家或行业标准或超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标的安全工器具应予以报废。报废的安全工器具应及时清理不得与合格的安全工器具存放在一起，更不得使用报废的安全工器具。报废的安全工器具应及时统计上报到安监部门备案。

1.4.9.7.5 绝缘手套如发现有发粘、裂纹、破口、漏气、气泡、发脆等损坏时禁止使用。绝缘靴不得有外伤，应无裂纹、无漏洞、无气泡、无毛刺、无划痕等缺陷。如发现有以上缺陷应立即停止使用并及时更换。

1.4.9.7.6 绝缘杆应架在支架上或悬挂起来且不得贴墙放置。 如发现破损应禁止使用。

1.4.9.7.7 绝缘隔板只允许在电气设备上使用并应有足够的绝缘和机械强度。用于 10 千伏电压等级时绝缘隔板的厚度不应小于3mm，用于 35 千伏电压等级时不应小于 4mm。绝缘隔板应放置在干燥通风的地方或垂直放在专用的支架上。绝缘隔板和绝缘罩表面洁净、端面不得有分层或开裂，绝缘罩使用后应擦拭干净装入包装袋内，放置于清洁、干燥通风的架子或专用柜内。

1.4.9.7.8 验电器应存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内， 置于通风干燥处。电容型验电器的工作电压应与被测设备的电压相同。对 110 千伏及以上验电器还须标有配用的绝缘杆节数。

1.4.9.7.9 绝缘胶垫应保持完好出现割裂、破损、厚度减薄，不足以保证绝缘性能等情况时应及时更换。

1.4.9.7.10 接地线应用多股软铜线其截面应满足装设地点短路电流的要求，但不得小于 25 mm²长度应满足工作现场需要，接地线应有透明外护层，护层厚度大于 1mm。接地线的两端线夹应保证接地线与导体和接地装置接触良好、拆装方便有足够的机械强度并在大短路电流通过时不致松动。接地线如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等不得使用。

1.4.9.7.11 安全帽的使用期，从产品制造完成之日起计算，植物枝条编织帽不超过两年。塑料帽、纸胶帽不超过两年半玻璃钢(维纶钢)橡胶帽不超过三年半。对到期的安全帽应进行抽查测试，合格后方可使用，以后每年抽检一次，抽检不合格则该批安全帽报废。

十一、劳保配备

1、乙方人员进场后，应响应招标要求，按照标准配备绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘操作杆、高压验电器、接地线、登高脚扣、梯子等，并送专业检测机构定期检验，确保在检验合格期内；

2、乙方运维人员应根据运维制度要求，配备长袖全面工作服，每天需穿工作服上岗；

3、变电站内配备运行安全帽6顶共日常值班人员使用；

4、变电站内配置足够的棉手套，供值班人员使用，库存不足时由值班人员提前申请报买，确保库存有货；

5、高温天气配备防暑降温物品；

6、变电站内常备药箱，配品常用药品；

十三、人员保险

乙方应为所有运维人员购买100万意外保险，保障运维人员人身安全，并进行相关的安全教育培训，合格后方可上岗。

第二条  服务地点

庐江县龙桥工业园

第三条 服务周期及质保要求

服务周期：合同生效之日起2年。

质保要求：服务期限内乙方需对所维保设备安全、质量全面负责。

第四条 技术标准

满足国家和行业相关标准要求，如有最新国家和地方标准、规范等，应按最新标准、规范执行，如多个规范对同一问题的标准和要求不一致时，应按较高标准和要求内容执行。

第五条 甲方责任

1、甲方应按合同要求按时时足额支付合同款项，由于甲方未按时付款造成设备交付延期的，责任由甲方负责。

2、甲方应积极参与各种技术方案制定、原则和边界条件的确定。

3、甲方提供乙方运维人员食宿及一般劳保用品，如劳保鞋，纱手套等。

第六条  乙方责任

包含但不限于以下责任：

- 乙方应严格按照甲方要求，在服务周期内对服务界限内甲方设备的巡检、运维、计划检修、消缺、标准化建设，按时、按质、按量全面完成合同约定责任，保障甲方所有生产、生活设备的正常用电。

2、乙方制定的检修计划、应急方案、培训方案均须经甲方书面同意方可实施，费用由乙方承担。

3、维修所产生的人员费用由乙方承担，配件费单次在500元以内的由乙方承担，每年总计不超过5000元，超过部分按市场价结算。

第七条 组织与管理

1.本合同双方分别指定项目负责人如下：

甲方项目负责人：                电话：

乙方项目负责人：                电话：

2.项目负责人的主要职责

2.1牵头组织本方技术服务工作。

2.2负责组织协调合同的签订、履行。

2.3负责跟踪或报告技术服务工作进展和成果。

2.4负责与另一方的沟通协调、信息传递等工作，为技术服务工作提供便利条件。

第八条 合同价款及支付方式

1、本项目合同价格为固定总价，合同价款为人民币       元整（小写：     元）。

2、按季度等额付款，

3、每季度末付款；

4、付款前提供付款申请书，第二、四季度付款前提供前两季度全额增值税发票（税率6%）。

第九条  技术成果提交

乙方提交的技术成果应包含编制的各种方案和计划。

第十条  保密义务

甲方双方的任何一方及其工作人员应对技术服务合同签订、履行过程中了解到的涉及到另一方商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：

1.未经一方书面同意，另一方不得将上述保密信息披露给任何第三人。

2.不得将上述保密信息用于本合同以外的其他目的。

3.在技术服务项目通过评审后或按合同要求，及时将上述资料和信息返还对方或按对方要求作适当处理。

4.上述保密义务的期限至保密信息自正式向社会公开或一方通知解除保密义务时，此合同项下保密义务之日止。

第十一条  违约责任

1.甲乙双方任一方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，守约方有权要求违约方承担继续履行、支付违约金等违约责任。

2.在合同履行期间，因甲方责任要求解除合同的，应根据乙方的实际工作量进度结算服务费。

3.乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权不支付合同价款，已支付的合同价款乙方应主动退回，且乙方应承担继续履行、赔偿损失、违约金等违约责任。

4.乙方逾期交付成果文件的，每延误一天，应按合同总费用的0.5%向甲方支付违约金；延误超过30天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担合同总费用20%的违约金。

5.因乙方原因导致合同解除的，乙方应退还甲方已支付的全部费用并向甲方承担相当于合同总价20%的违约金。

6.当外部线路发生突发停电时，若因乙方运维人员双电源切换不及时给甲方带来的所有损失均由乙方承担。

7.乙方运维人员离岗、离职、请假、调休、更换未经过甲方同意的，每次罚款1000元/人。

8.在本合同履行期间，因甲方原因导致合同终止、解除或无法继续履行，则乙方无需退还甲方已支付合同价款，甲方须向乙方支付相当于合同价格20%等违约金。

9.乙方运维人员未按要求正确配备劳保用品，一经发现罚款500元/人次。

10.乙方运维人员不遵守甲方厂区安全管理，将依据入厂前签订的《安全责任书》中条款进行处罚；

11.绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘操作杆、高压验电器未按规定定期检测并提供检测报告，每次罚款2000元；

12.乙方运维人员未能认真进行线路巡检、工井排水、站内巡检、除草、设备运行参数记录等工作，每次罚款2000元；

13.合同签订后20个日历日内乙方应依据招标文件、投标文件提供项目开展计划，明确演练、检查方案、时间和周期，并认真执行，项目开展计划推迟一天提供罚款1000元，计划节点无特殊情况每推迟一天罚款1000元。

14.由于乙方运维人员操作失误、巡检不到位等原因造成甲方设备停电，每次罚款20000元，并承担由此给甲方所带来的其他所有损失；

15.主电源停电时，乙方运维人员未能在2分钟内完成双电源切换的，每次罚款20000元，并承担由此给甲方所带来的的其他所有损失；

16.甲方设备出现故障，乙方人员未能按招标及投标文件中时间进行响应的，每次罚款10000元。

17.水泵、对讲机、车辆因乙方维护保养不到位造成无法使用，每次罚款2000元。

18.乙方需无条件配合甲方组织的不定时、季节性、综合性、专项性检查，检查中发现的问题如存在较大安全隐患或不满足合同要求的，甲方有权依据合同条款进行处罚。

第十二条  合同变更和解除

1.双方经协商一致可变更或解除合同，并以书面形式确定。

2.因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行，一方可以向另一方提出变更或解除合同的书面请求，另一方应当在3日内予以书面答复；逾期未予书面答复的，视为同意。

3.法律规定的合同解除情形出现时，一方主张解除合同的，应当书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。

第十三条 争议解决

1.本合同适用中华人民共和国法律。凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以向供货地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

2.在法院进行审理期间，除提交审理的事项外，合同仍应继续履行。

第十四条  其他事项

1.本合同经甲乙双方加盖公章之日起成立并生效，有效期为两年。本合同到期后，甲方根据乙方在运维期间的综合服务水平进行评估。如评估结果良好，则甲方可选择与乙方续约一年。

2.本合同书共拾份，甲方柒份，乙方叁份。

### 合同附件：廉政协议

廉 政 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，                 (以下称甲方)与                     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                                的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2.追究乙方其他违约责任；

3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或                                法定代表人或

授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

廉政监督联系人                              廉政监督联系人

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

电话：                                      电话：

地址：                                      地址：

日期：                                      日期：

# 第五章  招标人要求

招标人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，招标人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于服务人负责提供的有关服务，在招标人要求中应一并明确规定。

招标人要求通常包括但不限于以下内容：

## 一、项目概况

安徽浩悦生态科技有限责任公司资源循环利用和生态处置项目（一期）位于庐江县龙桥镇龙桥工业园，占地面积约为143亩，厂区供电为一路35kV和一路10kV线路构成双电源供电，变电站包含一台容量为16000kVA变压器以及若干台开关柜及二次保护系统。下端有三座10/0.4kV配电房，位于厂区三个部位，用于保障厂区及办公区生产、生活。

## 二、服务内容及要求

1.工作范围包含但不限于：

（1）35kV线路（黄屯变316开关-浩悦变）巡查、工井排水，每天不少于两次，雨雪等天气后必须进行一次巡检，并进行电缆沟及各电缆工井的排水，排水工作完成后需要有排水位置、排水时间、检查结果等纸质记录，每月25日前将盖章的复印件交由甲方；

（2）浩悦变站内设备操作、巡检、维护、消缺、除草、室内及站内清洁等；

（3）备用电源切换，由于生产设备工艺需求，若发生35kV主电源停电的情况需要在2分钟内完成备用电源切换工作，如果因备用电源切换不及时给甲方造成的一切损失均由乙方承担；

（4）厂内三座10/0.4kV配电房内设备巡检、维护、消缺、室内清洁，35kV变电站至三座10/0.4kV配电房间所有电缆线路巡查巡视维护消缺等；卫生责任区内的保洁工作。

（5）浩悦变及三座10/0.4kV配电房甲方配置的绝缘手套、绝缘胶鞋以及绝缘工器具的定期检验；

（6）浩悦变站内设备的应急抢修、计划检修等；

（7）组织浩悦变安全活动，开展季节性安全检查、安全性评价、设备风险评估及解决方案，浩悦变整个供电系统运行安全性评估等，编制岗位操作职责、设备操作工序、危险点注意事项等，所有相关规章制度必须制作标识标牌并上墙，相关活动、检查、评价、分析等必须留有纸质和影像记录，乙方值班站长签字且加盖公司公章后交由招标人；

（8）组织较大范围停电、复杂操作的准备工作以及演练，演练时乙方公司技术负责人进行现场监督把关，组织编制针对大型、复杂工作的运行控制措施方案，组织处理变电站技术问题，发现和汇总设备缺陷并上报，组织维护检修消缺工作；编制年度安全管理目标；演练每年不少于一次，保证站内人员均能参加，演练方案须提前一个月编制完成并交由甲方备案，相关方案和管理目标等编制完成后由乙方值班站长签字并加盖公司公章交由甲方备案；

（9）站内设备发现异常时，组织人员分析事故原因，并提出维修整改方案签字盖章后交由招标人后方可实施；

（10）以上工作内容须在合同签订后15天内提供开展计划、实施方案、组织方案等，并且每项工作均需有纸质记录，包括巡检表、排水记录表、消缺记录表、维修记录表等。

2.工器具及工器具配置要求，包含但不限于：

（1）须至少配两台电动潜水泵，流量不小于25m³/h，一台汽油抽水泵，流量不小于25m³/h，并承担设备维修、配件更换，使设备处于良好的工况下运行，若不能满足运行要求，须及时更换；

（2）对讲机须做到值班人员人手一部，品牌须与招标人所使用的品牌型号一致，若招标人更换对讲机品牌型号，投标人应及时更换，且值班人员在值班期间对讲机需要保持畅通；

（3）至少配备两双绝缘手套、两双绝缘胶鞋、一副绝缘操作杆、一副高压验电器、接地线、登高脚扣、梯子等，以上设备须在检验合格期内，检验完成后须告知并将检验报告复印件（盖公章）交至招标人；

（4）其他日常巡检维修所需的各类工器具，投标时详细说明。

## 三、人员要求

（1）配备人员不少于6人，普通值班人员年龄50周岁及以下，有不低于35kV电压等级的变电站运行维护消缺的工作经验不少于3年，所配备人员必须持有在有效期内的高压电工上岗证；值班站长要求从事不低于35kV电压等级的变电站运行维护消缺的工作经验不低于7年，有高压电工证且具有电气试验证，投标时须附值班站长人员简历、资质证书、社保缴费证明等，如不满足则废标；若招标人发现投标人所提供的运维人员各方面能力不能满足招标人需求，投标人须无条件更换；

（2）变电站值班员及值班站长进场前提供体检报告，变电站值班员进场前还需提供人员简历、资质证书、劳动合同等复印件，经招标人确认后方可实施；

（3）人员需要有考勤记录，人员离岗、离职、请假、调休、更换等情况必须书面告知招标人，但站内值班人员每天每班保证不低于2人；

（4）投标人所提供的人员的一切安全责任和风险均与招标人无关，投标人须对所提供人员的安全全面负责，包括但不限于购买保险、安全教育、配备足够且适合的电气专用的工器具，工作服及安全帽要统一样式和颜色；

（5）投标人提供人员须遵守招标人厂区安全管理的相关要求，并且投标人要认真执行；

（6）人员入场前须签订《安全责任书》、《安全协议》；

## 四、报价要求

1.运维报价需包含且不限于：

（1）人员工资、保险费、体检费、交通费、税费等费用；

（2）运维时所需要的设备、材料、工具、编制相关方案、组织相关演练等所需的费用；

（3）其他在变电站运维时可能的维修（配件费用按实际结算，不得高于市场价）、设备操作、巡检、消缺等而产生的各种费用；

（4）运维报价为总价报价，报价包含35kV变电站运维一年所需的全部费用；

## 五、其他要求

1.现场需要至少提供一辆维修车辆，作为外线巡检、排水泵及工器具转移使用。车辆需定点于招标人项目地，不得作为其他项目使用，投标人提供车辆须是合法车辆，且该车辆采购时，官方指导价不低于十五万，购买足够的保险，如交强险、商业险第三者责任险保额不低于100万等。投标人负责车辆的保养、维修、年检、保险购买、油费、过路费等工作及费用，使车辆处于较好的工况下行驶。投标文件中须详细说明车辆的品牌、座位数等参数，以及车辆管理方案。

2.投标人应提供全日24小时用电故障报修服务，用电故障报修电话铃响立即响应。接到报修电话后，变电站值班员立即到达现场并进行故障判定，采取应急措施，做出处理方案，尽一切可能加快抢修进度及故障处理的时间。

# 第六章投标文件格式

资源循环利用和生态处置项目（一期）35kV变电站运维招标

## 投标文件
（商务及技术文件）

评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  |  | P --- P |
|  | …… | …… |

目  录

一、投标函（不含报价）

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、投标保证金退还声明

六、拟委任的主要人员汇总表

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

（三）值班站长简历

八、服务方案

九、其他资料

### 一、投标函

某委托单位：

1．我方已仔细研究资源循环利用和生态处置项目（一期）35kV变电站运维招标招标文件的全部内容，在考察项目现场后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的全部内容。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 质量：响应招标文件要求；服务期限：响应招标文件要求。

4. 我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报人员及招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本标段的值班站长及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（适用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人）；

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合资格审查条件(信誉最低要求)，且不存在招标文件第二章 “投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.                           （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人：                                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

投标人基本账户开户名：			 账号：			 	     开户行：

日期：____    _年_       _月_    ___日

### 二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年      月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名、电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改资源循环利用和生态处置项目（一期）35kV变电站运维招标。

投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码（代理人）：

年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### 四、投标保证金

如采用电汇或转账，投标人应在此提供基本账户开户许可证扫描件（或基本存款账户编号），并建议在此提供银行回单的扫描件。

如采用银行保函或担保，银行保函或担保扫描件提供在投标文件中，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于          （投标人名称）（以下称“投标人”）参加资源循环利用和生态处置项目（一期）35kV变电站运维招标，           （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）      元。

本银行保函或担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电	话：

传真：

年    月     日

注：允许投标人实际开具的银行保函或担保机构出具的担保的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。

### 五、投标保证金退还声明

（如采用银行转账或银行电汇）

招标项目名称：资源循环利用和生态处置项目（一期）35kV变电站运维招标

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

投标人盖章：

备注：

- 此表仅用于中标单位办理招标代理服务费清算时使用，投标文件中无需提供。

2.投标保证金只退还至投标人账户。

### 六、拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

### 七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资本 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  | 其他人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |
| 备注 |  |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1的要求在本表后附资质证书、营业执照等材料。接受联合体的，联合体成员分别填写。

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 招标人名称 |  |
| 招标人地址 |  |
| 招标人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □资格审查用业绩 |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录2的要求在本表后附相关证明材料。

（三）值班站长简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  | 从事相关工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 招标人及联系电话 |

注：

1.本表应填写值班站长相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4的要求在本表后附相关证明材料。

（四）投标人信誉情况

投标人无需提供相应资料，在投标函中提供承诺即可。如承诺与实际不符，则视为投标人弄虚作假骗取中标，其投标保证金按规定予以处理。

### 八、服务方案

服务方案应包括（但不限于）下列内容：

1.……

2.……

3.…….

…….

### 八、其他资料

投标人对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。

某招标项目标段名称招标

## 投标文件
（报价文件）

目  录

一、投标函

二、其他资料

### 一、投标函

某委托单位：

1．我方已仔细研究某招标项目标段名称招标文件，在考察项目现场后，

□愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（含税），

□愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标单价（含税），

□愿意以         %的投标费率（含税），

□愿意以招标文件规定的投标总价（定价，含税），

并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的服务内容。

2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3.                           （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

日期：____    _年_       _月_    ___日

### 二、其他资料

投标人对照报价文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照报价文件初步评审及详细评审条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。