河南省高压电器研究所有限公司

国家高压电器产品质量监督检验中心（河南）

产品检测委托书

编号：HGJC—JSJL—03

| 委试号： |
| --- |
| 1.委托双方 |
| 委托方 | 委托单位 |  |
|  | 地 址 |  | 邮编 |  |
|  | 联 系 人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 检测方 | 检测单位 | 河南省高压电器研究所有限公司 国家高压电器产品质量监督检验中心（河南） |
|  | 地 址 | 河南平顶山市新城区复兴路与梅园路交叉口东 | 邮编 | 467001 |
|  | 联 系 人 | 张华 | 电话 | 0375-3507129 | 传真 | 0375-3507129 |
|  | 银行账号 | 248103933594 | 开户单位 | 河南省高压电器研究所有限公司 |
|  | 开户银行 | 中国银行股份有限公司平顶山分行 |
| 2.检测样品 |
| 制造单位 |  | 地 址 |  |
| 样品型号及名称 |  | 出厂日期/编号 |  |
|  |  | 数 量 |  |
| 3.委托内容 |
| 主要检验依据 | 标准号 | 标准名称 |
|  | GB/T 1094.1-2013 | 电力变压器 第1部分：总则 |
|  | GB/T 1094.2-2013 | 电力变压器 第2 部分：液浸式变压器的温升 |
|  | GB/T 1094.3-2017 | 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 |
|  | GB/T 1094.5-2008 | 电力变压器 第5部分：承受短路的能力 |
|  | GB/T 1094.10-2003 | 电力变压器 第10部分：声级测定 |
|  | GB/T 507-2002 | 绝缘液击穿电压测定法 |
|  | GB/T 5654-2007 | 液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 |
|  | GB/T 6451-2015 | 油浸式电力变压器技术参数和要求 |
|  | JB/T 501-2006 | 电力变压器试验导则 |
| 报告资质 | 国家认证认可资质CMA/ CNAS □是 □否； |
| 检验类别 | □型式试验 □性能试验 |
| 委托项目 | 见附表1：《委托试验项目》 |
| 试品主要技术参数 | 见附表2：《试品主要技术参数》 |
| 试品状况 | 见附表3：《送检样品登记表》 |
| 试品试毕处置方式 | □自提 □委托发运 |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

注：本委托书一式二份，双方各执一份。

附表1

委托试验项目

委试号：

| 序号 | 项目名称 | 项目确认 | 检验参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕组电阻测量(例行) |  | 最大电阻不平衡率：线电阻（%）：2 |  |
| 2 | 电压比测量及联结组标号检定 (例行) |  | 主分接电压比偏差：规定电压比的±0.5%和实际阻抗百分数的±1/10两者间取低值 其他分接：匝数比设计值的±0.5% 联结组标号：Dyn11 |  |
| 3 | 空载损耗和空载电流测量(例行) |  | Io(%)：按对应标准填（＋30%）； Po(kW)：≤按对应标准填 |  |
| 4 | 在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量(型式) |  | Io(%)：实测值 Po(W)：实测值 |  |
| 5 | 短路阻抗和负载损耗测量(例行) |  | t(℃)：75/按对应标准填；Z(%)：按对应标准填(±10%)；Pk(kW)：≤按对应标准填；P总(kW)：≤ |  |
| 6 | 绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量(例行) |  | 实测值 |  |
| 7 | 感应电压试验(例行) |  | 施加电压(V)：2U r；感应电压(kV)：20；频率(Hz)：＞50；持续时间(s)：120(fn/f) |  |
| 8 | 外施耐压试验(例行) |  | 高压：35kV/1min； 低压：油变5kV/1min、干变3kV/1min |  |
| 9 | 液浸式变压器压力密封试验 (例行) |  | 施加压力（kPa）:15/20； 持续时间（h）:12；无渗漏油和损伤。 |  |
| 10 | 绝缘液试验(例行) |  | 击穿电压（kV）：≥40 tanδ（90℃）：≤1.0% |  |
| 11 | 温升试验(型式) |  | 顶层液体温升（K）≤ ； 绕组温升限值（K）≤ |  |
| 12 | 雷电冲击试验(型式) |  | 全波（kV）：75（±3%）（油、干变）； 截波（kV）：85（±3%）（油变） |  |
| 13 | 声级测定(型式) |  | 声压级dB（A）：实测值 声功率级dB（A）：≤按JB/T10088 |  |
| 14 | 短路承受能力试验(特殊) |  | 每相试验次数：3次 持续时间（s）：0.5（1±10%） 试验波形无异常 试验前后测量相电抗差（%）：≤7.5/2/4 吊心检查没有明显变化 短路后复试例行试验合格 |  |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

委托试验项目

委试号：

| 序号 | 项目名称 | 项目确认 | 检验参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 三相变压器零序阻抗测量(特殊) |  | 实测值 |  |
| 16 | 短时过负载能力试验(型式) |  | a) 压力保护装置不动作； b) 无渗漏现象； c) 油箱波纹及片式散热器的变形量≤ mm d) 油箱外壳及套管的温升不大于85K |  |
| 17 | 空载电流谐波测量（特殊） |  | 实测值 |  |
| 18 | 频率响应测量（特殊） |  | 实测值 |  |
| 19 | 液浸式变压器压力变形试验（特殊） |  | 施加压力（kPa）：20/25 持续时间（min）：5 无损伤， 箱壁弹性变形量≤ mm； 箱盖弹性变形量≤ 6mm； 箱壁永久变形量≤ mm； 箱盖永久变形量≤ mm |  |
| 20 | 液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查（例行） |  | DC500或2500V/1min |  |
| 21 | 局部放电测量（例行） |  | 预加电压（V）：1.8Ur 持续时间（s）：30 测量电压：1.3Ur/3min 局部放电量：≤10pC |  |
| 22 | 绝缘系统的介质损耗因数测量（特殊试验） |  | 提供实测值 |  |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

附表2

试品主要技术参数

委试号：

| 参数名称 | 技术要求 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 额定容量 |  | kVA |
| 额定电压 |  | kV |
| 额定电流 |  | A |
| 额定频率 |  | Hz |
| 冷却方式 |  | / |
| 相数 |  | / |
| 分接范围 |  | % |
| 短路阻抗 |  | % |
| 联接组标号 |  | / |

附表3

送检样品登记表

| 元件型号、名称 | 主要参数 | 制造厂商 | 出厂日期及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资料： 填写总装图信息。 |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |