纯化水系统用户需求标准

（URS）

| 文件编号 | 版本变更号 | 变更章节 | 变更内容简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS-SB-01-025 | 00 |  |  |

红云制药(梁河)有限公司

编制起草

| 起草人 | 所在部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 段如杰 | 生产部 | 段如杰 | 2021.12.03 |

审核及批准

| 我已阅读文本并确认本方案内容准确无误 |
| --- |
| 项目 | 所在部门/职能 | 签名 | 日期 |
| 审核 | 工程设备部经理 | 朱家学 | 2021.12.06 |
| 审核 | 生产总监 | 周珊珊 | 2021.12.06 |
| 审核 | 包装车间主任 | 龚家仙 | 2021.12.06 |
| 审核 | 物料物流部副经理 | 濮昌升 | 2021.12.06 |
| 审核 | 财务总监 | 瞿继红 | 2021.12.06 |
| 批准 | 质量部经理 | 朱体贞 | 2021.12.06 |
| 批准 | 总经理 | 施和敏 | 2021.12.06 |

目  录

1、背景介绍	4

2、目的	4

3、范围	4

4、法规和国家标准	4

4.1、GMP 法规	4

4.2、行业标准	4

4.3、国家标准	4

5、项目介绍	4

5.1、项目描述	4

5.2、工艺/流程描述	5

6.纯化水系统标准要求	5

6.1纯化水水质要求	5

6.2各部件的要求	5

6.3设备功能要求	7

6.4系统设备、管道、仪表连接要求	8

6.5材质及表面抛光度要求	8

6.6仪表要求	8

6.7排水能力要求	8

6.8系统控制要求	8

6.9焊接要求	9

6.10其他要求	9

6.11运输、验收、安装、调试的要求	10

6.12确认与验证要求	10

6.13文件要求	11

6.14售后服务	12

7. 缩略词定义说明（如有需要可增加其他专业术语）	13

# 1、背景介绍

因我公司原使用的纯化水系统使用年限过久，至今已使用16年，目前存在微生物控制及电导率不稳定致使纯化水系统存在不能持续满足工艺要求、质量标准以及符合GMP法规要求的风险，为使纯化水系统能够持续满足生产工艺要求以及质量标准，特申请更换新的纯化水系统。

# 2、目的

本用户需求文件该文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求（GMP），描述了用户对纯化水性能及标准的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。

# 3、范围

该文件为制水间纯化水系统采购项目的用户要求文件。

# 4、法规和国家标准

## 4.1、GMP 法规

该设备用于纯化水的制备及生产，因此必须符合纯化水质量标准及GMP的要求。

## 4.2、行业标准

药品生产质量管理规范 2010年修订

## 4.3、国家标准

《药品GMP》——010年版

《中国药典》——2020年版

# 5、项目介绍

## 5.1、项目描述

工程设备部及物料物流部负责设备调研和选型，质量管理部负责变更文件的编写，生产部负责验证文件的编写实施以及相关设备SOP文件编写，以满足用户需求文件中的要求。设备供应商负责运输、安装、试机，按运行报告（OQ及PQ）验收合格后交付生产部制水间使用。

## 5.2、工艺/流程描述

打开控制面板，启动系统，原水由原水箱经由原水泵进入机械过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器，由高压泵打入二级反渗透装置，二级纯化水经由高压泵进入纯化水箱后由分配系统分配至各个用水点。

# 6.纯化水系统标准要求

## 6.1纯化水水质要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.001 | 纯化水稳定产量不低于2T/H。 |  |
| URS.002 | 一级电导率须≤5us/cm，二级电导率须≤3us/cm，水温25℃ |  |
| URS.003 | 纯化水性状：为无色的澄清液体；无臭，无味。 |  |
| URS.004 | 酸碱度：取本品10ml，加甲基红指示液2滴，不得显红色；另取10ml,加溴麝香草酚兰指示液5滴，不得显蓝色 |  |
| URS.005 | 硝酸盐：不得深于对照液（≤0.000006%) |  |
| URS.006 | 亚硝酸盐：不得深于对照液（≤0.000002%) |  |
| URS.007 | 氨：不得深于对照液（≤0.00003%) |  |
| URS.008 | 电导率：符合《中国药典》2020版要求 |  |
| URS.009 | 总有机碳：≤0.5mg/L |  |
| URS.010 | 不挥发物：≤1mg |  |
| URS.011 | 重金属：不得深于对照（≤0.00001%） |  |
| URS.012 | 微生物限度：细菌、霉菌和酵母菌总数≤20cfu/ml |  |

## 6.2各部件的要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.013 | 预处理单元主要包括原水储罐、原水泵、机械过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等装置，原水罐设计为3m³储存量，防止饮用水供给不足。 |  |
| URS.014 | 原水泵： 原水泵给预处理装置提供动力，满足通过预处理单元到达RO装置前的压力需求。 原水泵选用立式离心水泵，泵体材质304 不锈钢，从原水储罐（不锈钢储罐）中吸水。配置必要的阀门、止回阀、压力表和管路，管路采用304 不锈钢材质。 |  |
| URS.015 | 机械过滤器设计要求： 滤料：内装卵石、砂砾、石英砂等过滤介质，可截留原水中大于10um的颗粒； 罐体：采用SUS304不锈钢+衬胶处理，衬胶完全可靠，防止水从未衬胶部位浸入腐蚀罐体。衬胶符合食品级要求，可耐受巴氏消毒，供应商提供材质证明及衬胶检查报告； 设有压力监测装置； 全自动控制，根据设计参数进行运行及反冲洗的切换； 自动控制通过气动角座阀实现，自动控制出现故障时可切换到手动操作方式； 过滤罐容器底部设有排水口，便于排空和清洁。排水口和排水间必须设计空气隔离、止回装置或同等功能的控制装置，防止倒吸； 机械滤器设计为不锈钢多级单泵，流量需满足设计要求，保证反冲洗效果，反洗流量不低于正常流量的1.5倍。 |  |
| URS.016 | 活性炭过滤器设计要求： 滤料：活性炭过滤器内装卵石和椰壳型活性炭； 罐体：采用SUS304不锈钢+衬胶处理，衬胶完全可靠，防止水从未衬胶部位浸入腐蚀罐体。衬胶符合食品级要求，可耐受巴氏消毒，供应商提供材质证明及衬胶检查报告； 设有压力降监测装置； 全自动控制，根据设计参数进行运行及反冲洗的切换； 自动控制通过气动角座阀实现。自动控制出现故障时可切换到手动操作方式； 过滤罐容器底部设有排水口，便于排空和清洁。排水口和排水间必须设计空气隔离、止回装置或同等功能的控制装置，防止倒吸。 |  |
| URS.017 | 精密过滤过滤器： 采用5 µm微孔过滤器，保护反渗透膜不被堵塞，过滤器设置位置应易于拆卸和安装。保安过滤器采用不锈钢过滤筒，滤芯为PP折叠式。过滤器配置排污阀、进出压力表显示压差，过滤器应易于拆卸和安装 |  |
| URS.018 | 高压泵： 采用立式多级离心泵，采用机械密封，流量需满足设计要求，泵体材质316材质。具有高压水泵自动运行控制和低压、过载保护功能 |  |
| URS.019 | 反渗透膜元件： 采用不锈钢膜壳，内表面要求抛光。反渗透膜需承受高温巴氏消毒，能进行化学清洗消毒。产水率≥75%。二级ＲＯ不合格水全部回收利用 |  |
| URS.020 | 反渗透单元配有以下检测仪表： 配有在线电导率仪，电导率仪选用进口品牌的优质产品； 在线温度传感器； 流量计：一二级纯水流量及浓水流量监测， 必要点设置在线压力传感器；压力传感器选用进口品牌。 PH仪，控制加药，加药装置由计量泵及计量桶组成，加药后电导率能迅速下降； 现场显示压力表，采用卫生级隔膜压力表。所有与产品水接触的仪表接头盲管均需符合3D要求，不对纯水水质产生二次污染。 必要点设置流量传感器，流量传感器选用进口品牌。 |  |
| URS.021 | 管路设施： 接触原水、中间水、浓水的管道为304 不锈钢洁净管道。采用氩弧焊接。 接触纯化水的管道（二级RO之后）采用316L 不锈钢洁净管道，抛光度Ra<0.6µm。焊接采用自动轨迹焊。 阀门：所有与纯化水接触的阀门必须采用PTFE或EPDM隔膜阀，安装角度应利于排净存水，满足卫生型要求。 每个工艺组件的进水/出水口均有卫生级取样口。 系统配有自循环管路，在纯水贮罐满水时，自动切换至循环管路运行，保证没有死水存在，切换阀门采用气动隔膜阀。 |  |
| URS.022 | 纯化水储罐及管路： 与纯化水直接接触的罐体、泵、管道、阀门、快开卡箍、管件，以及仪表、垫片等附件，应选用卫生型设计。 管路设计，应无死角，盲管段符合3D要求；水平管道应设计一定的坡度，并设有排放点，确保整个系统能够自行排空。 所有系统的设计都可实现自排放，并可实现在线CIP、SIP，而无需拆卸系统组件。 系统的设计应能有效防止系统内部微生物和生物膜的滋生和形成，并可有效防止系统内部不被外部空气污染，并始终保持良好状态。 系统均设计有合适的取样点，易于控制、监测和记录系统状态。 系统所有部件不得脱落颗粒或纤维。 系统能耐受高温，以实现巴氏消毒灭菌 管道选用316L 不锈钢洁净管道，抛光度Ra<0.6µm，焊接采用自动轨迹焊。提供材质证明文件 罐体附件包括：人孔、带电加热夹套的呼吸器、喷淋球、隔膜压力表、温度传感器、液位传感器。 |  |
| URS.023 | 清洗系统： 清洗系统由清洗泵、清洗水箱、微生球阀及专用管道组成，须耐化学药品清洗 |  |
| URS.024 | 分配系统： 由纯化水循环泵(一备一用)、不锈钢多级变频控制、扬程30米以上，功率不低于5kw,紫外灭菌、回水流量计、列管换热器、温度探头组成，可实现自动送水以及纯化水输送双重灭菌，回水电导率检测及水质监测 |  |

## 6.3设备功能要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.025 | 系统设计应能最大限度地减少系统死角 |  |
| URS.026 | 配备有必要的取样点及隔膜式取样阀 |  |
| URS.027 | 为了控制纯化水产品的质量，必须控制每个处理单元水质，保证不合格水不进入下一设备单元。每一步应设置必要的取样点及取样阀。 |  |
| URS.028 | 任何与产品水接触的材料必须满足GMP的要求，阀门必须采取隔膜阀，无接缝、不存水。出水量可达到2000L/H，电导率≤3.0μS/cm@25℃ |  |

## 6.4系统设备、管道、仪表连接要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.029 | 自动焊接连接为第一选择，必要时采用快接卡箍 |  |
| URS.030 | 所有密封圈材质均为制药级聚四氟乙烯 |  |
| URS.031 | 在系统的最低点设有手动排放口 |  |
| URS.032 | 设备的取样点位置具有取样代表性 |  |

## 6.5材质及表面抛光度要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.033 | 所有材料符合GMP的要求 |  |
| URS.034 | 制备系统二级RO后与产品水接触的金属全部使用不锈钢316L材质，管道、配件Ra≤0.6μm。预处理单元后与产品水接触的金属材质全部使用304材质，粗糙度Ra≤2.0μm |  |

## 6.6仪表要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.035 | 仪器仪表的安装位置是合适的，数量是足够的 |  |
| URS.036 | 所选用的仪器仪表的型号是正确的，范围、量程精度达到要求 |  |
| URS.037 | 仪器仪表的安装形式是合适的 |  |
| URS.038 | 所有关键仪器仪表都经过校验且在校验有限期范围内 |  |

## 6.7排水能力要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.039 | 纯化水制备系统的管道有足够的倾斜度以保证系统的安全排放，倾斜度一般＞0.5% |  |
| URS.040 | 如果出现最低点，系统应有排放设施 |  |
| URS.041 | 无积水 |  |

## 6.8系统控制要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.042 | 压缩空气，超低压报警并停机 |  |
| URS.043 | 原水泵前压力，超下限压力报警并停机 |  |
| URS.044 | RO泵前压力，超下限压力报警并停机 |  |
| URS.045 | RO进水压力，超上限压力报警并停机 |  |
| URS.046 | 增压泵前压力，超下限压力报警并停机 |  |
| URS.047 | 原水罐液位，低液位报警并停原水泵及机组 |  |
| URS.048 | 纯化水罐，低液位报警，高液位报警并机组内循环 |  |
| URS.049 | 一级RO产水电导率，二级RO产水电导率，有纸记录，超上限报警 |  |
| URS.050 | 三级密码用于保护非授权的不能进入系统。可提供三个进入级别：操作员，维护员和管理员（相当于高级用户） |  |
| URS.051 | 系统消毒主要为：原水罐，前处理及管路配备巴氏消毒装置，RO进行化学清洗，各单元可分别进行，巴氏消毒系统设置有压力显示和温度（可调节）显示、自动控制（可调节），保证回水温度不低于80℃，出水温度在83℃以上，灭菌温度监控仪采用自动控制，在线监测 |  |
| URS.052 | 电源：AC380±10%V；三相50HZ，相位：均采用三相无线制交流电。具有故障监测、水、电、汽各种指标失常的报警和保护和恢复功能。 |  |

## 6.9焊接要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.053 | 焊接质量合格，焊接相关文件是有效的、完整的、可读的 |  |
| URS.054 | 焊接要有批准生效的焊接工艺指导书 |  |
| URS.055 | 焊接记录要能追溯到焊点，焊工，焊接程序，焊接自检人员 |  |
| URS.056 | 自动焊接至少要进行20%的自检，关键焊点的手动焊接100%自检。 |  |
| URS.057 | 现场的焊口标记与焊点图、焊接记录能一一对应 |  |

## 6.10其他要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.058 | 电力装置要求： 电气柜、电动机有接地装置。 泵的设计参数符合泵的配置要求 泵的运行应正常，运转方向与出厂标识一致 |  |
| URS.059 | 死角和盲管要求： 主管路外表面到阀门中心的距离L必须等于或者小于内径的3倍，即L/d＜3.0 |  |
| URS.060 | 紧急停止： 当纯化水制备系统处于正常运行时，按下急停按钮，制备系统处于停止运行状态。 当电源恢复时，系统重新回到正常步骤，系统的参数没有变更。 |  |
| URS.061 | 密封要求： 系统运行过程中，所有设备连接和部件不得有漏水现象 |  |
| URS.062 | 呼吸器： 纯化水储罐上应配有呼吸器。配电加热外套，带自动温控装置，呼吸器的滤芯应无泄漏，气泡点符合滤芯说明书的要求。 |  |
| URS.063 | 数据监测： 一级电导率、二级电导率、温度显示、液位显示应能在线实时监测 |  |

## 6.11运输、验收、安装、调试的要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.064 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 |  |
| URS.065 | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 |  |
| URS.066 | 供应商应提供用于拆卸、安装主要部件的专用工具 |  |
| URS.067 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权用户自行拆箱,拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 |  |
| URS.068 | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内，用户厂内搬运、吊装及安装期间供应商至少需派技术人员全程配合用户安装调试，供应商进厂施工需遵守用户施工规则施工 |  |
| URS.069 | 在设备就位后，供应商应负责设备调试工作 |  |
| URS.070 | 设备制造质量进度关键控制点，须通知用户到制造厂进行验收，确认后方可继续下一工序制造或组装 |  |
| URS.071 | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如真空、电、压缩空气、安装空间等）列举清楚 |  |

## 6.12确认与验证要求

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.072 | 供应商负责起草工厂验收测试（FAT）方案，方案起草后需经我公司审核同意后方可执行 |  |
| URS.073 | 供应商进行FAT时，应通知我公司，我公司派人同供应商一起进行相关验收测试 |  |
| URS.074 | FAT记录由供应商填写，我公司人员签字认可 |  |
| URS.075 | FAT报告由供应商起草，我公司人员签字认可 |  |
| URS.076 | 当FAT工作完成后，应将整套文件（包括方案、记录、报告）交给我公司验收人员 |  |
| URS.077 | 只有当FAT验收合格后，设备方可发货 |  |
| URS.078 | 供应商负责起草现场验收测试（SAT）方案，方案起草后需经我公司审核同意后方可执行 |  |
| URS.079 | SAT由供应商及我公司人员共同进行 |  |
| URS.080 | SAT记录由供应商填写，我公司人员签字认可 |  |
| URS.081 | SAT报告由供应商起草，我公司人员签字认可 |  |
| URS.082 | 当SAT工作完成后，应将整套文件（包括方案、记录、报告）交给我公司 |  |
| URS.083 | 若测试结果不符合规定，由供应商在规定时间内解决，直至合格 |  |
| URS.084 | 供应商应提供DQ、IQ、OQ、PQ方案，纸质1份并提交电子版，纸质可以和设备一起到厂，电子版必须在设备发货前1个月提交 |  |
| URS.085 | 供应商应派人员配合我公司进行相关验证工作（DQ、IQ、OQ、PQ） |  |
| URS.086 | 如有需要，供应商应提供相关的验证设备，如金属元素检测仪、热分布检验仪、管道焊接内窥镜检测仪等。所提供的仪器需附校验证书 |  |
| URS.087 | 设备所有的仪表需提供检验证书，且校验的单位必须是具有相关资质的单位，如当地计量局 |  |
| URS.088 | 设备及部件如果是进口的需提供进口报关单或原产地证明 |  |
| URS.089 | 供应商应提供设备主机、附属设备或外购部件的检测报告 |  |

## 6.13文件要求

供应商应提供以下文件，文件的描述格式符合GMP的有关要求，文件内容应清晰可辨。供应商要对文件进行初步审核。文件内容文字应用中文描述，并提供易于存挡的电子版本的格式。

| 编号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.090 | 配置清单 |  |
| URS.091 | 电路图 |  |
| URS.092 | 设备合格证 |  |
| URS.093 | 施工文件SOP |  |
| URS.094 | 功能设计说明 |  |
| URS.095 | 硬件设计说明 |  |
| URS.096 | 软件设计说明 |  |
| URS.097 | 运输、安装与维护手册 |  |
| URS.098 | 洁净管道焊接作业指导书及记录 |  |
| URS.099 | 静水压测试SOP实测记录 |  |
| URS.100 | 润湿、清洗操作平台使用说明实测记录 |  |
| URS.101 | 管道死角检查操作SOP实测记录 |  |
| URS.102 | 粗糙度仪操作SOP实测记录 |  |
| URS.103 | 电解抛光操作SOP实测记录 |  |
| URS.104 | 管道坡度检查SOP实测记录 |  |
| URS.105 | 酸洗钝化操作规程及实测记录 |  |
| URS.106 | 子供应商部件手册 |  |
| URS.107 | 工程验收测试（FAT） |  |
| URS.108 | 客户现场验收测试（SAT） |  |
| URS.109 | 设计确认方案（DQ） |  |
| URS.110 | 安装确认方案（IQ） |  |
| URS.111 | 运行确认方案（OQ） |  |
| URS.112 | 性能确认方案（PQ） |  |

## 6.14售后服务

| 序号 | 要求 | 是否满足（Y/N） |
| --- | --- | --- |
| URS.113 | 设备厂家应免费对设备使用方人员（不少于3人）进行全面培训，在制作厂家完成培训。 |  |
| URS.114 | 质保期：所有产品均必须由供应商提供至少1年的全免费上门保修服务，并终身维护。供应商在投标文件中还需列出主要部件保修日期。 |  |
| URS.115 | 质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。供应商对项目货物及服务在质保期货物质量问题实行保修、包换、包退等服务。 |  |
| URS.116 | 供应商必须提供售后技术支持中心的详细资料，提出质保期满后的收费维修和维护的内容、费用、服务方式、服务范围。 |  |
| URS.117 | 在任何时候，供应商均不能免除因设备本身缺陷所应负的责任，有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。 |  |
| URS.118 | 供应商应提供正常情况下使用的备品备件清单（包括进口备品备件）。 |  |
| URS.119 | 零配件的提供： （1）供应商应提供主要备品备件的清单和价格表，并标明哪些配件是在合同期内免费提供的。 （2）在设备使用寿命内，供应商应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 |  |

# 7. 缩略词定义说明（如有需要可增加其他专业术语）

| 缩略词 | 定义说明 |
| --- | --- |
| URS | 用户需求 User’s Request Specification |
| DQ | 设计确认 Design Qualification |
| IQ | 安装确认 Installation Qualification |
| OQ | 运行确认 Operational Qualification |
| PQ | 性能确认 performance Qualification |
| GMP | 药品生产质量管理规范 Good Manufacturing Practices |
| ISO | 国际标准化组织 International Standards Organization |
| QA | 质量保证 Quality Assurance |
| SOP | 标准操作规程 Standard Operating Procedures |
| EU-GMP | 欧盟 GMP European –Good Manufacturing Practice |
| WHO | 世界卫生组织 World Health Organisation |