关于厂区防盗防火紧急求助报警方案

一、 系统概述

随着经济水平和科学技术的飞速发展,作为社会经济运行主体的工业企业对安全防范的要求越来越高。安防报警系统，消防报警系统，一键式报警系统在厂区项目里扮演了越来越重要的角色。由于厂区的建筑面积大、可燃物多而集中，在发生火灾时，燃烧猛烈，火势蔓延快，厂区的人员多疏散不容易，无法保证有效和成功的扑灭着火的地点,故发生在厂区的火灾是非常严重的，火灾是发生频繁较高的一种灾害，在任何时间、任何地点都可能发生。它不仅在顷刻间可以烧掉大量的财富，甚至可以危急人们的生命。一旦发生将造成不可估量的损失。因此有必要针对厂区设计一套多层次消防联网报警系统，能在火灾初期探知并发出警报，通知相关人员，得到及时控制跟处理。

一般厂区规模越大,生产及管理部门更为复杂,安全等级要求也更高。近些年来,犯罪人素质和技术水平越来越高，所谓魔高一尺，道高一丈，采用高科技手段加强防范是当务之急。车间、仓库、办公室、宿舍等等员工休息和财务保存场所,流动性比较大不容易管理，要保障员工生命以及厂区财产的安全、预防火灾、预防犯罪者的有机可乘，是工厂不可缺少的职责。

二、 设计依据

1) 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

2) 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

4) 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》GB 10408.4-89

- 《安防防范系统验收规则》GA 308-2001

7)  工程商提供的设计图纸及甲方提出的具体要求。

三、设计原则

- 先进性

本系统设计中采用了目前世界上先进的太阳能全无线主动红外对射装置以及无线烟雾探测装置、无线按钮、网络型无线报警主机，按照国际上成熟的系统结构进行工程安装。

- 扩展性

整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，如工厂以后要扩展，只要增加对射探头就可以简单解决，发展后报警系统希望与视频监控实现联动防范，只要增加联动模块，就可立马实现，也可利用网络平台实现多系统远程操控等，我们为系统都留有足够的扩展空间。

- 安全性和可靠性

系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中全无线主动红外对射装置及无线烟雾探测器、无线紧急按钮是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频调幅无线信号传输技术，结合有线红外探测器原理，所研制出来的新一代防盗探测器。与有线红外对射和有线烟感对比，太阳能全无线主动红外对射、无线烟雾探测器具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。

- 实用性和经济性

整个系统简单实用，用户操作、安装、维护都比较简单，完全满足用户的实际需要，最大限度的为用户节约投资，同时也符合国家对节能环保的产业发展需要。

四、 系统设计思路、系统拓扑图

一般而言，我们将厂区围墙上的红外对射，厂方内部安装的无线烟感，无线紧急按钮统一看成是前端探测部份，把报警主机看成是后端管理部分。当前端不管是周界防盗报警事件，还是烟雾火灾报警事件或是紧急求助事件发生了，首先以无线射频信号发送到厂区保安室的网络报警主机上，主机马上以声光形式拉响警报，进行现场报警；还会通过GPRS走流量的形式将报警信息上传到用户手机APP及微信公众号上，通过拨打电话通知当值的安保人员进行警情处理。

本项目推荐的前端周界探测器采用了自然光自动充电、大容量电池及时蓄电的自主供电方式，无需外界提供电源即能工作。无线烟感采用内置超大锂电池及光能补充供电的双供电模式，紧急按钮也采用了超大的内置锂电池，都无需布线和平凡换电池。一旦侦测到报警、低电、被破坏等异常情况，探测器本端会以无线调频加跳频的抗干扰方式主动报告给报警主机端，真正做到了电源无线、信号也无线的全无线运行模式。该设计最大的优势在于前期安装免去了繁琐的挖沟布线，后续拓展空间不受限制，售后维护简单方便，将安全隐患降到最低的。
   本项目是一个约NN平方米的工厂,外围墙做防入侵报警系统；车间及仓库做消防报警系统；办公点做紧急事件求助报警系统；并集成到一台控制主机来管理的智慧厂区报警项目。比较合理有效的方法是:

第一部分：用红外光墙在厂区围墙上做一个周界，就是在厂区的围墙上安装一套无盲区的红外光墻报警防护，推荐使用三光束太阳能全无线红外对射（HB-T001R3）跟四光束太阳能全无线光墙(HB-T001R4)二选一。两者的区别是防护光束和防护高度有差异，且四光束自带大功率报警喇叭，具有现场报警功能，可根据甲方预算和要求结合实际情况选择最佳的产品规格。它是利用人眼看不见的红外光线相互之间构成一个光的防护“墙”,安全性极高。每对对射的红外距离在100米内通用，也就是在每一段直线围墙在100米内的只要按装一对，超出100米就增加一对，多一个拐点再增加一对，具体应用数量以此类推。 
   第二部分：在生产车间以及仓库安装防火灾的无线烟雾报警器，用于对火灾前期进行预警，避免火灾的发生。
   第三部分：在重要的财务室，办公室安装一个一键式紧急按钮，用于当有突发事件发生时，手动按下按钮，发信号到门卫的报警主机，通知当值安保人员。
   第四部分：报警主机则采用信号较强，功能较全面的全网通工程网络报警主机（HTZ-G1000/4G）来进行集中管理。除了实现现场报警播报防区外，同时实现以电话、短信方式报警到值班	座机手机，通过网络报警到值班人员手机APP微信上，也报警到PC端的接警中心软件平台，可远程布撤防 。同时本款主机和目前国内一线大牌海康萤石摄像头已经做好数据对接，实现安卓版手机上视频访问，在PC机端软件上，报警防区实现弹屏。考虑到无线信号的传输问题，建议在报方案时增加1个“433无线信号转发器（HB-ZFQ/433）”来增加接收距离，我们将对其分别进行叙述:

五、 系统硬件及软件说明

5.1  红外光墙部分

1）红外对射技术参数

三光束及四光束太阳能红外对射（HB-T001R3/HB-T001R4）（二选一）

HB-T001R3                                    HB-T001R4

三光束太阳能全无线对射(带液晶显示校准功能)           四光束太阳能全无线光墙（自带喇叭能现场报警）

产品特点及功能

◆ 太阳能供电，无需外接电源线，预留了外接充电口，能适应各种安装环境。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 采用数据编码方式，做到6万对光墙不重码。

◆ 采用二次调制编码的光信号，避免多对对射和光墙之间的红外光相互干扰问题。

◆ 抗强光干扰，并有光扰提示。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

◆ 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。

◆ 具备3光束、4光束可选择防范高度。

◆ 具备校准微调功能，以三位数码液晶屏直观显示校准精度。

◆ 4光束光墙带扬声器，具有现场报警功能。

技术参数

| 红外距离 | 实用100米 |
| --- | --- |
| 无线发射距离 | 开阔地3公里 |
| 红外光束数 | 3光束、4光束 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 24小时最大触警次数 | HB-T001R3 ≤50次 HB-T001R4 1分钟报警音≤3次 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 发送端500mAh,接收端1000mAh |
| 静态工作电流 | HB-T001R3&HB-T001R4 发送端≤0.5mA，接收端≤0.5mA |
| 红外光波长 | 940nm±20nm |
| 太阳能电板输出电流 | HB-T001R3 1800Lx光照情况下≥2mA HB-T001R4 1800Lx光照情况下≥4mA （注：普通雨天户外光照度约2000LX） |
| 工作环境适应温度 | -30℃～70℃ |
| 产品重量（带包装） | HB-T001R3：2.0（kg） HB-T001R4：3.0（kg） |
| 外型尺寸 | HB-T001R3：340×84×45（mm） HB-T001R4：590×84×45（mm） |

5.2  光能无线红外探测器

- 工作原理

前端用户探测器均采用了弱光（自然光、灯光）供电和超大容量电池（2000-9000mA/h）相结合，有光时靠自然光、灯光供电，无光时靠电池供电，即便在微弱的室内光线条件下也能将光能转为电能。无需外界提供电源即能工作24小时无光坏境内置10000mA/h电池至少也能供电3-5年左右。一旦侦测到报警、低电、被破坏等异常情况，探测器本端会以无线调频加跳频的方式主动报告给用户端主机，真正做到了电源无线、信号也无线的全无线运行模式。该设计最大的优势在于前期安装免去了繁琐的挖沟布线，售后维护简单方便，将安全隐患降到最低的。

2）技术参数

无线紧急按钮（HB-A380）（必配）

（1）功能简介

◆ 无线紧急按钮具有紧急报警触摸发送功能，在关键时候可起到紧急呼救的作用。

◆ 待机时间长，适应范围广。

◆ 采用无线信号传输，无需布线。

（2）技术参数

| 工作电压 | DC 3V（CR2450纽扣电池） |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流：0mA，发射电流：60 mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 触发次数 | 1000次 |
| 产品重量（含包装） | 0.05（kg） |
| 外形尺寸 | 59×59×23（mm） |

2)光能无线光电烟感(HB-T601)

功能简介

◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，3到5年无需更换电池

◆ 采用美国微芯公司的光电感烟探测专用芯片，可用于对各类早期火灾发出的烟雾做出报警。

◆ 光学迷宫，光电探测方式，吸顶安装。

◆ 低功耗、使用寿命长。

◆ 检测到烟雾超标时本地声光报警、给主机发无线信号。

◆ 具有低电池电量报警提示。

◆ 具有手动测试功能。

◆ 解决传感器漂移问题。

◆ 可独立使用或联网使用。

◆ 短时蜂鸣模式支持NFPA 72 紧急疏散信号。

技术参数

| 传感器 | 光学腔迷宫 |
| --- | --- |
| 太阳能电板电压 | 5V |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池, 电池容量2000mAh |
| 工作电流 | 静态电流小于20uA，报警工作电流10-30mA |
| 报警音量 | 10 英尺处为 85 分贝 |
| 烟雾灵敏度 | 符合ul217 号标准，测试值每英尺 5% 微弱灰烟探测器有反应 |
| 无线发送频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发送距离 | 开阔地300米 |
| 低电压报警 | 3.0V±0.3 V |
| 监测面积 | 20平方米 |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |
| 产品重量 | 0.35（kg） |
| 外形尺寸 | φ150×50（mm） |

5.3.网络工程报警主机（HTZ-G1000/4G）

功能简介

◆支持移动GPRS网络实时监控和操控报警主机，流量消耗小于30M/月。

◆ 60个无线可编程防区，每个防区可自定义9种不同的防区属性，如匪警普通，匪警紧急，火警防区，胁迫防区，煤气防区，水警防区，屏蔽防区，门铃防区，旁路防区。

◆支持国际标准的安定宝网络通讯协议。

◆交流供电和备用铅酸蓄电池（选配12V7Ah）双电源不间断供电,停电可待机15小时。

◆提供1组常开，1组常闭，1组12V直流输出，作为控制其他设备使用（如启动警号，警灯、警示牌和用于联动等）。

◆支持手动布撤防，遥控器布撤防，无线键盘布撤防，定时布撤防，远程APP（支持安卓或iOS系统）、微信或PC电脑软件布撤防等多种操作方式。

◆具有强制拆除、破坏后紧急报警功能。

◆支持手机APP应用，可通过手机APP接收报警并对主机进行操作。

5.4无线信号转发器（HB-ZFQ）（用于增强探测器至主机之间无线信号）

功能简介

◆ 无线信号转发器一般置于无线信号发射器和接收器之间，实现中继无线信号传输距离的作用。

◆ 当无线信号发射器与接收器的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使接收器能正常接收发射器的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，接收器能接收任何一级转发器发出的无线信号。

◆ 单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

技术参数

| 工作电压 | DC 12-15V |
| --- | --- |
| 接收状态工作电流 | 46mA |
| 转发状态工作电流 | 300mA（供电电压15V） 290mA（供电电压12V） |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 存储容量 | 50组，即可学习转发50组对射/探测器 |
| 转发距离 | 开阔地2公里 |
| 工作温度 | -30℃～70℃ |
| 产品重量（含包装） | 0.45（kg） |
| 外形尺寸 | 158×100×55（mm） |

六、门卫监控室接警中心软件介绍（需要点位分布图显示时增加）

- 接警中心管理软件

1、软件概述

接警中心管理软件运行在Windows环境下，通过网络通讯云平台，采用IP网络方式和专业高速通讯协议进行数据传输和处理，具有报警响应时间短、系统容量大、可靠性高、数据安全、扩充性强、施工简单、操作方便、建设投资少等特点，实现了对多用户报警主机信息的接收和管理，实时存储历史记录，并支持文档导出打印。

2、功能介绍

（1）软件主界面与状态显示

主界面中，每个按钮表示一台前端“报警主机”即一个场所。选中该图标鼠标右键，可实现对该用户的远程布防，远程撤防，远程紧急报警等功能。

（2）多屏显示报警事件：对任何一类突发警情都能实现三屏同步显示：第一屏显示该警情精准的百度地图，迅速锁定出警路线；第二屏显示该警情的点位分布图和详实的用户信息；第三屏显示警情现场的视频画面，复核报警事件的有效性。

（3）系统以阿里云和腾讯云双服务器做后台支持，一主用，一备用双服务器协同运行机制，保障了数据传输的安全性和可靠性。

（4）支持多级联动接警： 警情发生后，用户手机APP上第一时间接收报警信息，并查看相应视频画面视为一级接警；物业值班中心电脑屏幕上同时弹出报警点位分布图，并调取对应监控图像视为二级接警；安保服务中心同步分屏显示百度地图，点位分布图和监控图像视为三级接警。

（5）不同警情不同的提示：针对各类警情（如盗警、火警、水警、SOS紧急求助、燃气泄漏等），系统可通过不同的报警语音，不同的报警图标进行直观提示，让操作者一目了然。

（6）完整的用户资料信息：报警用户的名称、地址、平面图、视频图、联系人、联系电话、备用电话以及报警时间、报警位置、报警次数、客户布撤防状态、客户设备工作是否正常等信息。

（7）监控视频、截图存储功能：报警时联动的监控视频一旦被弹出，系统将自动启动录像、截图功能，并实时存储。

（8）分权限管理：平台共设有超级管理员、管理员和操作员三种权限管理，增强系统的安全性。

（9）强大的数据备份和恢复功能：重要的数据库资料如客户资料、电子地图、报警信息等系统将实时备份，一旦系统遭到雷击或其他不可抗拒力量破坏能及时恢复，保障了系统的安全性。

七、 系统优势及特点

1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做好路面的条件下，太阳能全无线对射更显优势。省时省材。

2．方便维护。太阳能全无线对射在主机的显示中每对都拥有唯一的地址代码，某对对射发生故障或报警都会在主机上有相应提示，比如008这对对射故障，就会在主机显示屏上显示“008失效”，所以对于故障对射的维护很方便。传统的有线对射不仅要检查对射本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。

3．防止全系统遭受雷击。因为对射装于室外，所以在夏季遭受雷击的可能性比较大。太阳能全无线对射无金属线连接，即使单个太阳能全无线对射遭受雷击也只是单个损坏，不会影响整个防盗系统。

4．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用太阳能全无县对射既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。

5.便于拓展。产业发展很快，厂区扩大，厂区搬迁，有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限，搬迁就必须重新又投入；而太阳能对射及室内各类探测器，因为都是全无线设计，可以根据需要随时增加或搬迁，不用二次投资，造成浪费。

八、系统配置

1、前端配置：根据工厂需要防范的周界围墙的大小，结合实际的安装环境、厂方面积大小来统计出前端探测设备的具体数量填上就是完整的预算（太阳能红外对射R型的距离是100米内通用的，超出100米增加一对，超出200米再加一对，多一个拐点再增加一对，对射数量以此类推。因为做预算必须考虑充分，所以预算清单里考虑了信号转发器，到时可根据现场环境安装情况来增加或者删除，下面序号相同部分请二选一。）；现将本项目需要的产品列项，本项目具体配置清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程网络报警主机 | HTZ-G1000-4G |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 3光束太阳能全无线光墙 | HB-T001R3 |  | 对 | N |  |  |
| 2 | 4光束太阳能全无线光墙 | HB-T001R4 |  | 对 | N |  |  |
| 3 | 光能无线光电烟感 | HB-T601 |  | 个 | N |  |  |
| 4 | 无线紧急按钮 | HB-A380 |  | 个 | N |  |  |
| 5 | 无线信号转发器 | HB-ZFQ |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 有线声光警笛（选配） |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 主机遥控器 | HB-YKQ-4 |  | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 校准器 | HB-GJ |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 主机备用电源 （选配） | 12V7AH |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 对射安装支架 | —— |  | 个 | N |  |  |
| 11 | 税费（8%） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 合计（未含税及运费） |  |  |  |  |  |  |

2、接警中心配置：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后台PC机 | 外购 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 恒博联网报警 管理软件 | 后台软件 |  | 套 | 1 |  |  |

九、生产厂家售后承诺

原厂商售后服务承诺函

我宁波恒博通讯设备有限公司是按  中华人民共和国 法律成立的一家公司，主要生产地址设在 浙江省宁波市宁海县桃源街道金桥八路1号； 如工程单位采购由我方制造的货物的，作为原厂商，我方承诺本项目中应用到我公司生产的所有产品提供二年免费质保（人为造成及人力不可抗原因造成的不在保修范围内），保修期内质量问题引起故障所需配件提供免费更换。服务热线0574-65222108  18969872715吴少君 技术支持：18969872707叶工

十、结束语

本系统符合国家倡导节能环保理念，技术优势明显，太阳能供电、无线传输，采用无线调频加跳频技术解决了安防领域上无线传输距离短，信号收发不稳定等一系列技术难题；克服了普通电池供电使用周期短，维护更换频繁等弊端。本系统兼顾各种不同层次、不同年龄人的应用，不管老人小孩都能操控，把安装售后及应用变得非常简单，具有很强的市场适用优势，先进的且简单易用的红外报警系统在安防领域将有着广泛的应用前景；各行业同仁在方案的解读过程中如有任何不解之处，可致电公司服务热线： 0547-65222108；可访问网站http://www.nbhtz.com

宁波恒博通讯设备有限公司 工程部

2020年10月