炸药库周界联网报警解决方案

一. 系统概述

新的时代环境给人们带来了舒服的生活，时代的变迁更新也给如今的社会形势带来各种新的问题。市场经济的深入，城市流动人口的逐步增多，随之而来的抢劫、盗窃等犯罪活动日益严重。如果没有及时有效的处理措施，共建和谐社会就无从谈起。就民爆仓库、化工仓库等特殊场所周界防范而言，目前常用的防范手段主要有以拉铁丝网为代表的机械类防范和以电子围栏、红外对射等为代表的电子类防范两大类。传统机械类防范虽然造价成本低，但也存在有碍美观，犯罪分子易破坏而不能有效地防止坏人的入侵等缺点；而以威慑、阻挡为主要目的的电子围栏虽能起到一定的防护作用，但因造价成本高、缺乏观赏性，且存在伤及人身安全等不利因素而不能普遍推广；红外对射作为一种成熟的电子类防范手段，虽然对安装环境、安装场所有一定的要求，但因其造价适中，隐形安全而备受人们关注。现在全国各地区的炸药库房、化工厂.....都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动，对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。由于炸药库房、化工厂.....位于相对比较偏僻的地方，占地又相对较广，犯罪分子很容易从外围、出入口进入作案，为了使库房内部的产品安全、财产安全得到应有的保护，必须要有一套专门的安全防范设备，通过安保人员来维护和管理，以保障不受任何侵害。

二.设计依据

1) 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

2) 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

4) 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》GB 10408.4-89

- 《安防防范系统验收规则》GA 308-2001

7)  工程商提供的设计图纸及甲方提出的具体要求。

三. 设计原则

- 先进性

本系统设计中采用了目前世界上先进的太阳能全无线主动红外对射装置和智能型无线报警主机，按照国际上成熟的系统结构进行工程安装。

- 扩展性

整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，如养殖中心以后要扩展，增加对射探头、报警系统与视频监控系统联动防范、利用网络平台实现多系统远程操控等，我们为系统都留有足够的扩展空间。

- 安全性和可靠性

系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中太阳能全无线主动红外对射是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频调幅无线信号传输技术，结合主动式红外对射原理，所研制出来的新一代周界入侵探测器。与有线的红外对射、红外光栅、红外护栏、红外光墙相比，太阳能全无线对射具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。

- 实用性和经济性

整个系统简单实用，用户操作、安装、维护都比较简单，完全满足用户的实际需要，最大限度的为用户节约投资，同时也符合国家对节能环保的产业发展需要。

四. 系统安装布局图

针对实际安装要求，现将系统安装分布示意图介绍如下：

五. 系统组成

本项目为一个炸药库的周界报警项目，建议用红外光墙做一个周界以及每个库房四周做一圈防护，确保不受外来者侵入。前端围墙部分：推荐使用的产品为有效红外距离100米的“四光束太阳能全无线光墙（HB-T001R4）”；库房四周部分：推荐使用的产品为有效红外距离100米的“六光束太阳能全无线光墙（HB-T001R6）”；。该产品不仅供电无线，信号传输亦无线，方便安装维护。而且是采用调频加跳频技术，提供可靠的抗干扰性能。自带喇叭，具有现场报警功能。后端部分：则用性价比比较高的网络报警主机，分有线网络及无线GPRS网络可以选择，除了实现现场报警外，也报警到负责人手机APP及微信上，可远程布撤防 ；同时本款主机和目前国内一线大牌海康萤石的摄像头已经做好数据对接，实现在安卓版手机上视频访问，增加平台管理软件同时可以在PC机上管理，报警防区实现弹屏。的网络报警主机来进行集中管理，考虑到无线信号的传输问题，建议在报方案时增加“433无线信号转发器（HB-ZFQ/433）”我们将对其分别进行叙述:

1.红外光墙部分

工作原理
太阳能全无线对射与普通有线对射的工作原理是相同的，每组对射探头均由一个发射端和一个接收端组成（以两束红外线为例）。 发射端发射经调制后的红外线，红外线构成了探头的保护区域（图 1 ）。如果有人企图跨越被保护区域，则两条红外线被同时遮挡，接收端输出报警信号，触发报警主机报警（图 2 ）。如果有飞禽（如小鸟、鸽子）飞过被保护区域（图 3 ），由于其体积小，速度快于被保护区域，则发射端认为正常，不向报警主机报警。

不同点在于太阳能无线对射完全不需要铺设任何电源线和信号线（如图4），因为我们在每对对射两端的正面分别加装了一片到四片不等的非晶硅太阳能电池板，内置可充电磷酸铁锂电池，在户外普通自然光条件下就能转化出足够的电能来保障对射的工作和充电需要。一般来说太阳能板的供电能力要远大于对射本身功耗，从而保证了晚上无光线或连续一年阴雨天也能照常工作；信号方面，对射接收端（S端）内置无线信号发送模块，报警信号通过FSK调频+跳频无线传输到后端主机，在符合国家相关政策法规的前提下，尽可能用大功率以保证对射与主机间的无线距离。由于是户外产品，为了保障一定的使用年限，对整个对射腔体做了全密封处理，防尘防水等级达到IP66级。

对射发射端发射肉眼看不见的经过调制的红外线，与之对准放置一个红外接收端，红外线光束构成了一道人眼看不见的封锁线。当有人穿越时，同时完全阻挡2束红外线时，接收端收不到红外光波，接收端产生无线报警信号并发送到报警主机，报警主机接到报警信号后报警、电话报警等方式做出相应的报警反应。红外线探测器有较高的抗干扰能力，大雾、暴雨、光扰、自由落体、小动物穿越或无线干扰等一系列外界因素都能有效规避，降低误报。

HB-T001R3（备选）

三光束太阳能全无线对射(带液晶显示校准功能)

HB-T001R4 （必选）                     HB-T001R6 （必选）

四光束太阳能全无线光墙                       六光束太阳能全无线光墙

产品特点及功能

◆ 太阳能供电，无需外接电源线，预留了外接充电口，能适应各种安装环境。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 采用数据编码方式，做到6万对光墙不重码。

◆ 采用二次调制编码的光信号，避免多对对射和光墙之间的红外光相互干扰问题。

◆ 抗强光干扰，并有光扰提示。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

◆ 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。

◆ 具备3光束、4光束、6光束等款式，可选择防范高度。

◆ 具备校准微调功能，以三位数码液晶屏直观显示校准精度。

◆ 4光束、6光束带扬声器，具有现场报警功能。

技术参数

| 红外距离 | HB-T001R3&HB-T001R4&HB-T001R6 实用100米 |
| --- | --- |
| 无线发射距离 | HB-T001R3&HB-T001R4&HB-T001R6 开阔地3公里 |
| 红外光束数 | 3光束、4光束、6光束 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 24小时最大触警次数 | HB-T001R3 ≤50次 HB-T001R4&HB-T001R6&HB-T001R8 1分钟报警音≤3次 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | HB-T001R3&HB-T001R4&HB-T001R6：发送端500mAh,接收端1000mAh |
| 静态工作电流 | HB-T001R3&HB-T001R4 发送端≤0.5mA，接收端≤0.5mA HB-T001R6 发送端≤0.75mA，接收端≤0.75mA |
| 红外光波长 | 940nm±20nm |
| 太阳能电板输出电流 | HB-T001R3 1800Lx光照情况下≥2mA HB-T001R4 1800Lx光照情况下≥4mA HB-T001R6 1800Lx光照情况下≥6mA （注：普通雨天户外光照度约2000LX） |
| 工作环境适应温度 | -30℃～70℃ |
| 产品重量（带包装） | HB-T001R3：2.0（kg） HB-T001R4：3.0（kg） HB-T001R6：3.6（kg） |
| 外型尺寸 | HB-T001R3：340×84×45（mm） HB-T001R4：590×84×45（mm） HB-T001R6：840×84×45（mm） |

安装效果图片：

2.后端门卫管理部分

网络报警主机（HB-5050G）

（1）功能简介

◆ 多网互联，用户可通过GPRS或RJ网络实时监控和操控报警主机。

◆ 99个无线可编程防区，并可任意定义防区属性。

◆ 交流供电和内置可充电电池双电源不间断供电。

◆ 提供一组12V直流输出，作为控制其他设备使用（如启动警号，用于联动其他设备等）。

◆ 提供一组警示牌接口，通过跳针可切换两种工作模式：第一种是交流电状态下常亮，直流电状态下仅报警灯闪；第二种是不论交流直流电，仅报警时灯闪，撤布防时短暂提示。

◆ 支持多种布防方式, 多种警示声音可选。

◆ 支持手机APP应用及微信，可通过手机APP及微信接收报警并对主机进行操作。

（2）技术参数

| 工作电压 | 交流AC220V+15% 50Hz, 直流12V-13.8V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流≤75mA 报警电流≤300mA |
| 使用环境 | 工作温度：-10℃～50℃，相对湿度：40-70% |
| 无线接收频率 | 433MHz调频+跳频 |
| GSM工作频段 | 900MHz/1800 MHz/1900 MHz/2100 MHz (仅G型) |
| 备用电池 | 12V 1.3Ah蓄电池 |
| 外形尺寸 | 150x170x60（mm） |

无线紧急按钮（HB-A380）

功能简介

◆ 无线紧急按钮具有紧急报警触摸发送功能，在关键时候可起到紧急呼救的作用。

◆ 待机时间长，适应范围广。

◆ 采用无线信号传输，无需布线。

技术参数

| 工作电压 | DC 3V（CR2450纽扣电池） |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流：0mA，发射电流：60 mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -10℃～+55℃ |
| 触发次数 | 1000次 |
| 产品重量（含包装） | 0.05（kg） |
| 外形尺寸 | 59×59×23（mm） |

3. 其他配套产品

产品名称：无线信号转发器

产品型号：HTZ-ZFQ

功能简介

◆ 无线信号转发器的主要功能是当报警主机接收太阳能全无线对射的无

线信号距离超出产品本身无线距离规格时，通过该设备的转发使无线

信号距离增加一倍, 从而使主机能正常接收全无线对射发出的无线信号。

◆公司生产了两款不同频率的无线信号转发器，分别可转发230MHz /433MHz频率的太阳能全无线对射的无线信号。

◆当报警主机与探头间的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使报警主机能正常接收探头发出的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，主机能接收任何一级转发器发出的无线信号(此功能只针对433MHz频率的转发器)。

◆单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

六. 系统优势及特点

- 系统优势

1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做好路面的条件下，太阳能全无线对射更显优势。以一个工程要安装50对对射为例，安装传统有线对射的话，因为要连接大量的线缆（每个对射拉1根电源线和信号线的话，一对对射就是4根线缆，50对对射需要200根线缆），先要挖钩、铺管和布线，然后再安装对射，整个工程下来需要较长周期。如果安装太阳能全无线对射，两个人安装的话一两天即可，省时省材。

2．方便维护。太阳能全无线对射在主机的显示中每对都拥有唯一的地址代码，某对对射发生故障或报警都会在主机上有相应提示，比如008这对对射电池低电，就会在主机显示屏上显示“008低电”，所以对于故障对射的维护很方便。传统的有线对射不仅要检查对射本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。

3．防止全系统遭受雷击。因为对射装于室外，所以在夏季遭受雷击的可能性比较大。太阳能全无线对射无金属线连接，即使单个太阳能全无线对射遭受雷击也只是单个损坏，不会影响整个防盗系统。

4．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用太阳能全无县对射既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。

5.便于拓展。有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限，搬迁就必须重新又投入；而太阳能对射因为全无线，可以根据需要随时增加或搬迁，不用二次投资，造成浪费。

B、系统特点:

·太阳能供电，无需外接电源线；无线信号报警，无需外接信号线，真正的全无线对射。

·安装不用铺管布线，维护不用查线，节省管线等材料费，减少工程量降低安装维护成本。

·无需太阳直射，阴雨天也能把光线转化为电能，供对射正常使用。

·具有故障自检功能。

·太阳光干扰时能自动屏蔽，不误报，主机有强光干扰提示。

·大功率无线信号发送，具有较强的抗干扰能力。

·完备的防卫能力：入侵者无法以快速跳跃、匍伏或其它动作通过隐形红外防卫射束网的防范范围。

·良好的抗干扰特性：当昆虫或小动物等通过红外防卫射束网时，由于不能完全遮断红外防卫射束,所以不会产生误报警。

·严密的防破坏能力：当红外对射被破坏或撬砸时，报警信号输出电路将自动输出无线报警信号。

·可全天侯工作：红外对射探测器具有抗不良天气环境干扰能力。

·433频率的对射可通过转接器、接收头与第三方主机配套使用。

太阳能全无线对射与传统有线对射区别对照表

|  | 太阳能全无线对射 | 传统有线对射 |
| --- | --- | --- |
| 区别1 | 安装不需要布任何线，施工周期短；简单 | 施工需挖沟.布信号线.电源线，工期长；工程复杂 |
| 区别2 | 维护简单，无需查线； | 维护麻烦，需要查线； |
| 区别3 | 省人工费，线材费，综合成本底； | 需要各种费用，综合成本高； |
| 区别4 | 透镜采用阶梯式结构，抗误报； | 太阳光或强光干扰时会误报； |
| 区别5 | 系统采用无线装置，不怕雷击； | 系统采用有线装置，易遭雷击，造成瘫痪；系统恢复慢 |
| 区别6 | 太阳能供电用之不尽，节能环保； | 24小时供电，浪费电力资源； |
| 区别7 | 全无线装置，不存在线路老化问题；使用寿命是有线的几倍； | 有线装置，在安装2-3年后，存在线路老化问题，需要维护；使用寿命短 |
| 区别8 | 全无线装置，平时不容易被破坏 | 平时容易被剪断线路遭受破坏； |
| 区别9 | .台风造成水淹，无触电隐患，安全，恢复快，损失小； | 台风造成水淹，有触电隐患，不安全，无法恢复，需重新投资； |
| 优点 | 采用调频加跳频技术和深孔导入技术，二次光调制，解决了无线干扰及误报，比传统有线对射误报率降低90%以上。 | 误报率较高 |

七.接警中心管理软件

接警中心管理软件概述功能介绍

2.1 软件主界面与状态显示

主界面中，每个按钮表示一个“一级控制主机”，按钮文字表示此报警主机管理的辖区，可能是一个小区，一栋商厦，或者一个厂区等。

2.2  按钮图标表示了此主机的当前状态，全局布防、半局布防和撤防状态分别以以下三个图标表示：

全局布防：

撤防：

2.3私有云服务器搭建保障了系统运营的流畅性和稳定性：摒弃市场上公共的云服务平台而选择自建的优越性在于，有限的网络资源可以完全由用户自主掌控并合理分配给下辖的服务群体，这样既能合理限制单个用户的带宽上限，保障每个用户随时随地访问的流畅性，又能充分实施分散性管理，减轻中心服务器访问压力，提高整体系统运营的稳定性。

2.4定时自动巡检终端设备故障功能：对于所有前端报警主机的状态进行监测，如设备有问题或不在线，平台立即弹出对应提示，以便对上报前端报警设备及主机维护信息及时处理，避免造成贻误警情。

2.5所有防区支持中文备注，支持电子地图，便于精准定位警情地点。

2.6分权限管理：平台共设有超级管理员、管理员和操作员三种权限管理，增强系统的安全性。

2.7支持数据备份，万一电脑损坏时可随时恢复数据。

七、 系统优势及特点

- 系统优势

1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做好路面的条件下，太阳能全无线对射更显优势。以一个工程要安装50对对射为例，安装传统有线对射的话，因为要连接大量的线缆（每个对射拉1根电源线和信号线的话，一对对射就是4根线缆，50对对射需要200根线缆），先要挖钩、铺管和布线，然后再安装对射，整个工程下来需要较长周期。如果安装太阳能全无线对射，两个人安装的话一两天即可，省时省材。

2．方便维护。太阳能全无线对射在主机的显示中每对都拥有唯一的地址代码，某对对射发生故障或报警都会在主机上有相应提示，比如008这对对射电池低电，就会在主机显示屏上显示“008低电”，所以对于故障对射的维护很方便。传统的有线对射不仅要检查对射本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。

3．防止全系统遭受雷击。因为对射装于室外，所以在夏季遭受雷击的可能性比较大。太阳能全无线对射无金属线连接，即使单个太阳能全无线对射遭受雷击也只是单个损坏，不会影响整个防盗系统。

4．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用太阳能全无线对射既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。

5.便于拓展。产业发展很快，小区扩大，有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限，而太阳能对射因为全无线，可以根据需要随时增加，不用二次投资，造成浪费。

B、系统特点:

·太阳能供电，无需外接电源线；无线信号报警，无需外接信号线，真正的全无线对射。

·安装不用铺管布线，维护不用查线，节省管线等材料费，减少工程量降低安装维护成本。

·无需太阳直射，阴雨天也能把光线转化为电能，供对射正常使用。

·具有故障自检功能。

·太阳光干扰时能自动屏蔽，不误报，主机有强光干扰提示。

·大功率无线信号发送，具有较强的抗干扰能力。

·完备的防卫能力：入侵者无法以快速跳跃、匍伏或其它动作通过隐形红外防卫射束网的防范范围。

·良好的抗干扰特性：当昆虫或小动物等通过红外防卫射束网时，由于不能完全遮断红外防卫射束,所以不会产生误报警。

·严密的防破坏能力：当红外对射被破坏或撬砸时，报警信号输出电路将自动输出无线报警信号。

·可全天侯工作：红外对射探测器具有抗不良天气环境干扰能力。

·433频率的对射可通过转接器、接收头与第三方主机配套使用。

八、系统配置

1、前端配置：

详细参考附件

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 图片 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络报警主机 | HB-5050-4G | 恒博 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 三光束太阳能全无线光墙 | HB-T001R3 | 恒博 |  | 对 | N |  |  |
| 2 | 四光束太阳能全无线光墙 | HB-T001R4 | 恒博 |  | 对 | N |  |  |
| 3 | 六光束太阳能全无线光墙 | HB-T001R6 | 恒博 |  | 对 | N |  |  |
| 4 | 语音喇叭（有线警号） | CA-130 | 外购 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 主机遥控器 | HB-YKQ-4 | 恒博 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 主机备用电源 （选配） | 12V7AH | 自购 |  | 个 |  |  |  |
| 7 | 对射安装支架 | —— | 自购 |  | 个 |  |  |  |
| 8 | 校正器 | 安装工具 | 恒博 |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 安装人工费 | 一般1人一天可安装16对左右 | 当地 |  | 工 |  |  |  |
| 10 | 运费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 税费（7%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 合计（未含税） |  |  |  |  |  |  |  |

注：正常环境下这个周界报警工程就这些预算，同一个序号下的请二选一，您只要根据现场情况把对射及支架数量做些微调就是完整的预算清单了（太阳能红外对射R型的距离是100米内通用的，超出100米增加一对，超出200米再加一对，对射数量以此类推）。

2、接警中心配置：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后台PC机 | 外购 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 恒博联网报警 管理软件 | 后台软件 |  | 套 | 1 |  |  |

九．结束语

总的来讲，随着酒店安全防范等级的增加以及大众防范意识的觉醒，联网报警系统在安防领域有着广泛的发展前景。恒博公司作为一家专业的无线报警产品生产商，历时十余年的技术探索和反复应用，凭借公司下属的纯研发机构西安研究所的技术优势，在太阳能供电技术、无线传输技术和联网报警方面积累了丰富的实践经验，其中自主研发的太阳能供电技术充分克服了普通电池供电使用周期短，维护更换频繁等弊端，多年来并已获得多项国家发明专利。无线调频加跳频技术解决了安防领域上无线传输距离短，信号收发不稳定等一系列技术难题，具有很强的竞争优势。我们相信，只要生产企业、物业保安运营公司、房地产开发公司等社会各界共同发挥产品技术、地缘人脉、网络平台等各方面优势，通过资源大整合，互惠互利协同运作，就一定能为我们各方带来良好的经济效益和社会效益。

十、售后服务

- 我公司配以专业的技术人员全程电话跟踪、解答系统各方面问题，督促各办事处机构做好完善的售后服务。一个月包换，两年质保，终生维护。以上条件具不存在人为因素，由于人为因素造成，公司收取维护成本费用。

- 系统中所涉及到的各类配套软件，均由厂家提供，免费系统升级。

方案在解读过程中如有任何不解之处，请致电公司服务热线：18969872718

公司网址：www.nbhtz.com

宁波恒博通讯设备有限公司