## 综合防火烟雾报警系统解决方案书

一、 系统概述
      社会经济的不断发展，人民生活日益改善，火灾烟雾安全越来越重视，需要科学有效的电子侦测手段来保障。本项目探测点位多，楼层结构复杂，全部采用有线方式组建难度系数非常大。因此我们推荐用光能结合电池供电的无线烟感作为探测，以电话和网络作为数据通信方式来达到智能化管理的目的。当任一探测点发生火灾警情时，管理的主机马上响起对应的警报声，同时值班人员手机报警响起，各级管理中心警号响起，并弹出电子地图显示报警探头位置，使整个区域智能化安全程度达到较高的水平。与传统联网报警相比，该系统在前端探测部分引进了设计新颖、技术成熟的“光能无线烟雾探测”设备，后端采用“管理中心平台”将前端各种报警信息直接集中管理。这样的组建方式免去了前期繁琐的挖沟铺管、预埋线缆等施工环节，优势非常明显。

二、 系统设计原则
      作为一套专业的无线联网报警系统解决方案，在前期构思和设计时，我们应该紧紧围绕“用户最需要的是什么”这一核心命题来统筹规划，具体要遵循的原则如下：
1）以人为本——“人”是整个联网报警运营服务的主体，系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求，以实用、简便、经济、安全为原则，同时兼顾各种不同层次、不同年龄用户的需要，满足“居住”这一特定使用功能。  
2）可行性——以现有成熟的系统和新产品为设计对像，同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势，并考虑行政主管部门归类管理的要求，设计方案现实可行。
3）可靠性——系统的设计具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能。 
4）先进性——系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性，但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能，充分保护了业主的投资。   
5）可扩充性——系统设计已充分考虑今后技术发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。
6）方便易用性——无线联网报警运营服务系统是面向各类文化层次使用的系统，系统及功能的配置以能给用户提供安全、方便、快捷、舒适为准则，其操作应简便易学。     
7）标准化、开发性——标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势。系统中采用的无线频率、通信协议均严格遵循国际上通用的行业标准。应用软件是已商品化的通用软件，减少了二次开发的工作量和利于日后的使用维护。

三、 系统设计依据

1)《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；
2)《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；
3)《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；
4)《主动红外入侵探测器》（GB10408.4-89）；
5)《安防防范系统验收规则》（GA308-2001）；
6)《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-94）；
7)《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）；
8)《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）

## 四、系统拓扑图

五、设计思路及相关优势
      本项目为综合性火灾烟雾报警项目，总计4093个烟雾探测点，分布在约20多栋楼的各楼层房间，要求每个房间的烟雾报警事件都能第一时间以电子地图和电话拨号两种方式通知每栋楼的分区值班室，还要能同步将警情以同样的两种方式远程通知到总控值班中心。围绕这一核心功能要求，我们建议采取分级管理分案。具体实施步骤为：在每个需要防护的地方安装光能无线烟感探测器，用于烟雾火灾警情的探测，在每个楼层的某位置安装若干个无线信号放大器，作为无线信号的中继延伸，另外在若干个楼层的公共部分安装一套工程报警主机，主机具有电话线接口和485通讯接口，连接电话外线是用于发生警情后以电话报警方式通知值班人员，485通讯口和网络通信模块连接，用于发生警情后以网络报警方式通知各值班室PC端电脑端平台，实现电子地图报警展示。每栋楼的分区管理和总控值班中心属于平行管理关系，也就是前端任何探测点的警情事件都能同步推送至两级接警端，任何一方接警端对前端的控制都能在另外一方接警平台体现。
      本系统的优势主要体现在以下几个方面：
1、 “零”布线，“零”施工，减少工程投入。传统的联网报警项目组建，需过早的介入其基础建设，并投入大量的人力、物力用于挖沟、铺管、预埋线材，施工复杂、繁琐，建设周期长。而该系统中前端各类探测设备均采用了电源无线、信号也无线的“零”布线工作模式，真正做到了“零”施工，“零”成本，减少工程投入。
2、成熟先进的光能供电跳频+调频无线技术保障了卓越的产品性能。目前安装于用户端的前端探测器主要以有线连接方式的产品居多，当然为了施工方便全无线或半无线的产品也较为常见。但据了解，这类所谓的无线探测器通用的做法都是用普通干电池供电，低成本的OOK调制作无线传输，往往存在电池更换频繁、无线信号容易被干扰的技术通病。本系统的所有前端探测器统一采用了成熟的太阳能光伏供电技术和先进的FSK调频加跳频无线传输技术，产品安全稳定，不易误报漏报，使用户在3-5年内无需为更换电池而烦恼，彻底解决了客户的后顾之忧。
3、无需报警中心机，电脑联网和电话报警通知双通道通信接警。本系统摒弃了传统意义上的报警中心接收机，只要在主机端接入电话线和网线，在Windows系统的电脑里安装厂家免费提供的管理软件，就可以轻松对各级报警系统实现双通道通信管理和控制。
4、节能环保。节能环保一直是国家政府鼓励和提倡的，系统中采用的光能全无线烟雾探测方式既节省线缆的使用，同时又无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。

六、 系统设备说明
 6.1 前端部分
      前端部分的设备主要分为前端探测设备和报警主机两部分，设备分别介绍如下：

1、无线光电烟感探测器(HB-T611)（必配）

（1）功能简介
◆（CR123A）锂电池供电设计，无需外接电源线，3-5年无需更换电池
◆ 采用美国微芯公司的光电感烟探测专用芯片，可用于对各类早期火灾发出的烟雾做出报警。
◆ 光学迷宫，光电探测方式，吸顶安装。
◆ 低功耗、使用寿命长。
◆ 检测到烟雾超标时本地声光报警、给主机发无线信号。
◆ 具有低电池电量报警提示。
◆ 具有手动测试功能。
◆ 解决传感器漂移问题。
◆ 可独立使用或联网使用。
◆ 短时蜂鸣模式支持NFPA 72 紧急疏散信号。

（2）技术参数

| 传感器 | 光学腔迷宫 |
| --- | --- |
| 备用电源 | DC3V（CR123A）锂电池 |
| 工作电流 | 静态电流小于10uA，报警工作电流10-30mA |
| 报警音量 | 3米处大于 80 分贝 |
| 烟雾灵敏度 | 符合 ul217 号标准，测试值每英尺 3.2% 微弱灰烟探测器有反应 |
| 无线发送频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发送距离 | 开阔地200米 |
| 低电压报警 | 2.2V±0.2 V |
| 监测面积 | 20平方米 |
| 工作温度 | 5℃~40℃；-5℃-50℃，10-90%无冷凝 |
| 产品重量 | 0.35（kg） |
| 外形尺寸 | φ150×50（mm） |

2、无线信号转发器(HB-ZFQ)（选配）

功能简介
◆ 无线信号转发器一般置于无线信号发射器和接收器之间，实现中继无线信号传输距离的作用。
◆ 当无线信号发射器与接收器的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使接收器能正常接收发射器的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，接收器能接收任何一级转发器发出的无线信号。
◆ 单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

技术参数

| 工作电压 | DC 12-15V |
| --- | --- |
| 接收状态工作电流 | 46mA |
| 转发状态工作电流 | 300mA（供电电压15V） 290mA（供电电压12V） |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 存储容量 | 50组，即可学习转发50组对射/探测器 |
| 转发距离 | 开阔地2公里 |
| 工作温度 | -30℃～70℃ |
| 产品重量（含包装） | 0.45（kg） |
| 外形尺寸 | 158×100×55（mm） |

3、工程主机(HB-G250)（必配）

功能简介
◆8个有线992个无线可编程防区。
◆含键盘、15V电源适配器、无线接收模块。
◆支持Ademco contact Id通讯协议。
◆4种布防方式：全局布防、半局布防、远程布防、遥控布防。
◆6种防区类型：全局防区、半局防区、门铃防区、屏蔽防区、旁路防区、紧急防区。
◆密码键盘撤防、无线遥控撤防、远程撤防、接警撤防四种撤防方式。
◆可用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作。
◆1组6位用户密码，1组6位设置密码均可自行修改。
◆可远程控制，可外接监听头，可远程监听现场警情。
◆可拨打2组电话号码（固定电话或手机号码）和2组报警中心号码。警情触发时，循环拨号。
◆远程控制、防区类型、电话线检测及相关参数可通过键盘按需要进行设置。
◆具有RS-485对外通信端口，外挂联动模块，网络通信模块等可实现视频联动，远程报警功能。
◆支持手机APP应用，可通过手机APP接收报警并对主机进行操作。

技术参数

| 工作电压 | 交流AC220V±10% 50Hz，直流12V～13.8V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流≤100mA,报警电流≤350mA |
| 使用环境 | -10～55℃ ，相对湿度：40～70% |
| 拨号方式 | 双音频 高频群组电平：-7±2dBm 低频群组电平：-9±2dBm |
| 无线接收频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 备用电池 | DC12V7Ah |
| 产品重量 | 2.5（kg） |
| 外形尺寸 | 265×260×80（mm） |

4、网络通信模块(HB-WT-1)（必配）

功能简介
    网络通信模块体积小，可直接安装在报警主机内，由报警主机供电，通过网线与Internet 网络连接，将报警事件通过网络方式实时向监控中心传输；中心同时可控制各报警主机的布防、撤防、旁路等远程控制。 
◆ 通过网络即可远程控制报警主机，接收主机信息。
◆ 虚拟键盘：用户用虚拟键盘通过网络对报警主机进行远程控制。
◆ 远程编程：用户通过虚拟键盘对报警主机进行远程编程。
◆ 远程信息：远程了解报警主机的布、撤防、半布防、解除旁路状态及时接收报警信息。
◆ 通过“恒博接警中心管理软件”对报警主机同时进行监控和接警。
◆ 通过模块上的4个拨码开关对相关操作进行限制。
◆ 提供配套接警中心软件。
◆ 本设备只能与HB-G250系列主机配套使用。
◆ 可以通过公司提供的SDK开发包进行二次开发。

6.2  管理中心部分
6.2.1 二级本地（物业）管理软件
   1 硬件构成
1、接警中心电脑配置要求：PC机若干套：CPU要求core I 5以上，内存8G以上，硬盘1T以上；
2、中心操作系统：Windows 7以上（支持32或64位）；
                                                        
2、功能介绍
2.1 软件主界面与状态显示

主界面中，每个按钮表示一个“二级报警主机”，按钮文字表示此报警主机管理的辖区，可能是一个小区，一栋商厦，或者一个厂区等。

2.2  按钮图标表示了此主机的当前状态，全局布防、半局布防和撤防状态分别以以下三个图标表示：
全局布防： 
撤防：

2.3私有云服务器搭建保障了系统运营的流畅性和稳定性：摒弃市场上公共的云服务平台而选择自建的优越性在于，有限的网络资源可以完全由用户自主掌控并合理分配给下辖的服务群体，这样既能合理限制单个用户的带宽上限，保障每个用户随时随地访问的流畅性，又能充分实施分散性管理，减轻中心服务器访问压力，提高整体系统运营的稳定性。

2.4电话和网络两组通道保障各接警方通信畅通：当警情发生时，电话和网络两种方式将同步通知到对应的接警端，避免报警信息丢失或反向操控失灵。

2.5支持多级联动接警： 警情发生后，各级管理人员手机上第一时间接收报警信息，各级值班中心电脑屏幕上同时弹出报警点位分布图。

2.6不同警情不同的提示：针对各类警情（如盗警、火警、水警、SOS紧急求助、燃气泄漏等），系统可通过不同的报警语音，不同的报警图标进行直观提示，让操作者一目了然。

2.7完整的资料信息：报警点的名称、地址、平面图、视频图、联系人、联系电话、备用电话以及报警时间、报警位置、报警次数、客户布撤防状态、客户设备工作是否正常等信息。

2.8超大容量接入：可管理报警主机达100万台以上。

七、系统报价清单
1、管理中心报警接警平台：

2、前端产品：