附件一：

西院区蒸汽管道维修方案

一、维修内容

1、供暖过程中发现职高学校南门东边井有漏气现象，需更换外压式波纹补偿器一个。外压式波纹补偿器型号DN150-2.5/160   温度300℃。

2、更换阳河小区外至院内4个管道井疏水阀，型号CS41H-16C  DN25品牌河北远大集团(现有疏水阀备件2个)。

3、阳和小区内蒸汽管道保护层多处脱落损坏，按照原来标准维修。

二、施工要求：

1、使用蓬莱市东昌波纹管制造有限公司制造的外压式波纹补偿器。

2、波纹补偿器购买1个，院内现有一个备件未做保温处理，需要做2个补偿器保温处理。

3、施工完成后做好检查，表面不得裂纹、气孔未熔合等现象，焊缝表面应平整、圆滑。

4、施工后现场恢复原样，维修检查井施工后恢复原样，并达到强度要求。

5、所有施工使用工具自行准备到位，施工现场做好安全及防护措施，符合安全规范要求，施工过程中发生的一切安全问题与医院无关。

6、施工完成后在供暖试压，有问题必须立即赶到现场处理，质保2个供暖季，质保期间免费上门维修维护更换配件。

7、管道保温使用防火隔热耐高温200℃以上超细铝箔岩棉管，保证美观大方，坚固耐用，所有施工管道保温不能低于原来管道保温标准。

附件二：

预招标知情同意书

东营市第二人民医院：

我公司参加本次采购人组织的东营市第二人民医院西院区蒸汽管道维修工程预招标活动，明确该项活动为了解相关设备性能参数及市场价格行为，非正式招标行为，自行承担预招标活动的自身费用。

供应商名称：

（公章）：

年   月   日