附件：

东营市第二人民医院

灭火器检测及充装项目技术要求

一、严格按照《气体灭火系统灭火剂充装规（GA1203-2014）》、《柜式气体灭火装置（GA16670-2006）》标准执行。

二、 充装气体灭火剂的场地条件、充装设备、监测和计量仪表、安全防护器具等应符合 《气瓶充装站安全技术条件GB 27550》的规定。

三、从事气体灭火剂充装的人员应了解所充装气体灭火剂的性能、应具有所充装气体灭火剂质量检验能力、具有气瓶质量检验的能力；并应掌握所充装瓶组及容器阀结构、相关设计参数及工作原理。

四、待充装的灭火剂应与气瓶永久性标记中充装灭火剂的名称一致并进行内部腐蚀检查。

五、容器阀与气瓶组装时，若采用密封胶进行密封，选用的密封胶不应影响容器阀的二次拆卸，且对螺纹不应造成伤害。

六、充装前应按 GB/T 12137 规定进行气密性检查，合格后应通过置换、抽真空等处理方法，确保瓶内的含水量不超出所充装灭火剂产品标准中对含水量的要求。

七、充装用计量衡器，其最大称量不应大于瓶组实际质量（包括瓶组质量和充装灭火剂质量）的 3倍，且不应小于瓶组实际质量的1.5倍。衡器的周期检定应符合有关规定，并在每次使用前校准一次。衡器应设置有气瓶超装报警或自动切断气源的连锁装置。

八、充装后的瓶组，应由专人逐只进行检查，结果应符合下列要求：

（一）瓶组内压力（充装量）及总质量符合要求；

（二）容器阀及其与瓶口连接的密封无泄漏；

（三）气瓶无鼓包、变形等异常现象；

（四）瓶体温度无异常迹象；

（五）瓶组的瓶帽或误喷射防护装置、充装标签和警示标签齐全完整。

九、灭火剂充装后应填写瓶组充装记录，记录内容至少应包括充装日期、瓶号、室温、灭火剂名称、充装压力、实际充装量、气瓶规格、气瓶下次检验日期等。

十、灭火剂充装单位应负责保管气瓶充装记录，保存期应至少到下次充装的日期。

十一、气体灭火剂瓶组的充装应符合国家有关充装许可的规定。

附件2：

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 灭火器检测及充装 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2020060# 招标时间: 2020 年 11月3日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 初始报价 |  |
| 磋商中报价 |  |
| 最终报价 |  |
|  | 报价人签字： |