附件一：

东营市第二人民医院

西院区冷却塔软化水改造项目考察报价单

序号：DYEY2022035#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 项目名称 | 西院区冷却塔软化水改造 |
| 质保 |  |
| 考察报价（元） |  |

附件二：

中央空调冷却塔软化水改造招标要求

- 系统设计要求

中央空调冷却塔2021年制冷季用水量3000m³左右。整个软化水系统为全自动运行，由多路控制阀自动控制。全自动软化器采用多路控制阀对系统进行全自动控制，工作人员根据补水情况对全自动软水器的运行状况进行调整，设备运行时采用专用的流量检测器件对出水量进行测量，出水达预设值时系统自动对该罐进行再生操做，所有过程程均不需人工干预，可在无人值守的情况下自动完成，再生结束后自动进入备用状态。可以需要时随时进行人工操作。

二、施工安装要求

- 设计出水量5T/H，双罐并联。盐箱配备储水量为3T，PE材质，设防溢扣，设计合理加盐方便。

- 根据需要，配备必要的流量计、压力表、阀门及控制系统等，自控系统品牌推荐润新。

- 软水罐体采用玻璃钢材质，使用树脂001*7强酸性阳离子交换树脂，树脂品牌推荐华大等。

- 所有内部管路应采PVC管材管件与本体连接，并考虑检修和部件更换的便利，材质均符合规定要求，品牌推荐华信。

- 所有容器内装置、管件、应在安装时在容器内安装固定好。

- 所有设备内外配件除招标标提供特殊要求外，材质应与设备防腐等级相当。设备应设置支脚。

- 离子交换器进水、排水和反洗保证均匀在设计最大运行或反洗流量下内部管道和连接件应保证安全不损坏。

- 进出水管道使用管径DN50  PPR管道，长度50米左右，需要和原管道为DN40镀锌管道开口对接。管道最低点加装排水阀门，防止冬天不用冻坏管道。

- 保温材料：50MM高密度橡塑管道保温棉，防火阻燃，外部缠绕铝箔保护层。

- 地下室软化水加装不锈钢精密前置五芯过滤器一套。

出水水质：总硬񄜑≤ 0.03mmol/L

安装完成提供资料并做好操作培训。

设备质保2个制冷季。