附件一：技术参数

东营市第二人民医院

智慧消防无线烟感报警系统技术文件

概述

本技术要求适用于东营市第二人民医院东院区门诊楼，一号病房楼，体检楼等无线智能烟感报警系统联网并网，东院区所安装的独立烟感报警系统需与现有软件平台兼容，当出现报警情况，需在西院区火灾报警控制器同时报警并打印报警信息。内容包括系统及设备、功能、安装、调试、培训等要求。

一、系统作用和意义

1.1快速告警，减少火灾事故带来的经济损失。

可以快速、准确地将联网单位的火警信号在最快时间内传送到医院的监控中心及相关管理人员，缩短火灾发生后报警的时间，达到早期发现火警、及时报警，减少火灾事故带来的经济损失。

1.2提高工作效率，降低管理成本。

消防工作人员可以实时掌控所有消防设备的信息，不必通过每天的巡查来确定是否有隐患。

1.3消防职责落实到位，提高医院消防管理的技术水平

医院消防责任人和主管领导能根据火警情况、设备故障情况、设备完好率等多个方面来综合掌控消防安全情况，并将消防职责落实到每个消防工作人员，及时消除安全隐患，有效保障本单位的消防安全。

同时，能实现联网单位消防资料的信息化管理，建立消防信息综合数据库，包括建筑物消防档案资料、楼层平面CAD图、建筑物物业信息、消防设备中各种装置（如感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮等等）资料信息和布局图等，并提供各类查询、统计、修改手段。给消防设备的检查、维护、保养工作提高技术保障。

二、总体设计

2.1系统组网架构

整个系统由四层设计，前端接入层、数据传输层、服务层和系统应用层组成，分层功能设计如下说明。

接入层：终端感知探测报警设备，如烟感、燃气报警器、电气火灾报警器等设备，提供数据基本采集信息。

传输层：中间层的接入传输设备，NB-IOT基站，如信号覆盖部到的可以采用Lora室外网关、Lora室内网关等本地组网设备。基于3DES、哈希安全传输加密算法，将住户、人员、设备、平台等全方位的信息进行安全保密。

服务层：中间服务层，云服务器、云计算机、存储服务等。基于云端存储，双机应用，服务功能分开，避免单机负荷过大。

应用层：数据传输基于物联网NB-IOT技术，通过设备上的物联网数据卡，将信息传输至运营商基站，运营基站再将设备信息上传到运营商中心数据机房，基于云端安防平台通过专用IP到运营商数据池读取设备信息，经计算后显示至监管大屏及用户APP、监管者APP、后台监管者。

2.1.1系统性能方面满足如下要求：

2.1.1.1网络传输性能：数据传输网络畅通、快捷、高带宽、安全、可靠、可扩展。

2.1.1.2系统平台性能：采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大型数据库系统，吞吐能力强，保证系统良好的性能。

2.1.1.3应用系统性能：应用系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

2.1.1.4数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。

2.1.1.5系统运行需求：应用系统具有7×24小时稳定运行的能力，包括监控数据采集、可靠传输与安全存储；关键业务系统需支持集群，避免意外的系统宕机。

2.1.1.6系统存储需求：存储容量在设计上要考虑五年内系统存储容量；同时在不影响系统使用的情况下，通过扩展存储空间，适应未来业务数据容量的增长；

数据库管理系统具备高可靠性、高性能、可伸缩性和高安全性，支持大规模并发能力，具备数据库集群支持能力，具备TB级海量空间数据存储管理能力。

系统维护性能：提供系统正常运行所必须的管理和维护功能，包括：数据备份与恢复、应用系统管理、信息内容管理、用户权限管理、代码维护。

2.2安全体系

系统安全体系

平台的安全体系按照安全防护对象来划分，包括基础设施安全防护、网络系统安全管控、数据安全防护三部分。

基础设施安全防护包括通信网络基础设施安全、数据中心基础设施安全等，是对物理实体的安全防护；网络系统安全管控对网络及其承载的业务系统提供安全防护手段，实现安全监管和安全运维；数据安全防护对数据全生命周期进行安全防护以及监管。

各安全体系包括相关的政策法规、标准规范。

探测设备提供一型一密的设备预烧，认证动态获取设备证书（包括ProductId、MasterKey和DeviceID）。

信息传输支持TLS（MQTT）、DTLS(NB-IOT)数据传输通道，保证数据的机密性和完整性，支持设备权限管理机制，保障设备与云端安全通信。

传输用物联网卡扩展了SIM卡的高安全性的存储和运算能力；支持国密算法（SM2, SM3, SM4），支持IBC标识算法（SM9）及通用国际算法；密钥不出芯片，密码计算在芯片内进行，能够有效保障密钥安全。安全芯已达到EAL4+金融级安全，能有效提升物联网终端的安全级别，降低物联网安全方案的成本。

整个系统提供的安全体现如下：

1、物理安全。主要是保证项目涉及的各个系统的运行不受各种灾害或物理设备老化等因素的影响。

2、网络安全。主要是防止非法入侵，并对网络通信流进行有效的监控，对已知的潜在威胁进行有效的防范，保障网络的正常工作。

3、信息访问安全。要对数据资源访问规定不同的访问等级，不同用户只可访问经过授权的数据资源。同时，要加强对数据资源访问的安全审计。

4、计算机防病毒。在系统中安装防病毒软件；对防病毒软件及时升级。

5、身份鉴别需求：在平台管理员、操作员登录系统时，需要对登录用户的身份进行真实性鉴别，确保为合法用户访问业务系统，保证系统使用的安全性。

6、数据安全存储需求：在数据存储时对数据加密存储，保护数据在整体上的保密性、可靠性和防抵赖性。

2.3业务流程

告警管理业务流程展示了事件发生后的处理动态走向，也能详细记录整个事件的过程。

告警事件发生后，首先会推送至平台，平台会及时弹窗消息，并根据预设的监管人员，将信息推送至其移动端APP，同时短信语音告知；监管中心对其事件是否为误报做了解（视频查看或人工电话核实），若为误报则标记，否则派发处置单给相应现场人员；现场人员前往处置并对过程及结果记录入档。

2.3.1告警事件实时监控

平台实时监测设备的运行状态，若设备发生报警，将第一时间把信息推出来，在监管中心地图详情呈现，并同时推送到APP，还会以短信、语音等方式提醒管理人员，做到24小时随时随地监管，保证事件信息无遗漏。

功能描述：

● 原始地图、混合地图显示、地图放大缩小；

● 报警详情（包含报警时间、设备名称、报警原因、设备号、联系人、联系电话、设备安装详细地址、设备图示、）；

● 报警详情页跳转；

● 地图报警呼吸灯；

● 报警声响提醒；

● 待处理报警历史查看；

● 快速派单；

● 网络状态显示；

● 已安装设备呼吸灯开关显示、手动详情显示；

● 账号登录地市显示；

其他功能描述：

● APP告警推送；

● 短信告警推送；

● 语音电话告警推送；

2.3.2项目信息管理

此功能管理了项目基本数据，方便管理人员对单位信息有整体了解，包括基本资料、监管人员、设备管理、设备数据全貌、巡检巡查，保证了信息的及时性、准确性。

功能描述：

● 基本信息管理，查看及修改（包括项目名称、项目类型、项目负责人、负责人电话、项目地址、场所标签）；

● 安监人员信息管理，查看、新增、删除及修改（包括姓名、职务、电话号码）；

● 设备分模块管理，显示所安装设备数量；

● 数据全貌展示，统计显示各类设备今日、近7日、近30日报警量；

● 巡检巡查管理，巡检计划编排，值班计划编排；

2.3.3项目设备管理

设备管理功能管理了本项目中安装的所有设备，分类别模块显示，各模块可单独进入，并且内容列表详情显示，方便管理人员对设备的查看、管理。

功能描述：

● 类别图标分类，模块显示，安装数量直观统计显示；

● 已安装设备的模块点亮，并预留其他设施设备管理模块，方便后继扩展接入；

● 设备详情列表，包含安装位置（楼栋或商铺号、楼层、房间号）、最后在线时间（也即心跳时间）、设备在线状态、监管人及电话、设备MAC地址、绑定的视频地址）；

● 设备操作，提供汉字安装地址修改、设备地图定位地址修、解绑操作（需短信验证码）、视频查看操作功能；

● 设备搜索，能根据设备MAC号、安装楼号、楼层号、房间号做精确和模糊查找；

● 单设备详情，通过点击设备MAC地址能进入到单个设备的详情页，页面功有含有设备信息、设备地图位置显示、报警曲线分析图、报警历史记录；

2.3.4报警事件管理

报警事件管理详细记录所有设备的告警信息，方便管理查询历史告警，并实时汇总生成数据曲线图，分析告警数据走向，对数据分析、整改建议、年度总结有很重要的意义。

功能描述：

● 详细记录每个设备的每个告警事件，以列表展现，内容包括设备安装地址、报警时间、监管人、事件类型、报警原因、设备MAC、派工状态；

● 告警事件查询，支持以MAC号、监管人、时间段查询，预警事件还支持以设备类型查询，查询结果可导出成电子档；

● 报警事件统计，今日报警与故障数量总计，7日、30日报警数据曲线走向图；

2.3.5隐患处置管理

隐患处置是一套动态流程管理，记录了从报警事件发起、工单派发、现场处置、原因调查到记录入档整个事件过程。

针对不同的告警类型（故障、火灾）、设备类型，选派不同的工单给不同职责的监管人，让其跟踪调查整个事件的处理过程及结果，并将信息记录入档，以备后查。通过技防与人防的结合，让整个事件最终闭环。

功能描述：

● 隐患处置单派发，派发给指定监管人员，并APP和短消息通知；

● 处置单跟进，查看派发的人员信息，处置单的流程点；

● 处置结果查看查询，支持以报警类型、处置单状态、设备MAC、时间段方式查询，查询结果支持导出成电子档；

● 处置单统计图，今日待处理、处理中、已处理的数据展示，近70日、近30日柱状对比图；

2.3.6移动端APP

手机移动端APP和微信小程序是用户及监管人员使用的工具，用于设备扫码绑定，接收告警消息、处理派工单、查询历史等工作，方便监管工作的处理。

其底层数据与平台相通，数据信息实时与平台保持一致，告警消息的接收与平台一致，保证数据的实效，提高工作的效率。

各模块功能描述：

● 告警消息实时接收，带报警音效，报警内容包含设备类型、报警时间、报警原因、设备安装位置、设备MAC号；

● 设备扫码安装，支持地图定位；能自动识别设备类型；手工填写安装楼号、楼层、门号；监管人手工填写或选择；

● 设备管理，其各设备管理模块分类显示，安装数量显示；详情列表具体安装位置显示；支持APP解绑设备；

● 事件管理，查看告警历史记录；可对告警记录派工；查看待处理、处理中、已处理的处理单；

● 远程巡检，可巡检设备使用情况，给出综合评分；

● 工单管理，处理接收到的处理工单，能手动填写原因；

● 培训考试，有安全知识栏学习，能接收服务端下发的考试安排并进行考试；

三、各类设备技术参数

3.1消防主机反向入网终端

消防主机反向入网终端，可以把本单位已安装的无线消防设备，反向接回到本地原消防主机上，能让本地消防主机发生报警并打印凭条，并可联动原有的消防设施。

其可助力各单位加强消防管控、方便维护维修消防设施、节约消防投入成本，全力推动社会消防工作的整体提升。

3.1.1技术特点

3.1.1.1支持GPRS及LORA无线网络传输方式，以及RS485/ CAN有线网络传输

3.1.1.2加密通讯，信息传输安全可靠

3.1.1.3支持软件远程升级

3.1.1.4支持设备参数远程配置

3.1.1.5可靠性高，安装配置简便

3.1.1.6支持接入应急信息管理平台

3.1.1.7宽电压设计，可直接使用控制器自身电源。

3.1.2技术参数

| 技 术 参 数 | 电源 | DC 5～24V /1A |
| --- | --- | --- |
|  | 功率 | <3W |
|  | 支持通讯类型 | GPRS/LORA/RS485 / CAN |
|  | 工作温度 | -10℃～ +50℃ |
|  | 环境湿度 | ≤95%RH（无凝露） |
|  | 外形尺寸 | 114*100*33(mm) |

3.2独立烟感报警器

独立烟感全名：独立式光电感烟火灾探测报警器，简称独立烟感探测器或独立烟雾探测器，简称，独立烟感。它的工作原理是当空气中气体的烟雾浓度达到一定标准后烟雾探测报警器就可以感应到。从而产生报警信号，以便于主人迅速采取行动措施。

独立型光电感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器，SMD贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。可进行模拟报警测试。

3.2.1 技术特点

3.2.1.1光电式烟雾探测；

3.2.1.2工作稳定减少误报；

3.2.1.3精密模拟和数字电路组成；

3.2.1.4低功耗；

3.2.1.5体积小；

3.2.1.6无线联网＞100米（空旷距离）

报警器能监测周围空气，当发现烟雾时，启动内置的蜂鸣器，在火灾蔓延前为您提供宝贵的撤离时间，同时探测器具有无线互联功能。

3.2.2.技术参数

| 技术参数 | 烟雾探测 |
| --- | --- |
|  | 电压 | DC3V（内置 CP605050） |
|  | 低电量检测 | 2.2v |
|  | 电流 | 报警电流 | 静态电流 |
|  |  | ≤600mA | ≤45uA |
|  | 状态/显示 | 正常本地烟雾探测 | 约 344S LED(红)闪一次，无报警音 |
|  |  | 本地有烟雾或按键测试 | LED(红)闪，连续报警 |
|  |  | 正常工作模式下长按下自检按键静音开启 | LED（红色）每 9 秒闪一次，持续时间1.2 分钟 |
|  |  | 报警记忆 | LED(绿)指示，LED 闪 3 次约 43 秒重复一次，24 小时之后停止。发生过烟雾报警之后第一次按下自检键，探测器以特殊报警模式提示。 |
|  |  | 寿命结束 | 通电工作 10 年之后，有声警告，蜂鸣器约 43 秒蜂鸣 3 次。 |
|  |  | 低电压检测 | LED(红)344S 闪一次，约 43 秒“滴”声警告 |
|  | 报警响度 | ≥85dB/3m |
|  | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
|  | 环境湿度 | ≤95%RH（无凝露） |
|  | 内置通讯模块 | NB_iot |

3.2.3功能介绍

3.2.3.1报警测试功能：报警器接入电源后即可正常工作，指示灯约40秒左右闪烁一次。按下测试按钮，蜂鸣器发出报警声，同时指示灯点亮；松开测试按钮，探测器恢复正常工作状态。自检测试时，探测器输出无线信号（无线联网型探测器），可供安防报警主机识别。

3.2.3.2报警功能：当探测器周围烟雾达到一定浓度时，指示灯快速闪亮，约5秒后指示灯保持常亮，蜂鸣器发出报警声，同时输出无线报警信号（无线联网型）。当烟雾消失后，探测器可自动恢复。

3.2.3.3电源欠压提示功能：探测器具有电池电压检测功能，当供电电池电压低于7.5V后，探测器同时发出短促的“嘀”声音及发光指示，蜂鸣器约50秒左右鸣叫一次，即报电池欠压故障。

四、安装设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NB无线烟感 | 个 | 486 |  |
| 2 | 消防主机反向入网终端 | 个 | 3 |  |
| 3 | 回路 | 个 | 3 |  |
| 4 | 其它（包括系统调试、检测等至项目完工的一切费用） | 项 | 1 |  |

五、本工程为交钥匙工程，项目完工，须经第三方机构出具合格检测报告。

附件二：报价单

| 东营市第二人民医院 智慧消防无线烟感报警系统报价单 |
| --- |
| 单位名称：（盖章） | 联系人及电话： |
| 投标报价（元） | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总价 |
|  | NB无线烟感 | 486个 |  |  |  |
|  | 消防主机反向入网终端 | 3个 |  |  |  |
|  | 回路 | 3个 |  |  |  |
|  | 其它（包括系统调试、检测等至项目完工的一切费用） | 1项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 法人或委托人签字： |

附件三：知情同意书

预招标知情同意书

东营市第二人民医院：

我公司参加本次采购人组织的东营市第二人民医院智慧消防无线烟感报警系统预招标活动，明确该项活动为了解相关设备性能参数及市场价格行为，非正式招标行为，自行承担预招标活动的自身费用。

供应商名称：

（公章）：

年   月   日