180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号      LJK/SZ2203-001

样品名称  出厂水

样品来源  兰西供水公司

送检单位  卫生健康执法大队

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2203-001               第 2 页      共4页

样品名称：出厂水                   样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队         送    样    人：刘景伟  吕德春

收样日期：2022.3.17                检测完成日期：2022.3.22

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结果：                   检测结果                     参考值

色(度)                          8                          ≤ 15

浑浊度（度 ）                  0.5                          ≤1

臭和味                         无异臭无异味             无异臭无异味

肉眼可见物                      无                            无

PH                              6.85                        6.5-8.5

溶解性总固体（mg/L）            317                        ≤ 1000

总硬度（mg/L）                  182                        ≤ 450

铁（mg/L）                      0.119                      ≤ 0.30

锰（mg/L）                      0.042                      ≤0.1

铝（mg/L）                      0.01                       ≤ 0.2

铜（mg/L）                      0.05                       ≤1.0

锌（mg/L）                      0.05                       ≤1.0

以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：           编制：                      单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.3.22

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2203-001             第 3 页         共4页

样品名称：出厂水                   样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队         送    样    人：刘景伟  吕德春

收样日期：2022.3.17                检测完成日期：2022.3.22

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结论：                     检测结果                    参考值

氯化物  （mg/L）                31                         ≤250

硫酸盐  （mg/L）                38                         ≤250

铅      （mg/L）               0.005                       ≤0.01

汞      （mg/L）               0.0005                      ≤0.001

砷      （mg/L）               0.005                       ≤0.01

铬      （mg/L）               0.025                       ≤0.05

氟化物  （mg/L）               0.50                        ≤1.0

细菌总数CFU/ml                 27                         ≤100

总大肠菌群)(MPN/100ml )       未检出                      不得检出以

余氯    （mg/L）              0.35                         ≥0.30

下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：           编制：                      单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.3.22

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号         LJK/SZ2203-002

样品名称   末梢水（城东）

样品来源   供水公司

送检单位   卫生健康执法大队

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2203-002             第 2 页      共3页

样品名称：末梢水（城东）           样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队         送    样    人：刘景伟  吕德春

收样日期：2022.3.17                检测完成日期：2022.3.22

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结果：                   检测结论                  参考值

色度(度)                       9                        ≤15

浊度                          0.6                       ≤3

臭和味                         无                  无异臭无异味

肉眼可见物                     无                        无

PH                             6.90                   6.5-8.5

铁（mg/L）                     0.122                    ≤ 0.30

锰（mg/L）                     0.051                    ≤0.10

细菌总数CFU/ml                 60                       ≤100

总大肠菌群(MPN/100ml )         未检出                  不得检出

余氯     （mg/L）              0.05                     ≥0.05

以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：              编制：                   单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.3.22

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号         LJK/SZ2203-003

样品名称   末梢水（城南）

样品来源   供水公司

送检单位   卫生健康执法大队

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2203-003             第 2 页      共3页

样品名称：末梢水（城南）           样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队         送    样    人：刘景伟  吕德春

收样日期：2022.3.17                检测完成日期：2022.3.22

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结果：                   检测结论                  参考值

色度(度)                       8                       ≤15

浊度                          0.6                      ≤3

臭和味                         无                  无异臭无异味

肉眼可见物                     无                        无

PH                             6.92                   6.5-8.5

铁（mg/L）                     0.109                    ≤ 0.30

锰（mg/L）                     0.047                    ≤0.10

细菌总数CFU/ml                 53                       ≤100

总大肠菌群(MPN/100ml )         未检出                  不得检出

余氯     （mg/L）              0.06                    ≥0.05

以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：              编制：                   单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.3.22

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号         LJK/SZ2203-004

样品名称   末梢水（城北）

样品来源   供水公司

送检单位   卫生健康执法大队

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2103-004             第 2 页      共3页

样品名称：末梢水（城北）          样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司          商 标：    无

生产日期或批号：                  样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队        送    样    人：刘景伟  吕德春

收样日期：2022.3.17               检测完成日期：2022.3.22

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结果：                   检测结论                  参考值

色度(度)                       7                        ≤15

浊度                          0.6                       ≤3

臭和味                         无                  无异臭无异味

肉眼可见物                     无                        无

PH                             6.95                   6.5-8.5

铁（mg/L）                     0.127                    ≤ 0.30

锰（mg/L）                     0.053                    ≤0.10

细菌总数CFU/ml                 55                       ≤100

总大肠菌群(MPN/100ml )         未检出                  不得检出

余氯     （mg/L）              0.06                     ≥0.05

以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：              编制：                   单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.3.22

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号         LJK/SZ2203-005

样品名称   末梢水（城西）

样品来源   供水公司

送检单位   卫生健康执法大队

180800100868

兰西县疾病预防控制中心

检  测  报  告

样品受理编号：LJK/SZ2103-005             第 2 页      共3页

样品名称：末梢水（城西）           样品数量：500mLx2/瓶

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：卫生健康执法大队         送    样    人：刘景伟  吕德春

收样日期：2022.3.17                检测完成日期：2022.3.22

卫生质量标准：GB5749-2006（表1）

检测技术依据GB/T5750-2006

检测结果：                   检测结论                  参考值

色度(度)                       8                        ≤15

浊度                          0.7                       ≤3

臭和味                         无                  无异臭无异味

肉眼可见物                     无                        无

PH                             6.96                   6.5-8.5

铁（mg/L）                     0.129                    ≤ 0.30

锰（mg/L）                     0.055                    ≤0.10

细菌总数CFU/ml                 71                       ≤100

总大肠菌群(MPN/100ml )         未检出                  不得检出

余氯     （mg/L）              0.05                     ≥0.05

以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责

审核：              编制：                   单位公章

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2022.3.22