城市生命线工程监测技术通用规程·目录

目录

前言	I

引言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义、缩略语	1

3.1 术语和定义	1

3.2 缩略语	3

4 基本规定	3

4.1 一般规定	3

4.2 工程建设及运营方案的设计基本规定	4

4.3 工程建设的基本规定	5

4.4 工程运营的基本规定	6

5. 工程建设及运营方案	7

5.1一般规定	7

5.2燃气设施与管网	8

5.3供水设施与管网	9

5.4排水设施与管网	10

5.5热力设施与管网	11

5.6桥梁设施	12

5.7综合管廊设施	13

5.8工程实施	14

6. 相关监测系统的方案	15

6.1 作为业务的各应用系统	15

6.2 作为基础支撑的各系统	15

6.3 作为运维的应用系统	16

6.4 安全性与可靠性	16

7验收与运营维护	16

7.1监测系统验收	16

7.2运营维护	17

附录A（规范性附录）监测内容、布设及指标	19

A.1 燃气设施与管网监测	19

A.2 供水设施与管网监测	19

A.3 排水设施与管网监测	19

A.4 热力设施与管网监测	19

A.5 桥梁设施监测	20

A.6 综合管廊设施监测	20

附录B（规范性附录）监测系统功能	20

B.1 业务应用系统	20

B.2 基础支撑系统	26

附录C（规范性附录）传输层接口和协议	33

C.1 接口分类与协议结构	33

C.2 接口功能	35

C.3 接口消息	35

参考文献	46

# 前言

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国信息产业商会团体标准专业委员会提出并归口。

本文件起草单位：XXX。

本文件主要起草人：XXX。

本文件于2022年第一次发布。

# 引言

本文件的编制目的，是为了深入的贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》（中办发〔2018〕1号），严格按照《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》（安委办函〔2021〕45号）等的要求，加强对燃气、供排水、热力、桥梁、综合管廊等城市生命线工程等安全监测感知网路覆盖、监测预警系统建设，初步建成城市安全风险综合监测预警平台，在充分总结以往监测预警工作成果的基础上，制定本标准。

本文件为规范城市生命线工程监测技术在燃气、供排水、热力、桥梁、综合管廊等城市生命线工程场景的使用，提高管理水平，做到安全适用、技术先进、及时准确，提出了技术要求。

本文件适用于包括燃气、供排水、热力、桥梁、综合管廊等城市生命线工程监测场景的设计、建设、验收和运行。

本文件为城市生命线工程监测工作，提出了技术实现方法，在相关的实施过程中，应遵守、符合国家现行有关标准的规定。

本文件含有相关专利，符合相关国家标准规定的知识产权运营管理方法。

# 1 范围

本文件规定了城市生命线工程的监测技术通用要求。

本文件适用于城市生命线工程相关的设计、建设、验收、运行，参照和使用。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB11/T 1286-2015 城市安全运行和应急管理 物联基础信息及编码规范

DB11/T 1287-2015 城市安全运行和应急管理 物联信息接入规范

GB/T 36625.3-2021 智慧城市 数据融合 第3部分：数据采集规范

GB/T 32630-2016 非结构化数据管理系统技术要求

GB/T 36951-2018 信息安全技术 物联网感知终端应用安全技术要求

GB/T 37024-2018 信息安全技术 物联网感知层网关安全技术要求

GB/T 37093-2018 信息安全技术 物联网感知层接入通信网的安全要求

GB/T 25070-2019 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 38637.2-2020 物联网 感知控制设备接入 第2部分：数据管理要求

GB/T 40684-2021 物联网 信息共享和交换平台通用要求

IETF RFC5905 网络时间协议第四版（Network Time Protocol Version 4）

IETF RFC793 TCP传输控制协议

ISO/IEC 20922 2016 信息技术：消息队列遥测传输（MQTT）

T/CCIAT 0034-2021 城市综合管廊工程监测技术规程

T/CECS869-2021 城镇排水管网在线监测技术规程

# 3 术语和定义、缩略语

## 3.1 术语和定义

GB 50026-2007、GB/T 16260.1-2006、GB/T 22239-2019、GB/T 25058-2019、GB/T 25070-2019、GB/T 32904-2016、GB/T 36951-2018、GB/T 51212-2016、CH/Z 9011-2011中界定的术语及以下术语和定义适用于本文件。

3.1.1

城市生命线工程 urban lifeline engineering

指维系城市正常运行、满足群众生产生活需要的重要基础工程及相关设施。

3.1.2

城市生命线工程监测系统 the systems of urban lifeline engineering monitoring

指通过网络集成技术将分布在燃气、供水、排水、热力、桥梁、综合管廊等监控中心的各类传感器、数据采集与传输、数据处理与管理、数据分析与应用的硬件设备、软件模块及配套设施连接在一起,具有对城市生命线工程设定参数连续监测、自动记录、数据显示、报警评估的功能,辅助城市生命线工程管理和养护决策的电子信息系统。

3.1.3

灵敏度 sensitivity

传感器输出量变化值与相应输入量变化值之比。

3.1.4

精度 precision

精度是表示测量值离散的程度。

3.1.5

感知设备 sensing device

实时监测、感受、识别外界信息，并将获取的信息传递给其他装置的设备。

3.1.6

元数据 metadata

说明数据的内容、质量、状况和其他有关特征描述的信息。

3.1.7

数据采集 data acquisition

从数据源中得到原始数据，通过标准化处理并转化为满足数据共享与利用需求的过程。

3.1.8

阈值 threshold value

指为监测预防城市生命线工程引发的燃气爆炸、供水爆管、城市内涝、供热爆管、桥梁垮塌等灾害发生而设定的警戒值。

3.1.9

监测告警 monitoring and alarm

指当监测值达到设定的阈值时产生告警信息的过程。

3.1.10

安全预警 safety warning

指通过对监测数据进行分析处理后，确定即将发生或正在发生的安全事件或威胁，并针对性的提前或及时发出安全性警示的过程。

3.1.11

数据共享 data sharing

在一定条件下，数据拥有方将数据与相关方共同使用。

## 3.2 缩略语

B/S：浏览器/服务器模式（Browser/Server）

GNSS：全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System）

GIS：地理信息系统（Geographic Information System）

HTTP：超文本传输协议（HyperText Transfer Protocol）

HTTPS：超文本传输安全协议（HyperText Transfer Safe Protocol）

MQTT：消息队列遥测传输（Message Queuing Telemetry Transport）

TCP：传输控制协议（Transmission Control Protocol）

CCKS：组合诚信密钥系统（Combined Credit Key System）

CPK：组合公钥（Conbined Public Key）

VPN：虚拟专用网络（Virtual Private Network）

# 4 基本规定

## 4.1 一般规定

4.1.1城市生命线工程监测系统的建设应包括方案设计、硬件监测系统、软件监测系统及运营维护机制的建设。

4.1.2城市生命线工程监测系统的建设应根据监测对象的安全需求，对燃气、供水、排水、热力、桥梁、综合管廊设施与管网进行监测系统的建设，主要监测对象包括下列内容：

1 燃气设施与管网监测应主要对燃气管网及其相邻空间、燃气场站、餐饮行业的安全运行风险及周边环境风险进行监测。

2 供水设施与管网监测应主要对水源地、原水管道、水厂（站）、供水管网及其附属设施的安全运行风险及周边环境风险进行监测。

3 排水设施与管网监测应主要对排水管网及其附属设施安全运行风险进行监测。

4 热力设施与管网监测应主要对热源厂、换热站、热力管网及其附属设施、周边地质环境风险进行监测。

5 桥梁监测应主要对桥梁桥梁安全运行风险、周边地质环境安全风险进行监测。

6 综合管廊监测应主要对管廊结构安全、廊内环境及其附属设施运行风险进行监测。

## 4.2 工程建设及运营方案的设计基本规定

4.2.1工程监测方案设计应遵循下列工作流程：

1 制定初步设计计划；

2 调查与踏勘；

3 监测干扰源分析；

4 监测安全风险评估；

5 制定监测方案，必要时进行技术论证；

4.2.2工程监测方案设计应符合以下原则：

1 可靠性；

2 安全性；

3 易操作性；

4 经济试用性。

4.2.3制定工程初步计划因包括下列内容：

1 明确监测要求；

2 初步确定监测工作的总体架构和计划；

3 制定各阶段应完成的工作目标。

4.2.4调查与探勘宜包括下列内容：

1 收集并分析水文气象资料、岩土工程勘察报告、周边环境调查报告、设计施工竣工等基础资料；

2 按照监测要求收集各监测对象的运行现状况资料、运行维护保养资料，必要时可采用现场测试等取得有关资料；

3 通过现场踏勘，复核相关资料与现场状况的关系，对重点监测对象需进行详细踏勘，确定拟监测对象现场实施可行性。

4.2.5进行监测干扰源分析时应结合监测方法确定干扰源种类，调查影响区域内的所有干扰源，并对干扰源进行影响程度评估。

4.2.6监测安全风险评估应通过基础数据的收集和整理对监测对象进行风险现状的识别，对安全风险的可能性和后果严重性进行分析，编制风险评估报告。

4.2.7监测方案编制应依据项目情况、气象水文及工程地质资料、监测目的、意义、范围、内容及相关设计依据、标准规范进行，宜包括现状分析、监测干扰分析、监测安全风险评估、监测区域选择、监测等级、监测内容、精度设计、监测频率、测量方法、监测仪器设备、监测点布设、设备安装要求、数据采集与传输要求、防护要求、监测系统平台设计、监测人员组织、监测预警、预警处置、质量保障措施和安全保障措施、运维服务要求等。

4.2.8监测点布设应遵循系统性、代表性、覆盖性、经济性、可行性的基本原则。

4.2.9监测方案遇下列情况进行专门技术论证和专家评审：

1 场地地质和环境条件特别复杂；

2 穿越地表水体、不良地质地带包括穿越地震活动断层；

3 监测工程临近100米内有重要管线等设施或需要保护的历史文物建（构）筑物；

4 采用新工艺、新工法或有其他特殊要求；

5 其他需要技术论证的情况；

4.2.10监测系统平台设计

1 监测系统平台应包括作为业务的各应用系统、作为基础支撑的各系统和作为运维的应用系统，并通过跨平台系统集成技术将各系统集成为统一协调的整体；

2 监测系统平台应根据城市生命线工程基础设施的特征进行专项设计，遵循先进性、实用性、可靠性、可扩展性等基本原则。

## 4.3 工程建设的基本规定

4.3.1工程监测实施应遵循下列工作流程：

1 研读监测设计方案；

2 深化设计方案；

3 建立监测系统；

4.3.2研读设计方案时应结合工程现场运行现状资料与方案设计人员深入沟通，进行必要的现场踏勘，复核设计方案对现场环境、安装条件、干扰源的分析；

4.3.3应对监测设计方案进行必要的升化设计，结合探勘、交流、现场复核，编制施工组织计划，保证工程的安全、质量和工期要求；

4.3.4监测系统的建立应包含硬件监测系统、监测系统平台及其相关的网络通讯建设，系统的关键技术和设备，应根据工程的实际需要和系统运行环境，采用成熟、可靠的技术和满足国家或行业标准且易维护、更新的产品。

4.3.5硬件监测系统的建设应满足长期实时监测要求，选用符合监测要求设备，作业施工符合规定。

4.3.6 监测系统平台的建设应符合下列要求：

1 监测系统宜具有完成的测试、采样、传输、存储、数据处理及控制、预警及状态评估功能；

2 监测设备采集数据和城市燃气、供水、排水、热力、桥梁、地下管廊等业务平台内的相关数据应接入监测系统，接入监测系统的相关数据应符合本标准附录C的规定；

3 监测系统应符合国家安全保密的相关规定。

## 4.4 工程运营的基本规定

4.4.1监测系统的运行维护应建立相应的制度和计划。

4.4.2 监测系统应定期进行检查、维护以保证系统的正常稳定运行

4.4.3监测系统运行前，应对传感器进行初始状态设置或零平衡处理；

4.4.4应设置合理的预警阈值，监测预警值应满足被监测对象的安全或运营控制要求；当监测数据异常时，应及时对监测对象与监测系统进行核查与修正，当监测至达到预警阈值时应立即触发报警；

4.4.5根据项目情况宜设置专用监控室，监测期间对监测系统有效性进行检查和维护。

# 工程建设及运营方案

## 5.1一般规定

5.1.1城市生命线监测工程建设及运营应涵盖监测内容、监测点布设、监测设备选择、工程实施。

5.1.2监测点位的布设应符合下列规定：

1 监测点的位置、数量应根据结构类型、风险评估结果、运营维护要求、重点监测对象分析结果确定；

2 监测点的数量和布置范围应有冗余量，重要部位应增加测点；

3 应统筹已有的监测点位，不应重复建设；

4 监测点位应便于监测设备的安装、维护和更换；

5 监测点应不妨碍监测对象的正常使用；

6 在符合上述要求的基础上，应缩短信号的传输距离；

7 监测设备不宜设在强烈反射信号的大面积水域、大型建筑、金属网及无线电干扰地带，如无法避开干扰区域，应对干扰信号进行检查与分析，并应采取有效预防、消除或补偿措施进行处理。

5.1.3监测设备的选择应符合下列规定：

1 监测设备的选择应满足监测期、监测参数与方法及系统功能的要求，其进度应符合精度等级的要求，并具有良好的稳定性、耐久性、兼容性和可扩展性；

2 监测设备应适用于监测对象实际工况，应满足易安装维护、稳定性强、可靠性高、智能报警等要求，并应建立集中统一的监测系统；

3 使用的设备应在检定、校准合格的有效期内；

4 监测设备应对齐工作环境具有较强的适应能力和抗干扰能力，并宜具有存储和补传数据功能；

5 根据监测方法和监测功能的要求选择安装方式，安装工艺符合监测期内的使用要求；

6 安装完成后应及时现场标识并回执监测设备布置图，并存档备查；

7 宜选用具有补偿功能的监测设备；

8 监测设备应满足监测系统对量程、分辨率、线性度、灵敏度、迟滞、重复性、稳定性、供电方式及寿命等要求；传感器的采样频率应满足监测要求，并考虑传感器的动态特性；

9 监测设备应具有防潮和防结露的结构，防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208的有关规定，室内安装设备的防护登记应不低于IP55，室外安装设备的防护等级应不低于IP65，浸水部分防护等级应达到IP68；

10 监测设备供电系统应安全可靠，当无法采用市电供电时，密闭空间安装的在线监测设备应采用防爆型电池供电，室外安装的在线监测设备宜采用太阳能供电方式；

11 监测设备应具备掉电保护功能，在外部电源突然中断时，应能保证已有监测数据不丢失；

12 监测设备应保证传输通信的稳定性和可靠性，宜采用无线网络通讯方式，在易于接入有线网络或无信号覆盖的区域，可采用有线网络方式；

## 5.2燃气设施与管网

5.2.1监测内容应包含下列内容，并符合“附录A”中相关规定：

1 燃气设施与管网监测内容应满足本规程4.1.2的要求。

2 燃气管网安全运行风险监测主要内容应包括燃气管网压力和流量、管道阴极保护数据、管线施工破坏风险及各工程交叉影响风险。

3 相邻空间主要指与燃气管网相邻的雨、污、水、电、通信等地下管沟、窨井等附属设施，相邻空间安全运行风险监测主要内容应包括地下空间可燃气体浓度及其预警分析。

4 燃气场站安全运行风险监测主要应包括有毒、易燃气体浓度、异常行为风险。

5 餐饮行业安全运行风险监测主要内容应包括餐饮行业可燃气体浓度监测。

6 周边环境风险监测主要内容应包括边坡、泥石流、地面塌陷、山洪等自然灾害对设施及管网的影响，及邻近公路、铁路、城市轨道交通设施、高大建筑物对管网的影响。

5.2.2监测点布设应优先选择下列部位或区域进行风险监测，并符合“附录A”中相关规定：

1 高压、次高压管线和人口密集区中压主干管线；

2 燃气场站；

3 用气餐饮场所；

4 燃气管道外部扰动风险区域/管段。包括：位于地表沉降高风险区域，穿跨越邻近公路、铁路、城市轨道交通设施的管段；位于地表沉降高风险区域，穿跨越河流、河道、泄洪道的管段；建构筑物对管道形成占压、近线的区域；地质灾害高发区域；存在各工程交叉施工综合影响区域；

5 燃气管线相邻地下空间。包括：燃气阀门井内；燃气管线相邻12.5米内的雨污水、电力、通信等管线或其他相关设施；燃气爆炸后易产生严重后果的空间；有燃气管线穿越的密闭和半密闭空间；燃气泄漏后易通过土壤和管线扩散聚集的其他空间。

5.2.3监测设备选择应包含设备选型、监测指标、监测频率、测量方法，应符合下列规定：

1 监测设备选择应包含位移变形监测、气体浓度监测、管道压力监测、气体流量监测、视频监测等设备，并符合“附录A”中的相关规定；

2 监测设备应根据监测项设置不同监测频率，可根据现场情况变化远程调整监测频率，并符合“附录A”中的相关规定；

3 测量方法应具有先进性，技术使用成熟、实用性好，并符合“附录A”中的相关规定。

## 5.3供水设施与管网

5.3.1供水监测内容应包含下列内容，并符合“附录A”中相关规定：

1 供水设施与管网监测应满足本规程4.1.2的要求。

2 水源地安全运行风险监测主要内容应包括水源地储水情况、水源地水质。

3 原水管道安全运行风险监测主要内容应包括原水管道流量、压力、漏水声波。

4 水厂（站）安全运行风险监测主要内容应包括输配水管道流量、压力、漏水声波、加压泵站运行情况及进出水水质。

5 供水管网及其附属设施安全运行风险监测主要内容应包括供水管道流量、压力、漏水声波、加压泵站运行情况、各工程交叉影响风险及市政消火栓安全风险。

6 周边环境风险监测主要内容应包括边坡、泥石流、地面塌陷、山洪等自然灾害对设施及管网的影响，及邻近公路、铁路、城市轨道交通设施、高大建筑物对管网的影响。

5.3.2监测点布设应优先选择下列部位或区域进行风险监测，并符合“附录A”中相关规定：

1 管网水力分界线、大用户取水点、大管段交叉处；

2 重点监测管网主干管、老旧管道、脆弱性管道等；

3 存在各工程交叉相关影响的供水管线；

4 存在地质灾害影响的供水管线；

5 爆管后影响安全供水、后果严重的供水管线，如：水厂取水管段、出厂管段、相邻（500m以内）点位；

6 爆管漏失造成严重后果的公共基础设施旁边的供水管道；

7 人员密集区域主干道路上的市政消火栓。

5.3.3监测设备选择应包含设备选型、监测指标、监测频率、测量方法，应符合下列规定：

1 监测设备应包括位移变形监测、水量监测、水质监测、压力监测、漏水监测、视频监测等设备；

2 监测设备应根据监测项设置不同监测频率，可根据现场情况变化远程调整监测频率，并符合“附录A”中的相关规定；

3 测量方法应具有先进性，技术使用成熟、实用性好，并符合“附录A”中的相关规定。

## 5.4排水设施与管网

5.4.1监测内容应包含下列内容，并符合“附录A”中相关规定：

1 排水设施与管网监测应满足本规程4.1.2的要求。

2 排水管网及其附属设施主要包含防洪排涝设施及截污控源设施。

3 防洪排涝设施安全运行风险监测主要内容应包括雨水管道、雨水泵闸站、调蓄设施、河道、闸门运行情况及道路积水、雨水窨井安全、管网水质、气象环境、各工程交叉影响风险。

4 截污控源设施安全运行风险监测主要内容应包括污水管道、污水接户井、污水泵闸站、污水处理厂安全运行及管网水质、各工程交叉影响风险。

5.4.2监测点布设应优先选择下列部位或区域进行风险监测，并符合“附录A”中相关规定：

1 重点监测防洪排涝设施，包括：雨水主干管网、雨水泵站、调蓄设施、道路易积水点、河道、闸门等相关设施；

2 重点监测截污控源设施，包括：污水接户井、污水主干管网、污水泵站前池、截流设施、污水处理厂等设施；

3 存在各工程交叉相互影响的排水管线。

5.4.3监测设备选择应包含设备选型、监测指标、监测频率、测量方法，应符合下列规定：

1 监测设备应包括位移变形监测、降雨监测、水量监测、水质监测、气体监测、视频监测等设备，并符合“附录A”中的相关规定；

2 监测设备应根据监测项设置不同监测频率，可根据现场情况变化远程调整监测频率，并符合“附录A”中的相关规定；

3 测量方法应具有先进性，技术使用成熟、实用性好，并符合“附录A”中的相关规定。

## 5.5热力设施与管网

5.5.1监测内容应包含下列内容：

1热力设施与管网监测应满足本规程4.1.2的要求；

2 热源厂安全运行风险监测应主要对厂内主要供热、输送热力管道的流量、压力、温度等运行情况进行监测。

3 换热站安全运行风险监测应主要对供热、输送热力管道的流量、压力、温度等运行情况进行监测。

4 热力管网及其附属设施安全运行风险监测应主要对热力管道及重要管井的流量、压力、温度等运行情况进行监测。

5 周边环境风险监测主要内容应包括边坡、泥石流、地面塌陷、山洪等自然灾害对设施及管网的影响，及邻近公路、铁路、城市轨道交通设施、高大建筑物对管网的影响。

5.5.2监测点布设应优先选择下列部位或区域进行风险监测，并符合“附录A”中相关规定：

1 运行超过10年的管道；

2 发生泄漏超过3次的热力管道；

3 靠近河道、顶管管线、过河架空管道以及城市低洼处等易涝点出处的管线。

5.5.3监测设备选择应包含设备选型、监测指标、监测频率、测量方法，应符合下列规定，并符合“附录A”中的相关规定：

1 监测设备应包括流量监测、压力监测、温度监测、视频监测等设备，并符合“附录A”中的相关规定。

2 监测设备应根据监测项设置不同监测频率，可根据现场情况变化远程调整监测频率，并符合“附录A”中的相关规定；

3 测量方法应具有先进性，技术使用成熟、实用性好，并符合“附录A”中的相关规定。

## 5.6桥梁设施

5.6.1监测内容应包含下列内容，并符合“附录A”中相关规定：

1 桥梁监测应满足本规程4.1.2的要求。

2 桥梁安全运行风险监测主要内容应包括桥梁结构体本身的沉降、倾斜、位移、应力应变、振动、挠度、基座位移、斜拉索索力、伸缩缝变化等和影响桥梁安全的外部荷载、气象环境安全风险。

3 周边地质环境风险监测主要内容应包括边坡、泥石流、山洪等自然灾害对桥梁	的影响。

5.6.2监测点布设应优先选择下列桥梁进行风险监测，并符合“附录A”中相关规定：

1 安全状况差的桥梁。包括：II类养护～III类养护被认定为C、D级的城市桥梁；在技术状况评定中被认定为3类或4类的公路桥梁；

2 运营风险大的桥梁。包括：服役年限超过30年且存在明显病害、超载风险大、车、船、冰排撞击风险高的桥梁；城市道路高架桥跨度超过100m的重要路口、匝道段和独柱墩段；

3 重要结构或复杂结构的桥梁。包括：位于城市主要交通要道、出入城、交通繁忙、有重车经常通行的桥梁。长大跨（桥长大于1000m或单跨跨度大于150m）桥梁；斜拉桥、悬索桥、系杆拱桥。

5.6.3监测设备选择应包含设备选型、监测指标、监测频率、测量方法，应符合下列规定，并符合“附录A”中的相关规定：

1 监测设备应包括位移变形监测、应力应变监测、温湿度监测、风速风向监测、荷载监测、索力监测、视频监测等设备，并符合“附录A”中的相关规定；

2 监测设备应根据监测项设置不同监测频率，可根据现场情况变化远程调整监测频率，并符合“附录A”中的相关规定；

3 测量方法应具有先进性，技术使用成熟、实用性好，并符合“附录A”中的相关规定。

## 5.7综合管廊设施

5.7.1监测内容应包含下列内容，并符合“附录A”中相关规定：

1 综合管廊监测应满足本规程4.1.2的要求。

2 管廊结构安全监测主要内容应包括廊体沉降、位移、廊体拼接处渗漏。

3 廊内环境监测主要内容应包括廊体内温度、湿度、异常振动、有毒气体、易燃气体、空气质量、水位。

4 附属设施监测主要内容应包括廊内各运行排水、排风、供电设备设施安全运行风险。

5.7.2监测点布设应优先选择下列部位或区域进行风险监测，并符合“附录A”中相关规定：

1 温湿度传感器可参考200米布设一个点位；

2 燃气管线入廊的舱室需在一个防火分区内布设不少于2个可燃气体监测点位；燃气阀门及关键节点处需布设监测点位；

3 两段管廊廊体拼接处布设渗漏监测点位；

4 廊内可能产生积水（污水）位置需布设有害气体监测点位。

5.7.3监测设备选择应包含设备选型、监测指标、监测频率、测量方法，应符合下列规定，并符合“附录A”中的相关规定：

1 监测设备应包括位移变形监测、应力应变监测、温湿度监测、气体浓度监测、渗漏监测等设备，并符合“附录A”中的相关规定；

2 监测设备应根据监测项设置不同监测频率，可根据现场情况变化远程调整监测频率，并符合“附录A”中的相关规定；

3 测量方法应具有先进性，技术使用成熟、实用性好，并符合“附录A”中的相关规定。

## 5.8工程实施

5.8.1设备安装应遵循下列规定：

1 设备安装前，应对设备进行必要的检测，以保证安装的设备无运输等意外造成损坏；

2 设备的安装应保证监测设备的安全性，安装方法应符合监测设备的侧脸原理及测量条件；

3 设备安装应考虑监测设备的复用性；

4 安装应尽可能稳固、美观；

5 应根据监测方案，将对应类型的传感器安装在指定位置；

6 设备安装完成后应对设备进行联调，保证设备数据传输、交互、监测频率等达到监测要求；

7 监测作业安装工作应避免原有结构及其防护、防水等，设备安装完成后应对监测点、传感器、线缆、采集仪等监测设备、设施采取保护措施，避免发生损坏。

8 设备安装完成后应在显眼位置设置标识标牌；

9 监测设备安装、信号电缆布设与大功率无线电发射原、高压输电线和微波无线电信号传输通道的距离宜符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的相关要求；

10 对设备安装过程应做完整的安装记录，包括但不限于安装位置、施工时间、基础施工、安装调试步骤、隐蔽工程等的图文影响记录。

5.8.2系统平台实施应遵循下列规定：

1 项目需求充分调研；

2 平台架构设计合理；

3 采用的开发技术具有先进行和实用性；

4 数据及系统安全措施完备；

5 系统应在测试服务器通过完整的测试，再进行生产部署；

6 系统部署方案完备，可执行性高；

7 系统部署后，应进行详细的功能测试及安全性功能测试。

# 相关监测系统的方案

## 6.1 作为业务的各应用系统

6.1.1业务应用系统应包含燃气、供水、排水、热力、桥梁、综合管廊设施等场景，运行监测系统和一套总体安全运行系统（包含监测预警系统和应急响应系统），并应符合“附录C”中的相关规定。

## 6.2 作为基础支撑的各系统

6.2.1基础支撑系统应包含物联感知系统、通信网络系统、数据治理系统、应用支撑系统、视频融合系统、融合通信系统、二三维GIS系统等，并应符合“附录C”中的相关规定。

6.2.2物联感知系统

1 物联感知系统承载城市生命线工程监测系统所需要接入感知设备的集成、管理。

2 物联感知系统的具体业务实现模块内容见“附录B”。

6.2.3 视频融合系统

1 视频融合系统承载城市生命线工程监测系统所需要视频监控设备的集成、管理。

2 视频融合系统的具体业务实现模块内容见“附录B”。

6.2.4 通信网络系统

1 通信网络系统将物联感知系统和视频融合系统接入设备的数据做传送。

2 通信网络系统的具体业务实现模块内容见“附录B”。

6.2.5 数据治理系统

1 数据治理系统承载城市生命线工程监测系统所有数据的存储、分析计算及管理。

2 数据治理系统的具体业务实现模块内容见“附录B”。

6.2.6 二三维GIS系统

1 二三维GIS系统承载城市生命线工程监测系统所有数据在地理信息系统上的呈现。

2 二三维GIS系统的具体业务实现模块内容见“附录B”。

6.2.7 应用支撑系统

1 应用支撑系统承载城市生命线工程监测系统中业务系统的通用功能支撑，包括用户权限管理、日志管理、数据备份与恢复等。

2 应用支撑系统的具体业务实现模块内容见“附录B”。

## 6.3 作为运维的应用系统

6.3.1运维应用系统支撑城市生命线工程监测系统中感知设备的运维管理，包括设备状态监控、数据异常监控、工单管理等。

6.3.2运维应用系统的具体业务实现模块内容见“附录B”。

## 6.4 安全性与可靠性

6.4.1系统通过部署身份鉴别、访问授权、防火墙、网络行为审计、入侵防御、漏洞扫描、计算机病毒防治、安全管理等相关部门验证通过的安全产品，应达到GB 17859-1999规定的第三级安全保护等级，即安全标记保护级，防止非法窃取或破坏数据。

6.4.2系统建设和数据处理应符合信息安全的要求。

# 7验收与运营维护

## 7.1监测系统验收

7.1.1监测系统建设应按照合同约定和设计方案全部完成，并满足使用要求；

7.1.2 监测系统建设过程资料应完备，并符合合同内容和相关技术要求，包括但不限于以下资料：

1 项目部成立资料、企业及建设人员资质证书、施工组织相关资料；

2 施工进度报告、日志、记录表、隐蔽工程等施工过程资料；

3 设备相关到货、检测、合格证、第三方检测等相关资料；

4 设备、系统平台使用说明书等说明资料；

5监测系统平台相关需求、设计、程序、数据库说明书及相关使用手册、系统架构、系统实用性及运行维护、第三方软件授权及维保、第三方检测报告等系统平台资料，第三方检测报告应由具备相关资质的第三方机构通过应用软件测评和前端监测设备检测，合格后出具；

6 项目竣工图、竣工总结报告、竣工决算等竣工资料；

7 项目建设相关影像资料。

7.1.3监测系统申请验收前应进行自检，应包括设备安装、各业务及支撑系统功能与配置、系统网络安全，并形成自检记录和自检报告。

7.1.4 应提交用户使用意见反馈报告；

7.1.5 系统安装调试完成后应试运行，试运行期间应纠察改正系统缺陷，试运行期应不少于一个月；

7.1.6 系统平台验收应满足《软件系统验收规范》GB/T 28035和《信息化项目验收规范》DB34/T 3059相关要求。

## 7.2运营维护

7.2.1运行维护应遵循下列规定：

1 监测系统应可支持7*24小时持续可靠运行，并满足本规程6.3的功能要求；

2 监测期间设备在线率达95%以上；

3 监测系统的预警处置和分析应进行7*24小时人工值守；

3 系统平台应定期进行巡检，对业务应用系统及各基础支撑系统进行检查，并对服务器、数据库等进行定期清理维护，保证系统平台正常运行；

4 监测设备应定期巡检，并建立巡检台账，对安装环境较恶劣的设备应加大巡检频次；

5 建立系统运行维护方案；

6 宜建立信息化的运维工具，保障日常运维、巡检的高效及可追溯性；

7.2.2系统运行维护保障体系应具备以下要求：

1 建立完善的运维体系组织架构，建立运维部、监测中心、专业岗位运维人员三级架构，监测中心实际承担项目级运维管理、执行工作；

2 专业运维岗位人员应包括监测系统值守人员、数据分析人员、前端监测设备运维人员，后台系统运维人员等；

3 监测中心应提供7*24小时技术服务，提供7*24小时全天候电话技术支持，电话支持的内容包括监测各种系统故障、对对各种突发事件采取应急措施及其他与系统相关的技术问题等；

4 监测中心应配备常用运维工具及车辆，并进行定期检修保养。

5 建立备品备件库，配备满足系统日常运行所需的备品、备件，并具备对设备的部分器件进行替换、升级的技术能力；

6 监测系统在运行中应建立资金保障机制，保证系统的日常运行和维护保养等；

7.2.3 根据有关行业要求和实际运维情况选择需要标定的监测设备，委托第三方进行标定校准，每年校准的设备数量不低于总数量的5%。

# 附录A（规范性附录）监测内容、布设及指标

## A.1 燃气设施与管网监测

A.1.1 监测内容

XXX

A.1.2 监测网（点）布设

XXX

A.1.3 监测设备选择

XXX（附表）

## A.2 供水设施与管网监测

A.2.1 监测内容

XXX

A.2.2 监测网（点）布设

XXX

A.2.3 监测设备选择

XXX（附表）

## A.3 排水设施与管网监测

A.3.1 监测内容

XXX

A.3.2 监测网（点）布设

XXX

A.3.3 监测设备选择

XXX（附表）

## A.4 热力设施与管网监测

A.4.1 监测内容

XXX

A.4.2 监测网（点）布设

XXX

A.4.3 监测设备选择

XXX（附表）

## A.5 桥梁设施监测

A.5.1 监测内容

XXX

A.5.2 监测网（点）布设

XXX

A.5.3 监测设备选择

XXX（附表）

## A.6 综合管廊设施监测

A.6.1 监测内容

XXX

A.6.2 监测网（点）布设

XXX

A.6.3 监测设备选择

XXX（附表）

# 附录B（规范性附录）监测系统功能

城市生命线工程监测系统包括业务应用系统和基础支撑系统。

## B.1 业务应用系统

B.1.1 总体安全运行系统

总体安全运行系统须具有以下功能：

B.1.1.1风险监测

汇聚融合城市安全运行相关各类数据（基础数据、实时监测监控数据等），根据职责定位合理设置报警阈值，实现全方位监测值守和监测报警，对城市实时监测数据和领域报警信息进行综合展示和统计分析，构建基于动态数据的风险监测报警能力，全面掌握城市整体风险态势。

1．实时监测。对监测对象的实时监测数据进行集成处理，实时感知监测对象安全运行状态。分类展示各类监测设备状态和监测数据，按照多种条件查询监测信息列表，包括所在区域、所在位置、设备编号、设备状态、监测时间、实时值等信息，并可查看24小时监测曲线、7天监测曲线、30天监测曲线等。

2．地图空间定位。基于地图可视化展示不同区域监测设备覆盖数量和点位分布，以及监测点附近危险源、防护目标等信息，对于地下管线、桥梁、综合管廊等，通过构建三维场景展示点位分布和状态。

3．报警条件设置。对不同类型数据设置科学合理的报警阈值。实时监测数据一旦大于设定阈值，系统自动响应报警，报警信息可在地图上高亮展示，也可提供声光电联合报警。

4．报警推送。一旦发现报警信息，相关人员对系统自动报警信息进行核查核实，对核实后的警情，按照应急联动处置预案的响应级别形成智能化的信息推送方案，一键推送给相关单位和部门。

5．报警处置跟踪。在地图上使用不同图标展示不同类型的报警信息，报警图标闪烁提示，可查看报警位置、报警时间、报警设备名称、报警级别、监测曲线、处置反馈情况等信息。系统应向报警处置人员提供报警定位、处置反馈功能。

6．报警分析。可以按照年月日等时间维度、不同行业维度、不同区域维度对报警情况进行统计分析，查看报警频次、报警区域分布等态势情况。

B.1.1.2分析预警

针对城市运行监测数据和报警数据，结合气象、人口、交通、地质环境等城市基础数据和专业分析模型，分析安全事件可能造成的灾害范围、影响程度和趋势，推进靶向式预警信息发送服务，提升城市风险早期识别和预报预警能力水平。

1．事故预测。根据对监测对象的实时监测数据和报警数据，利用大数据分析技术，并结合专家会商研判，对可能发生的事故类型、事故地点等进行预测，快速生成事故预测报告。

2．风险研判。根据事故预测结果，采用风险评估模型，结合附近危险源、防护目标以及人口、交通和环境等相关要素信息，对事故可能产生的后果及后果严重性进行分析，研判事故风险等级。可基于地理信息系统进行分析和可视化，自动研发风险可能影响的范围。

3．耦合分析。建立多种关联预警评估指标体系和耦合分析模型，对事故可能产生的次生衍生事件、自然灾害诱发技术灾难事件、耦合灾害等进行多维度的评估分析研判，形成综合性、关联性、耦合性的研判分析结果。

4．风险预警。根据事故预测、风险研判以及可能引发次生衍生风险耦合分析结果，形成综合性的风险预警分析报告。根据预警分级规则，自动确定预警级别，形成不同等级的预警信息。

B.1.1.3 联动处置

全面整合城市运行、安全管理、风险防控数据资源，从城市“大应急”角度，构建全链条和跨部门协同处置流程，增强对城市级各种事故灾难、自然灾害和城市综合风险的协同应对能力。

- 预警推送发布。根据城市安全监测预警运行管理制度，将城市安全风险预警信息在规定时间内向相关部门和人员推送、发布。

（1）预警信息制作。包括预警类型、预警级别、时间、位置、风险大小、周边情况、警示事项等。

（2）预警管理。根据预警等级、发布范围、发布渠道等审批流程，完成预警信息推送申请、审核和签发等工作。

（3）预警推送。采用系统或者电话、传真、短信、APP等方式，将预警信息推送到有关权属单位、相关部门、政府机构和相关责任人，并设置已读、回复等确认要求。

（4）公众发布。建立与移动、电信、联通等电信运营商，广播、电视、电子显示屏以及人民防空警报系统等各类灾害预警系统的通信联络，以及与互联网新媒体平台等的信息对接机制，根据需要通过上述渠道向公众发布预警信息。

（5）预警解除。警情处置完成后，及时发布解除预警信息。

2. 分级响应。系统根据事件类型、预警级别等，自动关联相应预案，能够基于预案自动推送事件相关城市生命线安全风险权属管理、行业监管和安全主管应急等部门负责人，进行分级响应和处理。

（1）自动关联。根据事件类型、预警级别等，自动关联相应预案，确定需要采取措施的相关权属单位、政府部门和有关责任人，根据预案要求自动生成任务分配方案。

（2）智能推荐。根据实时监测数据和研判预警情况，利用辅助决策知识库，向相关部门和人员提供响应措施要点、注意事项等知识查询和智能推荐服务。

（3）现场反馈。向相关部门和人员提供处置反馈功能，并利用人员定位、音视频通信等手段，对分级响应的过程进行实时跟踪，对响应处置不及时的进行督办和提醒。

3. 应急联动。在灾害事故发生时，实现跨部门的信息共享、任务下达、资源调度等功能，实现突发事件的快速、高效、科学、联动处置。

（1）指挥方案。根据灾害事故级别和应急预案，自动生成应急指挥方案， 智能关联应急救援力量和物资保障信息，形成相关力量部署方案，生成任务分配方案。

（2）应急调度。布置救援工作和调度相关应急资源，向相关单位和人员共享灾害事故信息，下达应急救援任务。

（3）融合通信。为各类用户提供实时文字、话音、图像、视频的融合通信保障,确保信息上传下达畅通，保证事故灾害现场连得上、看得见、呼得通。

（4）专家会商。建立各行业领域专家库，形成即用即联、实时在线的专家快速联系、在线会商机制，让专家全程参与应对处置工作，提供科学决策支持。

（5）处置跟踪。及时跟踪处置过程，标绘现场情况，汇总灾害信息，并通过跟踪表、地图等方式进行展现处置工作进展和工作序列，直至应急处置工作全部完成。

（6）档案记录。实现从感知监测数据参数异常、报警类型和报警级别、警情推送、现场处置过程记录、现场处置反馈报告等全过程的内容，作为事件追溯分析和大数据统计分析的依据。

B.1.2 燃气专项运行监测系统

燃气专项运行监测系统须，除上述总体安全运行系统功能外，还应具有以下功能：

- 燃气信息资源管理

含管网基础数据管理、厂站基础信息管理、危险源信息查询、防护目标信息查询等。对工商业燃气用户、阀门井（室）、泄漏报警检测终端、人员的档案管理。档案信息包括工商业燃气用户、阀门井（室）名称、编号、位置、建设时间、维修记录、巡检记录、终端参数、调零记录、维护记录、配置记录等。

- 燃气管网风险评估

含风险评估清单、风险评估四色图、风险评估报告等。

- 燃气隐患管理

含隐患台账、隐患审核推送、隐患整改跟踪、隐患整改反馈、隐患上报、隐患一张图等。

- 燃气监测预警

含站点实时监控，包括各调压站、输配站、天然气管线的压力监测、温度监测、流量监测；重要设备的电源监控、阀门监控、视频监控等；历史数据浏览、分析；泄露报警、水位变化等信号进行异常突变报警；固定值报警，报警限值曲线可以伴随实测值曲线同时展示；固定值报警将设置阀门井（室）内泄漏浓度报警上下限。

- 燃气预测研判分析

结合GIS服务系统和BIM模型，进行管道燃气泄露溯源分析、管道燃气泄露扩散分析、管道泄露爆炸预测分析，综合周边危险源、防护目标、报警超限时长、密闭空间大小、人员密集环境和报警发生时间段等因素，预测财产损失。

- 燃气泄漏辅助管理

含智能研判分析报告、安全评估报告、知识库、案例库、专家陆、统计分析等功能。

B.1.3 供水专项运行监测系统

供水专项运行监测系统须，除上述总体安全运行系统功能外，还应具有以下功能：

- 基础数据管理

含管网基础数据查询、管网数据统计分析、管网分析报表导出等；

- 风险评估管理

含评估报告管理、评估报告生成、评估报告打印导出等；

- 实时监测与报警

含管网运行监测、管网运行监测分析、实时报警灯

- 预测预警

含管网保管预警分析、大面积停水预测预警、用水趋势分析等；

- 供水辅助决策

含辅助关阀分析、管线模拟开挖、事件统计分析、供水安全评估报告等；

- 水质安全保障

含饮用水安全基础信息管理、饮用水源地水安全监测预警溯源、城市水厂水安全监测预警溯源等；

B.1.4 排水专项运行监测系统

排水专项运行监测系统须，除上述总体安全运行系统功能外，还应具有以下功能：

- 基础数据管理

含排水基础数据查询、排水基础数据统计分析等；

- 实时监测与报警

含排水运行监测、监测分析、阈值设置、监测报警等；

- 排水安全风险评估

含排水管网淤积风险评估、排水管网溢流风险评估、排水管网渗漏风险评估、排水管网综合风险评估、内涝风险评估等；

- 预测预警分析

含排水管网溢流预测预警分析、城市内涝预测预警分析等

- 辅助决策

含排水风险数据统计、排水评估报告等

B.1.5 热力专项运行监测系统

XXX

B.1.6 桥梁专项运行监测系统

桥梁专项运行监测系统须，除上述总体安全运行系统功能外，还应具有以下功能：

- 基础信息管理

含桥梁基本信息、桥梁构建管理、振型管理、布点方案管理、计算模型管理、设备分组管理、联系人管理、桥梁信息统计等；

- 桥梁实时监测和分析

含桥梁实时监测、数据预处理、数据质量检测、数据分析管理等；

- 监测预警

含桥梁监测报警处置、模态频率预警、阈值设置、报警信息统计、三维可视化管理等；

- 安全评估

含桥梁安全评估报告、安全评分管理、安全评分分析、模型配置管理等；

- 监测养护管理

含检测报告管理、维修养护数据管理、维修养护计划管理、检测养护计划管理、检测养护记录管理等；

- 辅助决策支持

含事件管理、案例管理、预案管理、处置方案管理、知识库管理、养护建议管理等；

B.1.7 综合管廊专项运行监测系统

XXX

## B.2 基础支撑系统

B.2.1 物联感知系统

物联感知系统提供安全可靠的连接通信能力，向下连接海量设备，支撑设备数据采集上云，向上提供云端API，服务端通过调用云端API将指令下发至设备端，实现远程控制，为设备上云提供支撑。

物联感知系统应具有以下功能：

- 产品定义

（1）应支持直连设备和非直连设备的创建、查询、更新、删除操作，及产品物模型定义。

（2）应支持设备厂商的创建、查询、更新、删除操作。

2. 设备接入

（1）应支持多种传输通信协议（如MQTT、HTTP、HTTPS等），并符合“附录C”中的相关规定。

（2）应支持手动注册和自动动态注册两种注册方式。

（3）应支持实时或定时增量数据采集，宜提供实时同步、定时采集、数据订阅、日志采集等服务。

（4）应支持采集作业管理和调度，采集作业支持条件触发、并发调度、周期循环调度等模式，应支持对作业启动、停止、暂停、恢复等操作。

（5）应对数据的标准代码、格式、类型等进行转换，必要时，可建立“数据转换规则表”。

3. 设备管理

（1）应支持多维度的设备检索功能，包括但不限于通过设备名称、设备ID、设备状态、所属产品、设备厂商、安装位置、接入方式、告警状态、设备标签、设备类型等字段进行检索。应支持检索后的批量导出功能。

（2）应支持基于地图的设备可视化展示方式。

（3）应支持对设备进行群组和标签管理。

（4）应支持将各种设备管理命令功能适配为统一的资源访问API提供给业务系统使用。

4. 一机一档

（1）应支持设备基础信息的创建、查询、更新、删除操作，包括但不限于设备基础信息、设备从属信息、设备标签、设备与平台连接的密钥等。

（2）应支持图、表等形式查看设备及设备下属传感器历史数据的功能。

5. 监控运维

（1）应支持设备OTA升级与管理服务，可指定差分、灰度、全量等多种升级策略。

（2）应支持设备日志查询功能，辅助运维人员进行故障分析，提升故障定位效率。

（3）应支持根据设备状态、消息、报警等行为数据，实现远程诊断功能。

（4）应支持远程配置功能。开发人员在不重启或中断设备运行的情况下，在线远程更新设备的系统参数、网络参数等配置信息。

（5）应支持自定义异常规则配置、解除规则配置，实现单设备、多设备的异常预警。

6. 数据共享

应支持服务端订阅、场景联动等方式，通过配置规则，实现设备、服务器、物联网平台之间消息的同步、转化、过滤、存储等功能。

- 安全防护

（1）应建立统一的标识安全管理和身份鉴别机制，保证感知设备的合法接入。

（2）数据在整个采集、转化、传输过程中应依据授权使用，不被非法冒充、窃取、篡改、抵赖。

（3）应采用安全技术维护数据安全，包括但不限于对称与非对称密码技术及其硬化技术、VPN技术、身份认证与鉴别技术、CPK技术、CCKS技术、完整性验证技术、数字签名技术、秘密共享技术等。

B.2.2 视频融合系统

视频融合系统由图像信息接入模块、图像信息汇聚模块、图像信息管理模块三个部分构成，能实现对高清图像的采集、传输、显示、存储、回放、控制和管理等基本功能。

- 图像信息接入模块

图像信息接入模块实现对前端图像资源的信号采集、图像的显示、存储、控制、转发、报警联动；向上级汇聚模块报告系统运行状态、事件信息，接受并执行上级模块下达的控制信令的任务；对本地历史图像进行检索、回放。

- 图像信息汇聚模块

图像信息汇聚模块对接入模块上传实时图像进行本地显示、控制，对重要事件信息进行存储，对接入历史图像进行检索与回放，并具有转发功能。同时承担向上级管理模块报告本地系统运行状态与事件信息、接受并转发上级模块的决策信息与控制信息的任务。

- 图像信息管理模块

图像信息管理模块具有图像信息汇聚模块上传的视频图像本地显示、控制、接收报警信息、对重要事件和突发事件信息进行存储，对全网历史图像资源进行检索、回放和向上级业务平台转发图像与相关信息的功能。

视频融合系统应具有以下功能：

（1）设备管理

  - 应支持实时监测摄像机、云台、模拟视频矩阵、操作键盘、画面处理器、字符叠加器、视频分配器、视频编解码设备、存储设备等主要设备的工作状态。

  - 应支持设备故障识别、定位，发生故障时进行多媒体声音及图像报警并可打印报警报告。

  - 应支持实时监测运行中的服务器的磁盘空间、进程数量、用户数量、内存、CPU使用情况等参数；应监测进程状态、进程占用CPU时间、进程内存使用情况。

（2）视频调阅

- 应支持城市生命线工程监测系统内多个用户同时访问同一个资源点的视频信息。

- 应支持自动循环方式或手动选择方式，在系统中显示单画面或多画面图像。

- 应支持自定义编组的功能。

（3）存储与回放

- 应支持分用户权限进行远程下载和调阅管辖范围任意视频录像，可对录像进行光盘刻录复制。

- 应支持本地接入的全部图像进行实时存储，对报警联动图像进行备份存储。

- 应支持按图像来源、录像时间、摄像机位置、日期范围及相关属性等进行历史图像的分类检索及回放。

（4）智能视频分析

应支持智能视频分析功能的手动启动和停止，能根据时间设定进行布防和撤防操作。

B.2.3 通信网络系统

通信网络系统应具有以下功能：

- 数据传输

应支持基于消息和文件的传输方式。消息传输应支持异步和同步消息传输机制，应支持低时延（实时/准实时）、高并发的消息传输能力。文件传输应支持大规模文件传输和数据压缩、解压机制。并符合“附录C”中的相关规定。

- 安全防护

（1）应支持对网络设备、通信线路、传输数据、协议和移动终端等的安全防护与检测，避免未授权访问、干扰、窃听和损坏，保证网络通信的连续性和可靠性。

（2）除基础的网络防御措施外，应具备全网络安全态势检测、分析和防御能力，以及新型和高级威胁检测、分析、预警和防御能力。

B.2.4 数据治理系统

数据治理系统应具有以下功能：

- 数据预处理

（1）应支持全量抽取、增量抽取、基于日志抽取等数据抽取模式，应支持地理空间信息数据的抽取。

（2）数据加工应实现数据的特征识别、提取和转换。

（3）应支持对错误数据、无效数据、重复数据等异常数据的处理。

（4）应支持对数据不一致性的监测。

- 数据存储

（1）应支持时序型数据库存储实时性数据，用于监测、检查设备所采集的实时数据。

（2）应支持关系型数据库存储历史性数据，用于分析优化管理过程。

（3）应提供存储调度、存储监控、存储管理的可视化管理界面。

- 数据分析

（1）应支持基于分布式并行计算处理框架的分布式挖掘分析。

（2） 数据挖掘应支持多种算法，包括但不限于关联分析、聚类分析、分类分析、异常分析、特异群组分析盒演变分析等。

- 数据分发

（1）应支持结构化数据、半结构化数据、非结构化数据、GIS数据等不同类型的数据分发。

（2） 应支持满足数据接收方要求的数据过滤机制，减少无用数据的传输和接收。

（3） 应保持数据分发过程的实时性和可靠性。

- 安全防护

（1） 应对特定敏感字段或业务数据使用加密方式存储。

（2） 应支持国家密码管理主管部门批准使用的密码算法，使用国家密码管理主管部门认证核准的密码产品，遵循相关密码国家标准和行业标准。

（3） 应按照国家相关保密部门要求采用合适的加密算法、密钥长度和密钥管理机制。

B.2.5 二三维GIS系统

二三维GIS系统提供在线地图、标准服务接口、应用开发接口和运维管理等服务，支撑城市生命线工程监测系统中各业务系统在线获取地理信息，快速构建专题应用。

二三维GIS系统应具有以下功能：

- 地理数据归集

应支持城市生命线工程监测所涵盖的所有地理数据，包括地理要素的几何数据、属性数据或描述地理覆盖的影像数据、栅格数据及相应的元数据。

- 地图搜索

（1） 应支持在给定条件下，用包含（like）、等于（=）、大于（>）、小于（<）、不等于（<>）等标准的SQL查询语言，进行形式化描述表达；

（2）应支持通过设置查询的图层和图层相对应的字段，在该范围搜索符合条件的结果。

- 空间查询

（1）应支持在给定的矩形范围、圆形范围、多边形范围，或者点位及某点位的周边范围，可设置查询的图层和图层相对应的字段，在该范围搜索符合条件的结果。

- 统计分析

（1）应支持在给定的矩形范围、圆形范围、多边形范围，或者某一行政区域范围，可设置统计的图层和图层相对应的字段，在该范围搜索符合条件的结果，并进行统计。

（2）统计结果应支持用柱状图、饼状图和直方图等形式表现。

- 信息标注

（1）应支持包括点、线和面三种标注方式，可便捷设置符号样式、添加属性信息和说明信息，并链接图片、声音、录像等多媒体资料。

（2）标注的信息内容应支持分类分组管理，或进行修改操作及设置其共享范围。

B.2.6 应用支撑系统

应用支撑系统承载城市生命线工程监测系统中业务系统的通用功能支撑，包括用户权限管理、日志管理、数据备份与恢复等。

应用支撑系统应具有以下功能：

- 目录管理

应支持目录编制、目录发布和元数据管理等功能，对平台的目录进行管理。

- 用户管理

（1）应具备独立的认证鉴权功能，应对访问系统的用户身份进行合法性认证。

（2）应限制用户端登录使用的IP地址。应限制用户多点登录。

（3）应将用户至少分为管理用户和普通用户两大类。管理用户能够对系统软硬件资源、系统运行状态以及安全配置进行管理。普通用户可以查看和使用系统的业务功能。

- 日志管理

（1）应支持记录系统运行日志盒操作日志。运行日志包括模块的启动、停止，系统用户的注册、注销等操作信息。操作日志包括管理用户的登录、退出、配置操作等使用信息。

（2）运行日志及操作日志的存储时间应不少于6个月。

（3）应支持日志的统计分析，生成日志分析报表。

- 安全机制

应支持服务安全、数据分级、传输加密、用户权限、操作审计、数据备份与恢复等功能，保障数据的安全传输与访问控制。

## B.3 运维应用系统

运维应用系统支撑城市生命线工程监测系统中感知设备的运维管理，包括设备状态监控、数据异常监控、工单管理等。

运维应用系统应具有以下功能：

- 运维大盘

应支持基于地图的数据展示，包括但不限于设备分布、设备统计、异常统计、实时预警信息、工单信息展示等。

- 设备运维

（1）应支持设备拓扑管理、上/下线、发起检修等操作。

（2）应支持设备标签的新建、查询、修改、删除操作。

- 异常监控

（1）应支持无数据异常甄别功能，根据设备上报的数据情况，自动识别长时间无正常协议上报的设备，进行预警。

（2）应支持数据超阈值异常报警功能，根据设备上报的数据情况，自动识别超阈值设备，进行预警。

（3） 应支持数据异常甄别功能，根据设备上报的数据情况，自动识别异常数据值，进行预警。

（4）应支持异常自动派发工单功能。

- 故障预测

应支持数据预测功能，根据设备上报的电量值，预判断电时间，进行预警。

- 检修服务

应支持日常巡检、异常工单的新建、派发、处置、挂起、督办等操作。

# 附录C（规范性附录）传输层接口和协议

## C.1 接口分类与协议结构

C.1.1 接口分类

城市生命线工程监测系统的接口包括数据采集接口、数据服务接口、分析接口。

（1）数据采集接口用于城市生命线工程监测感知设备与物联网平台之间的数据交互。

（2）数据服务接口用于物联网平台与业务系统之间的数据交互。

（3）分析接口用于数据治理系统与业务系统之间的数据交互。

C.1.2 协议结构

接口交互连接方式支持HTTP长连接和短连接。传感器和数据采集系统之间通过MQTT协议和TCP协议通讯。

数据采集系统采用的是自研MQTT Broker服务器，Broker启动后，任何设备或终端可通过MQTT协议连接到服务器，通过发布(Publish)或订阅(Subscribe)进行交换消息。

数据采集系统采用的是socket和传感器之间进行通讯。数据发送方和数据接收方的成对的两个socket之间必须建立连接，以便在TCP协议的基础上进行通信，当一个socket（通常都是server socket）等待建立连接时，另一个socket可以要求进行连接，一旦这两个socket连接起来，它们就可以进行双向数据传输，双方都可以进行发送或接收操作，见图C-1。

图C-1 socket通讯流程图

## C.2 接口功能

C.2.1 公共功能

应支持系统的登录和登出。

C.2.2 采集接口

应支持采集设备、采集系统向业务系统监测系统数据库自动上传数据。

应支持业务系统向采集系统进行采集设备或采集系统的查询，向采集设备发布相关指令。

C.2.3 数据服务接口

应支持城市生命线工程监测系统和其他信息系统等向城市生命线工程监测系统数据库进行基于监测数据对象等特征属性及其组合的查询。

应支持其他信息系统向城市生命线工程监测系统数据库进行采集设备或采集系统等的查询、更新。

应支持城市生命线工程监测系统和第三方系统的数据交互。

应支持城市生命线工程监测系统报告管理系统的复杂逻辑处理。

C.2.4 分析接口

应支持城市生命线工程监测系统对城市生命线工程监测系统数据库分析任务的下发、启动、暂停、停止以及分析规则的创建、更新或删除。

应支持城市生命线工程监测报告管理系统多维度、多方面生成数据报告。

C.2.5 接口资源描述

接口资源统一由城市生命线工程监测系统数据库管理，不同接口可以调用库中不同的资源进行不同业务逻辑处理。

接口调用第三方平台（例如短信平台）的日志信息要进行入库存档。

接口不能删除采集系统上报的原始数据。

## C.3 接口消息

C.3.1数据接口之HTTP

C.3.1.1 HTTP方法：

表C-1 HTTP方法列表

| HTTP 方法 | 描述 |
| --- | --- |
| POST | 新增资源信息 |
| PUT | 更新资源信息 |
| GET | 查看资源信息 |
| DELETE | 删除资源 |

C.3.1.2支持的返回码列表

表C-2 支持的返回码列表

| HTTP返回码 | 含义 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | 在HTTP body中以json格式指明详细成功或错误信息，例如： { message:"success" status:"ok" data:"" } message：返回消息意义 status: 返回内容状态 data: 可选，返回内容包含具体数据 |
| 400 | Bad Request |  |
| 401 | Not Authorized |  |
| 403 | Forbidden |  |
| 404 | Not Found |  |
| 406 | Not Acceptable |  |
| 422 | Unprocessable Entity |  |
| 500 | Internal Server Error |  |
| 502 | Service Not Available |  |
| 503 | No server error |  |

C.3.1.3 HTTP报文格式示例

POST /devices/1012/datapoints?type=1 Http/1.1

key: xxxxxxxxxxxxxxx

Host: api.ruhrtec.cn

{"incX":0.10, "incY":0}2}

C.3.2数据点上传

C.3.2.1数据点上传格式

表C-3 数据点上传格式列表

| HTTP方法 | POST |
| --- | --- |
| URL | http://api.ruhrtec.cn/devices/<device_id>/datapoints |
| HTTP头部 | key:xxxx |
| HTTP内容 | 有多种数据格式，详细见C.4.2.2。 |
| 请求返回 | { message:"success", status:"ok", data:"" } |

说明：

（1）可以一次性上传多个数据点；

（2）数据点上传支持不同格式的数据内容上报, 格式见数据点上传内容；

C.3.2.2数据点上传内容

（1）实时数据上报

表C-4 实时数据上报列表

| Url | http://api.ruhrtec.cn/devices/<device_id>/datapoints? type=1 |
| --- | --- |
| 格式 | { "item1": value, "item2": value2, ... } |
| 示例 | {"incX":0.10, "incY":0.12} |
| 说明 | 实时数据上报类型参数为3，内容中不带有时间戳，数据点时间即数据上报时间（服务器当前时间）。支持不同监测内容数据点同时上报 |

（2）带时间戳数据上报

表C-5 带时间戳数据上报列表

| Url | http://api.ruhrtec.cn/devices/<device_id>/datapoints? type=2 |
| --- | --- |
| 格式 | { "item1": { "yyyy-MM-dd HH:mm:ss": value1, "yyyy-MM-dd HH:mm:ss": value2 }, "item2": { "yyyy-MM-dd HH:mm:ss": value3 } ... } |
| 示例 | { "incX": { "2018-06-27 10:20:12": 0.1 }, "incY": { "2018-06-27 10:20:12": 0.2 } } |
| 说明 | 带有时间戳数据上报类型参数为2，时间戳格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，该内容只支持单个数据点上报，支持不同监测内容数据点同时上报 |

（3）历史数据上报/多数据点上报

表C-6 历史数据上报/多数据点上报列表

| Url | http://api.ruhrtec.cn/devices/<device_id>/datapoints? type=3 |
| --- | --- |
| 格式 | [ { "item": "item1", "datapoints": [ { "time": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss", "value": value1 } ... ] }, ... ] |
| 示例 | [ { "item":"incX", "datapoints":[ { "time":"2018-06-27 10:20:12", "value": 0.1 } ] }, { "item":"incY", "datapoints":[ { "time":"2018-06-27 10:20:12", "value": 0.2 }, { "time":"2018-06-27 10:20:12", "value": 0.3 }, { "value": 0.3 } ] } ] |
| 说明 | 历史数据上报/多数据点上报类型参数为3，时间戳格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss, 其中数据点datapoints内时间可省略，省略则代表当前时间 |

（4）相关数据上报

表C-7 相关数据上报列表

| Url | http://api.ruhrtec.cn/devices/<device_id>/datapoints? type=4 |
| --- | --- |
| 格式 | [{ "items": ["datastream1", "datastream2", ...] "data": [ { "yyyy-MM-dd HH:mm:ss": [value1, value2, ...] } ] }, ... ] |
| 示例 | [{ "items": ["frequency", "amplitude"] "data": [ { "2018-07-29 10:22:22": [1, 2.1] },{ "2018-07-29 10:22:22": [2, 2.5] },{ "2018-07-29 10:22:22": [3, 2.8] },{ .... } ] }] |
| 应用场景 | 多个数据点是具有一定的相关性，比如说振幅和频率 |
| 限制 | 每一组item的个数要与data中的 value的个数一致。 Item最大长度不能超过5。 时间戳格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 |

（5）GPS数据上报

表C-8 GPS数据上报列表

| Url | http://api.ruhrtec.cn/devices/<device_id>/datapoints? type=gps |
| --- | --- |
| 格式 | { "yyyy-MM-dd HH:mm:ss": "valuex, valuey, valuez", .... } |
| 示例 | { "2018-06-27 10:00:00": "1.32, 1.65, 1.8", "2018-06-27 11:00:00": "1.35, 1.6, 1.2" } |
| 说明 | GPS数据上报格式为 {"时间"："x轴， y轴， h轴"}，时间戳格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，支持多数据点上传 |

备注：所有的监测项(item)需要符合附录D.1.2设备类型与监测类型对应表中的监测类型， 并且GPS数据单位由上传方进行相应转换。所有接收数据均为结果值。

C.3.3数据点查询

C.3.3.1数据点查询格式与内容

表C-9 数据点查询格式与内容列表

| Url | http://api.ruhrtec.cn/devices/<device_id>/datapoints?<parameter>=<value>&... |
| --- | --- |
| 请求头 | key=<api-key> |
| 请求方式 | GET |
| 请求参数 | 参数key | 是否必填 | 类型/格式 | 含义 |
|  | start | 否 | string yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 数据点查询开始时间，若不填默认为为距end最近一条数据 |
|  | end | 否 | string yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 数据点查询结束时间，若不填默认为当前时间 |
|  | items | 是 | string 多个item通过字符串分割 | 监测项，根据上传的监测项 |
|  | sort | 否 | string DESC¦ASC | 返回数据的排序方式，DESC为降序，ASC为升序 |
| 返回数据部分格式及示例 | [ { "item": "incX", "datapoints": [ { "t":"2018-08-14 16:00:00", "value": 1.3 } ] },{ "item": "incY", "datapoints":[] } ] |
| 注意 | 该接口返回的数据点最大数量不能超过10k个。 |

C.4 消息交互流程

C.4.1创建资源消息交互流程

实现数据采集流程，发起者按照接口访问形式向接收者发送HTTP POST请求，接受者将请求成功与否的相应返回给发起者，见图C-2。

图C-2 创建资源消息交互流程图

C.4.2读取资源消息交互流程

实现发起者向接收者进行数据查询。发起者按照接口访问形式向接收者发送HTTP GET请求，接受者将请求成功与否的相应数据返回给发起者，见图C-2。

图C-3 读取资源消息交互流程图

C.5 消息交互安全性

消息交互的双方应进行身份认证保证交互的安全性，另外使用REST风格的接口设计，保证接口的可靠性。

C.5.1 REST概述

REST即表述性状态传递（英文：Representational State Transfer，简称REST）是Roy Fielding博士在2000年他的博士论文中提出来的一种软件架构风格。它是一种针对网络应用的设计和开发方式，可以降低开发的复杂性，提高系统的可伸缩性。

C.5.2 REST和HTTP方法

表C-10 REST和HTTP方法描述表

| HTTP 方法 | 描述 |
| --- | --- |
| POST | 新增资源信息 |
| PUT | 更新资源信息 |
| GET | 查看资源信息 |
| DELETE | 删除资源 |

GET调用不能改变系统状态，这表示该调用只返回数据给请求者而不会产生任何副作用。

POST只能用于添加原先不存在的资源的场合。

PUT一般用于更新已经存在资源的场合，但如果指定的资源不存在，也可以创建该资源。

DELETE一般用于删除资源。

C.5.3 REST和HTTP响应状态码

表C-11 REST和HTTP响应状态码

| HTTP返回码 | 含义 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 200 | OK | 在HTTP body中以json格式指明详细成功或错误信息，例如： { message:"success" status:"ok" data:"" } message：返回消息意义 status: 返回内容状态 data: 可选，返回内容包含具体数据 |
| 400 | Bad Request |  |
| 401 | Not Authorized |  |
| 403 | Forbidden |  |
| 404 | Not Found |  |
| 406 | Not Acceptable |  |
| 422 | Unprocessable Entity |  |
| 500 | Internal Server Error |  |
| 502 | Service Not Available |  |
| 503 | No server error |  |

# 参考文献

- 国务院安委办.城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）[E].2021,

# Text boxes

城市生命线工程监测技术通用规程

Technical general regulation of urban lifeline engineering for monitoring

ICS 91.040

CCS P 01

团体标准

T/CIITA 40X-2022

2022-XX-XX 发布

2022-XX-XX 实施

中国信息产业商会 发布