**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 |
| **委托单位** | 广汽乘用车有限公司宜昌分公司 |
| **项目名称** | 广汽乘用车有限公司宜昌分公司自主品牌项目安全验收评价 |
| **业务类别** | 其他 |
| **安全评价过程控制情况** |
| **安全评价****项目管理** | **项目组长** | **技术负责人** | **过程控制负责人** |
| 郭辉 | 董颖 | 谭辉 |
| **编制****过程** | **报告编制人** | **报告提交日期** | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 鲁小芳、贺琼 | 2020.3.30 | 王正飞 | 董颖 |
| **安全****评价****项目****参与****人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/****证书编号** | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 郭 辉 | 测绘工程 | 029388/S011032000110192001195 | **/** | 专职 |
| 贺 琼 | 材料化学 | 036046/S011032000110193001092 | **/** | 专职 |
| 鲁小芳 | 安全工程 | 036168/S011032000110193000940 | **/** | 专职 |
| 宋帅华 | 机电一体化 | 027043/1500000000302338 | **/** | 专职 |
| 夏 鹏 | 材料学 | 035984/S011032000110192000988 | **/** | 专职 |
| 王正飞 | 自动化 | 035979/S011032000110192001415 | **/** | 专职 |
| 谭 辉 | 化学 | 028934/S011032000110192001025 | **/** | 专职 |
| 董 颖 | 机械设计制造及其自动化 | 019091/1100000000200063 | **/** | 专职 |
| **项目简介** |
| 广汽乘用车有限公司（以下简称“广汽乘用车”）是广州汽车集团股份有限公司的全资子公司。公司成立于2008年7月，位于广州市蚕禺区金山大道东633号广汽番愚基地。公司现已建成年产35万辆整车、40万台发动机的生产系统。2016年广汽中兴（宜昌）汽车有限公司宣布破产，宜昌市政府会同中兴汽车公司对其进行资产清偿后将其移交给广汽乘用车有限公司，广汽集团接手后利用中兴汽车厂区已有设施，对其进行已有的厂房设施进行改扩建，投资新建本项目，实现年产20万辆乘用车的产能。 |
| **现场开展工作情况** |
| **勘察人员** | 贺琼、郭辉 |
| **勘察时间** | 2020.4.15 |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |
| **勘察中发****现的问题** | 1、总装车间返修区域照明灯不符合防爆要求。2、总装车间返修区域电气线路接线不符合防爆要求。3、涂装车间调漆间门口区域属于爆炸危险区域2区，区域内的部分电气设备不符合防爆要求。4、生产车间内均配备的是MF/ABC4灭火器，与安全专篇不符。5、部分压力表检定时间超期，需及时送检。6、部分特种作业人员证件过期。7、二类防雷建筑防雷检测报告过期。8、应急预案未评审备案。9、发电机房储油间柴油、润滑油存放点未按照设计要求设置防油淌槽。10、焊装车间空调设备间内未设置应急照明灯。11、加油站油罐未设置高液位联锁切断阀。12、叉车充电区未按照设计要求装设洗眼器。13、项目实际设置10 m3柴油罐一个，20 m3汽油罐、10 m3柴油罐各一个，与设计内容不符。14、固废间排水系统未按设计要求安装止回阀，给水系统未加装电子流量计。15、公司未按照设计要求配备正压式空气呼吸器。16、总装车间、KD车间及加油站可燃气体探测器数量不足，与设计不符。17、加油站站房内加装的IT用信号柜不符合防爆要求。 |
| **评价项目其他信息** | F:\（1）安全评价\2020年\（12.16）广汽宜昌分公司安全验收\3.报告及附件\广汽评审会1\广汽安全验收（评审版）\广汽安全验收（正式版打印）\KINGS-AP-2020-036东阳光动力车间蒸汽系统改造升级项目安全预评价（2020.6）\2.4项目相关照片\IMG_20200901_093858.jpg |