九龙基地冷库改造用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 科研一楼储运冷库改造 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |
| --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起草 | 储运部 | 舒文军 |  |  |
| 审核 | 运行保障部 | 高谋兵、朱甫国 |  |  |
| 审核 | 生产部 | 余明华 |  |  |
| 审 核 | 工程安全环部 | 陈先 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 程敏华 |  |  |
| 批 准 | 公司领导 | 石宝兰 |  |  |
| 批准 | 公司领导 | 经玉梅 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2021.11.08 |  | 新建 |

# 目的

本文件的目的是描述国药集团动物保健股份有限公司九龙基地2-8°c冷库改造的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

# 范围

本URS适用于国药集团动物保健股份有限公司九龙基地2-8°c冷库安装及改造。

# 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-用户需求编写审批SOP

- 《兽药工业洁净厂房设计标准》GB50457及附录

- 《冷库设计规范》GB50072

- 《兽药GMP检查验收评定标准》第069条、第070条

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

# 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 储运部 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 负责本URS文件归档。 |
| 运行保障部 | 负责从用户的角度修改并审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 |
| 生产部 | 负责从生产成品保存的角度审核本URS文件 |
| 工程安环管理部 | 负责从安全管理角度审核本URS文件。 负责补充安全管理相关内容。 |
| 质量保证部 | 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 |
| 公司领导 | 负责批准本URS文件实施 |

# 系统描述

科研一楼西面食堂搬迁到新食堂，考虑到储运部成品冷库容量需扩大，原食堂379M²改为（2-8°C）冷库，施工完成后预估冷库面积320m²，缓冲间35m²,冷库高4M，按（2-8°C）库温设计，满足储运部成品冷库需求。在新建冷库进门口土建做一进货平台和雨棚，冷库中间开一扇手动门和原成品冷库1连通，原成品冷库2增加一扇安全门，形成冷库能循环进出通道。

# 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |
|  | 制冷机组安装在科研一楼西侧草坪上 | 关键 |
|  | 控制柜：安装在冷库缓冲间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 冷库使用面积不小于320m2，层高不低于4m | 关键 |
|  | 冷库门尺寸高度不小于2.5m，宽度不小于2.8m | 关键 |
|  | 成品冷库安全门宽度不小于1.4米 | 关键 |
|  | 冷库外卸货平台不小于24m²，坡度防滑地面 | 关键 |
|  | 卸货平台雨棚 | 关键 |
|  | 承重 |
|  | 设备厂家提供预埋尺寸、机组运行承重。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |
|  | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应普通温度环境。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |
|  | 匹配我公司交流电电源：～380±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |
|  | 冷库库板采用100mm厚的聚氨酯保温板（含壁板和顶板），外部使用彩钢板，内部使用304不锈钢板，开门壁板板材100MM双面钢板厚度0.5mm以上，库板密度40kg以上 | 关键 |
|  | 冷库地面要求保温，土建可预留好下沉的区域，该区域需要冷库建造方铺设保温板（包含保温板及保温板上面的钢筋混凝土层和面层），上铺金刚砂耐磨地面 | 关键 |
|  | 冷库外门使用载重电动平推门，门的材料及厚度应有良好的保温性和密闭性。内门使用载重平推门，外墙电动卷闸门 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： 制造/供应单位； 产品注册号； 型号； 生产日期或编号； 对设备必要的说明； 安全标识。 | 关键 |

# 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |
|  | 压缩机：进口品牌活塞式机组，便于维修维保 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |
|  | 压缩机：功率40P | 关键 |
|  | 冷凝器：按正常工况下放大1.5倍 | 关键 |
|  | 冷库配置2套压缩机和蒸发器，作为一备一用使用，风冷机组室外冷凝器需满足夏天高压不超过18bar压力，制冷剂为环保冷媒 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |
|  | 冷库温度：温度必须在2-8℃范围内，最热点温度不得超过8℃。并且在进行化霜时仍然能够保证库温在2-8℃的范围内。 | 关键 |
|  | 温度控制精度0.1℃，显示精度0.1℃ | 关键 |
|  | 保温层可保证断电后保温4小时以上冷库最热点温度不超过8℃ | 关键 |
|  | 冷库设计可保证5min开门作业情况下冷库最热点温度不超过8℃ | 关键 |
|  | 排水：蒸发器下端接水盘，排水水封接排水管，水封不低于20CM | 关键 |
|  | 其他运行要求 |
|  | 冷库照明：一体式注胶LED灯，照明亮度不低于300IX，冷库门开启时库内照明自动打开。 | 关键 |
|  | 冷库入口处设置缓冲间，冷库外门安装风幕机，以减少冷库开门期间的热交换。，冷库门开启时风幕机自动打开。缓冲间卷闸门上安装风幕机，开门时风幕机自动开启。 | 关键 |
|  | 设备寿命：10年以上 | 期望 |

# 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |
|  | 显示方式：彩色液晶，中文。温度及压力数值应精确到小数点后一位。 | 关键 |
|  | 采用2套运行模式，自动和手动（温度到后自动停机）。 | 关键 |
|  | 显示屏参数设置相关操作界面需要有权限控制。 | 关键 |
|  | 冷库门口应设置用于观察和控制的触摸屏，并配备独立的温度针式打印机。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |
|  | N/A |

# 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |
|  | 蒸发器与冷凝器：制冷剂高压、低压保护。 | 关键 |
|  | 冷库门内部必须有机械强制打开门装置 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求 | 关键 |
|  | 仪器应有漏电保护功能 | 关键 |
|  | 电机电器：安装进口一线品牌的接触器、相序保护及热过载保护器 | 关键 |

# 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 详细设计说明、功能说明、配置清单与说明、安装说明。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单，包括：名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 易损件清单。 | 关键 |
|  | 备用零部件清单。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单及第三方校准证书；设备外形图、系统原理图、系统流程图。 | 关键 |
|  | 必要的材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 出厂文件：合格证，检测报告，产品制造监督检验证书，压力容器强度计算书，安全阀、爆破片等安全附件的第三方检验证书。 | 关键 |
|  | 调试文件：试机方案、记录及报告。 | 关键 |
|  | 设备使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册） | 关键 |
|  | 现场验收文件。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命说明。 | 期望 |
|  | 压力容器强度计算书；特种设备制造许可证；特种设备安装告知书。 | 关键 |
|  | 进口设备另需提供商检报告。 | 关键 |
|  | 全部设备相关文件在最终验收时需提供电子版和纸质版。 | 关键 |

# 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |
|  | 运输要求 |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |
|  | N/A |
|  | 售后服务及备件要求 |
|  | 质保期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年内整机免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 期望 |
|  | 验收要求 |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

# 附件

# 12.1冷库的平面布置图