国药动保制水系统维保URS

一、维保范围与目的

此维保合同范围包括由石家庄维普泰克科技有限公司设计施工安装范围内的活疫苗车间、灭活疫苗车间、研发综合楼制水设备、分配系统和管网等，详情见下面我公司水系统设备清单。目的是通过专业的维保公司，利用专业的技术力量，确保公司水系统设备得到良好的维护和管理，使公司工艺用水符合兽药GMP质量标准，同时水质达到我公司工艺用水水质的要求。

二、维护保养要求

1、水质要求：纯化水电导率＜2us/cm、注射用水电导率＜1us/cm，其他指标均符合中国兽药典（2015版）的标准。

2、培训、记录相关要求：

培训：对制水操作人员进行设备系统培训、运行指导，故障分析等。

记录：做好保养记录及检修记录、定期维保计划，设备季度与年度分析报告。

3、服务要求：

电话指导：对于设备运行中出现的问题和疑惑，维保方需保证24小时电话服务。

故障维修：对于造成停机耽误生产的突发故障，我方反映问题后，如果是系统控制或软件程序的问题，维保方必须1小时内联网解决；如是硬件故障，必须12小时内派人赶到现场进行处理，如12小时内不能赶到因维修不及时对生产造成损失的，必须赔偿由此造成的直接和间接损失。

定期维护：按维保计划安排技术人员到现场进行维保，每季度做一次技术服务，对系统进行全面检查与维护（必须阐明检查方法和评判标准），当季维保完成后提交下一季维保计划，通过我方审核确认后方可执行。

备品备件：维保方建立水系统设备备品备件清单并库备，避免因备品备件供货不及时而影响我方生产。备品备件单品2000元以上必须提供清单报价，如报价偏离市场价，我方有权自行购买，维保方不得以任何理由推脱。备品备件首选原配件，如因特殊原因需要更换，必须达到或高于原配件质量，并经我方签字同意方可变更。

报价结算：按年度技术服务费和季度维保费分别进行报价结算，年度技术服务费一次性结算，中间不得再收取任何技术服务费。季度维保费主要是维保过程中发生的直接材料费，根据物料和备品备件的实际使用情况据实结算。

对于上述要求，维保方必须按要求提供详细的维保方案，准备相关资质证明材料，拟定维保合同，供我方审查。未按要求执行的，我方有权终止审查。对维保合同中承诺不能正常履行的，我方有权终止合同并追究法律责任。

三、我公司水系统设备清单:

| 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活疫苗车间设备 |
| JD1110006 | 纯化水系统 | / | 16T/h | 维普泰克 |
| JD1110006-1 | 原水罐 | 15000L | 工作压力0Mpa，常温 | 维普泰克 |
| JD1110006-2 | 多介质过滤器 | 6000L | 工作压力0-0.4mpa | 维普泰克 |
| JD1110006-3 | 活性炭过滤器 | 3000L | 工作压力0-0.4mpa | 维普泰克 |
| JD1110006-4 | 软化水过滤器 | 1600*1800mm | 工作压力0-0.4mpa | 维普泰克 |
| JD1110006-5 | 双极反渗透单元1 | bw30-400 | 产水电导≤2.0us/cm，一二级膜数量12/9个，产水流量8m³/h | 维普泰克 |
| JD1110006-6 | 双极反渗透单元2 | bw30-400 | 产水电导≤2.0us/cm，一二级膜数量12/9个，产水流量8m³/h | 维普泰克 |
| JD1110006-7 | 纯水储罐 | 30000L | 容积：35.75m3，常压 | 浩鑫 |
| JD1110006-8 | 纯化水分配单元1 | 36m³/h | 紫外线消毒，纯化水电导≤0.5 | 维普泰克 |
| JD1110006-9 | 纯化水分配单元2 | 60m³/h | 紫外线消毒，纯化水电导≤0.5 | 维普泰克 |
| JD1110006-10 | 软化水过滤器 | 800*1500mm | 规格800x1500mm公称容积800L工作压力0-0.4Mpa | 维普泰克 |
| JD1110013 | 注射用水系统 | / | / | 维普泰克 |
| JD1110013-1 | 热压式蒸馏水机 | PR1320SPEC-S(H)A | 5.3T/h | 美国AQUA-CHEM |
| JD1110013-2 | 注射水储罐1 | 30000L | 全容积35.75m³工作介质：注射用水，设计温度132℃，设计压力：-0.1/0.4Mpa | 浩鑫 |
| JD1110013-4 | 注射用水分配单元1 | / | 电源电压：380V、50HZ，最大运行功率：44KW，工作温度65-95℃，供水流量60m³/H+60m³/H，灭菌温度121℃ | 维普泰克 |
| JD1110013-3 | 注射用水分配单元2 | / | 电源电压：380V、50HZ，最大运行功率：44KW，工作温度65-95℃，供水流量60m³/H+60m³/H，灭菌温度121℃ | 维普泰克 |
| JD1110020 | 纯蒸汽发生器 | CZQ2500 | 电源电压380V 50HZ，最大运行功率1.1KW，工作温度130-142℃ | 维普泰克 |
| JD1110020-1 | 纯蒸汽分气缸 | / | 工作压力0.1-0.4mpa | 维普泰克 |
| 灭活疫苗车间设备 |
| JD1130006 | 纯化水系统 | / | / | 维普泰克 |
| JD1130006-01 | 纯化水罐 | 5000L | 储水量5T | 青岛强星 |
| JD1130006-02 | 纯化水罐 | 5000L | 储水量5T | 青岛强星 |
| JD1130006-03 | 纯化水分配单元1 | LKH-35 | 电压：380V、50HZ；最大运行功率：15KW；消毒方式：自消毒；供水流量：60m³/H；工作温度：常温；纯化水电导：≤0.5.uS/cm | 维普泰克 |
| JD1130006-04 | 纯化水分配单元2 | LKH-40 | 电压：380V、50HZ；最大运行功率：15KW；消毒方式：自消毒；供水流量：60m³/H；工作温度：常温；纯化水电导：≤0.5.uS/cm | 维普泰克 |
| JD1130006-05 | 软化水过滤器 | 800*1500mm | 800L | 维普泰克 |
| JD1130006-06 | 软化水过滤器 | 800*1500mm | 800L | 维普泰克 |
| JD1130013 | 注射用水系统 | / | / | / |
| JD1130013-1 | 注射用水储罐 | 5000L | 容积：5000L | 青岛强星 |
| JD1130013-2 | 注射水分配单元 | / | 电源电压：380V、50HZ，最大运行功率：22KW，工作温度65-95℃，供水流量60m³/H，灭菌温度121℃ | 维普泰克 |
| JD1130013-3 | 纯蒸汽发生器单元 | / | 功率1.1KW，工作温度130-142℃ | 维普泰克 |
| 研发综合楼 |
| JD1410001 | 纯化水系统 | / | 2T/h | 维普泰克 |
| JD1410001-1 | 原水罐 | 15000L | 工作压力0Mpa，常温 | 维普泰克 |
| JD1410001-2 | 反渗透设备 | LKH-15 | 2吨/小时 | 维普泰克 |
| JD1410001-3 | 纯化水储罐 | 2m3 | 常~80,外形尺寸: Φ1500×2395 | 维普泰克 |
| JD1410001-4 | 纯化水分配单元 | 15kw | 36m³/h | 维普泰克 |
| JD1410001-5 | 软化水过滤器 | 800*1500mm | 规格800x1500mm公称容积800L工作压力0-0.4Mpa | 维普泰克 |
| JD1410001-6 | 纯蒸汽发生器 | DQZ200型 | 生产能力:200Kg/h；N=1.5KW/380V | 维普泰克 |

三、维护保养内容及频率（仅供参考）：

1、纯水设备（含纯蒸汽部分）定期维护保养内容

| 序号 | 维护部位 | 数量 | 维护内容 | 保养间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门维护 | 全部 | 阀门灵敏度、密封性检查 | 每季度 |
| 2 | 仪表传感器 | 全部 | 检查维护（不含校验） | 每季度 |
| 3 | 水泵 | 全部 | 机封漏水维护、电机维护 | 每季度 |
| 4 | 紧固件 | 全部 | 密封泄露处理 | 每季度 |
| 5 | 膜、滤料、滤芯 | 全部 | 更换 | 根据需要 |
| 6 | UV | 5套 | 维护、灯管更换 | 每季度检查8000h更换 |
| 7 | 控制系统 | 全部 | 程序维护、控制柜维护 | 每季度 |
| 8 | 管线维护 | 全部 | 消毒/酸洗钝化处理 | 根据需要 |
| 9 | 设备运行分析 | 全部 | 根据运行记录对设备性能进行综合分析，提前预防和减少故障发生率 | 每季度 |

2、热压水机定期维护保养内容（由于热压水机平常几乎不使用，故此部分维保只需做最基础和必要的维保，确保其能正常使用即可）

| 序号 | 维护部位 | 数量 |  | 保养间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机轴承箱冷却润滑油 | 3*20L | 更换新润滑油 | 3000h |
| 2 | 润滑油过滤器 | 1 个 | 更换新油过滤器 | 3000h |
| 3 | 电动机轴承加润滑脂 | 3 台 | 加注新润滑脂 | 3000h |
| 4 | 气动控制阀 | 4台 | 根据信号调整阀门开启零位校正 | 3000h |
| 5 | 疏水阀 | 2个 | 损坏后随时更新 | 1年 |
| 6 | 变频柜 | 1台 | 端子紧固元器件检查保养 | 3000h |
| 7 | 压缩机电机 | 1台 | 检测电流值及检查机封 | 3000h |
|  |  |  | 确保每两年大修一次 | 2年 |
| 8 | 联轴器 | 1台 | 激光对中检测 | 振动值》4.5 |
| 9 | 循环泵电机 | 1台 | 检测电流值及检查机封 | 3000h |
| 10 | 蒸馏水泵电机 | 1台 | 检测电流值及检查机封 | 3000h |
| 11 | 压缩机机封 | 1套 | 漏水后随时更新 | 1年 |
| 12 | 换热器、油冷器泄漏检查 | 3套 | 检查紧固漏水后及时更换 | 1年 |
| 13 | 水机综合运行情况 |  | 与操作工一起查阅运行日志，检查水机整体运行情况，以便及时发现影响水质及非正常停机的隐患 | 每季 |
| 14 | 检查报警日志 |  | 了解报警的情况，及时作出校正 | 每季 |
| 15 | 检查报警值 |  | 检查报警值及设定状况 | 每季 |

四、本年度维护保养项目需求

| 序号 | 维护部位 | 维护项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活疫苗 车间 | 原水泵变频故障程序检查 |  |
| 2 |  | 冷点调试 |  |
| 3 |  | 纯蒸汽压力PID参数检查 |  |
| 4 |  | 更换保安过滤器滤芯 | 视情况而定 |
| 5 |  | 更换S3滤料 | 视情况而定 |
| 6 |  | VC机调节阀控制器、机油、油滤 | 视情况而定 |
| 7 |  | 更换多介质石英砂 | 视情况而定 |
| 8 |  | 更换活性炭 | 视情况而定 |
| 9 |  | 2套UV灯管到期更换 | 视情况而定 |
| 10 |  | 注射水消毒程序测试 | 视情况而定 |
| 11 |  | 更换保安过滤器滤芯 | 视情况而定 |
| 1 | 灭活疫苗车间 | 冷点调试 |  |
| 2 |  | 纯蒸汽压力PID参数检查 |  |
| 3 |  | 更换S3滤料 | 视情况而定 |
| 4 |  | 更换呼吸器滤芯 | 视情况而定 |
| 5 |  | 2套UV灯管到期更换 | 视情况而定 |
| 6 |  | 注射水消毒程序测试 | 视情况而定 |
| 1 | 研发综合楼 | S3水泵检修 |  |
| 2 |  | 纯蒸汽进汽阀门检修 |  |
| 3 |  | 更换活性炭 | 视情况而定 |
| 4 |  | 1套UV灯管到期更换 | 视情况而定 |
| 5 |  | 更换石英砂 | 视情况而定 |
| 6 |  | 更换S3滤料 | 视情况而定 |

五、常用材料和易损件清单

| 材料名称 | 型号 | 品牌 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热压水机 |
| IP转换器 | TT6000-401 | FAIRCHILD |  |
| 压力调节阀 | PCV703VALVE,AIRREGSCR.75F4046A | FAIRCHILD |  |
| 差压液位计 | LT100 3051CD2A22A1AS2B4Q4Q8Q16HR5//1199DNB10SSCW70LA00H//1199DNB10SSCW70LA00H（-14.45- | ROSEMOUNT |  |
| 电磁阀 | XV702VALVE,2WAYSSTN/O3/4NPT24120V | ASCO |  |
| 电磁阀 | XV100/101/102/200/201/202/301/VALVE,3-WAYBRSSCR1/824VDC | FAIRCHILD |  |
| 压力控制阀 | PCV101VALVE,CONT32-245881 | BAUMANN |  |
| 温度控制阀 | TCV102VALVE,CONTBAUMANN54-245882 | BAUMANN |  |
| 负压止回阀 | PSV100VALVE,CHECKEPDMSCV20-15 | CHECK-ALL |  |
| 正压止回阀 | PSV101VALVE,CHECKEPDMSST2.0-5CH | CHECK-ALL |  |
| 排气止回阀 | V700VALVE,CHECKEPDMSST1.5-1/8 | CHECK-ALL |  |
| 补气止回阀 | V704VALVE,CHECKSS15;1-1/2CHEC | CHECK-ALL |  |
| 温度表 | TT102TRANSMITTER,TEMPW/RTD1.5"TC | CHECK-ALL |  |
| 压力表 | 63C1032SL15BXC44Bar | ASHCROFT |  |
| 产水流量计 | FT200MTR,FLOWTECHNOLOGY | MTR |  |
| 进水调节阀 | LCV1001-F-419-6-0-0-TME-MET-B208-HW9-PR4-SR1-SQD3 | ITT |  |
| 产水调节阀 | LCV2011-F-419-6-0-0-TME-MET-B108-PR3-SR1-SQD3 | ITT |  |
| 排放阀 | V2001-F-419-SF2-0-0-TME-963-MET-SQD3 | ITT |  |
| 取样阀 | SV-W-0.5-419-0.5-X19-VIT | ITT |  |
| 压缩机油 | V4620L | SHELL |  |
| 机油滤芯 | D50 | ACI |  |
| 热水泵 | FPX722/125 | FRISTAM |  |
| 循环泵 | FPX3541/205 | FRISTAM |  |
| 疏水阀 | DN50 | SARCO |  |
| 电机 | CCD2B125TS55YBGR1GV1HSMB2T1 125HP93KW/2968RPM380V50HZ | LINCOLN |  |
| 传动箱 | N800C | LUFKIN |  |
| 变频器 | ACS800 | ABB |  |
| 纯化水设备 |
| 温度传感器 | 902810/13/1001/2/6/80/613/24/330 | JUMO |  |
| 压力变送器 | 405052/000/461/475/613/20/36/01/000 | JUMO |  |
| 电导率检测仪 | 8619+8221S三通道2路电导，1路PH | BURKERT |  |
| 液位变送器 | 3051DP3A22A1AHR5S2B4L4M5Q4Q8D4+1199WNC30SSCW50LA00H36+1199MNC30SSCW50LA00H36 | WIKA |  |
| PH传感器 | 8203+8200 | BURKERT |  |
| 蒸汽调节阀 | DN80PN1.6 | LAPAR |  |
| 气动角座阀 | DN80PN1.6 | LAPAR |  |
| 疏水阀 | 浮球式DN40 | ARI |  |
| RO膜 | BW30-400 | DOW |  |
| 保安器滤芯 | 5um大流量滤芯HF40PP005A01 | 3M |  |
| 精密过滤器滤芯 | 0.22um30" | GESHI |  |
| 加药泵 | TPG600NHP08000 | SEKO |  |
| 变频器 | ACS5307.5/15KW/30KW | ABB |  |
| UV灯管 | CSL系列 | AQUAFINE |  |
| 呼吸器滤芯 | 0.22um10" | PALL |  |
| 石英砂 | VMSAND | WIPTEK |  |
| 活性炭 | C-1 | WIPTEK |  |
| 树脂 | C100E | WIPTEK |  |
| DI树脂 | W-6 | WIPTEK |  |
| 机封 | FPX系列 | FRISTAM |  |

国药集团动物保健股份有限公司