建设项目竣工环境保护

验收监测报告

川环监验字（2020）第YS20001号

项目名称：

建设单位：       成都兴蓉环保科技股份有限公司

编制单位：         四川省生态环境监测总站

2020年10月

建设单位法人代表:	 于扬文

编制单位法人代表: 方自力

项  目  负 责  人:

报  告  编 写  人：

审      核：

审      定：

| 建设单位：成都兴蓉环保科技股份有限公司 |  | 编制单位：四川省生态环境监测总站 |
| --- | --- | --- |
| 电话：028-63216056-8017 |  | 电话：（028）61501122 |
| 地址：成都市锦江区东较场街57号 |  | 地址：四川省成都市青羊区光华东三路 八十八号 |

# 目  录

1前言	1

2验收依据	3

3项目建设情况	4

4环境保护设施	25

5建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	36

6验收执行标准和总量控制	42

7验收监测内容级结果	45

8环境管理检查	66

9结论	71

10建议	76

附    表

附表一：三同时表

附表二：项目环境质量监测部分

附    图

附图一：地理位置图

附图二：厂区周边情况图

附图三：项目平面布置和监测布点图

附图四：环保设施图片

附    件

附件一：项目核准批复

附件二：环评执行标准

附件三：环境影响报告书的审查批复

附件四：关于调整建设内容的复函

附件五：工况说明

附件六：危险废物处置配伍指导方案

附件七：超标原因分析及整改情况说明

附件八：公众意见调查表

附件九：委托运输合同、道路运输经营许可证、驾驶及押运人员资质证书

附件十：危险废物转移联单

附件十一：焚烧炉性能指标

附件十二：房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告

附件十三：监测数据报告

附件十四：应急预案备案登记表

附件十五：排污许可证

附件十六：成都市第九净水厂（原成都市新建污水处理厂）设计进水水质标准

成都兴蓉环保科技股份有限公司

四川省成都危险废物处置中心二期项目

竣工环境保护验收监测报告

# 1 前言

2017年8月，成都市发展和改革委员会以成发改核准[2017]29号对成都兴蓉环保科技股份有限公司四川省成都危险废物处置中心二期项目进行了核准批复。2018年9月，四川省环科源科技有限公司编制完成了该项目环境影响报告书，同年10月15日原成都市环境保护局以成环评审[2018]195号文对该环评报告书进行了批复。该项目于2018年12月开工建设，在建设过程中，成都兴蓉环保科技股份有限公司根据外部市场的变化及公司未来的发展规划需求，取消了5000t/a废有机溶剂综合利用系统，将此部分危险废物接收处置量调整至稳定化/固化处置后进入安全填埋场，将稳定化/固化处置系统外收危险废物规模由原环评的15000t/a增大至20000t/a，故外收危险废物总规模63000吨不变化，处置危废种类不变，其他与原环评保持一致。针对项目变更与调整情况，企业委托四川省环科源科技有限公司于2019年10月编制了变更环境影响分析报告，变更分析报告结论为：项目变更不属于重大变更。成都市生态环境局于2019年12月2日进行了复函。该项目2019年12月建成，实际建成生产规模为年处置外收危险废物63000吨，与设计规模一致。企业已取得排污许可证，排污许可证编号为91510100597272913C001U。目前生产设备和环保设施运行正常，具备验收监测条件。

我站受成都兴蓉环保科技股份有限公司（以下简称环科股份）委托，对四川省成都危险废物处置中心二期项目进行竣工环境保护验收监测工作。根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，我站派出技术人员进行现场踏勘，收集有关资料，并在此基础上编制了验收监测方案。根据监测方案的要求，我站于2020年6月11-12日、6月16-19日、6月23-24日进行了现场监测。验收监测期间，5#和6#危废暂存库排气筒出口废气中氟化物排放速率、下风向废气无组织非甲烷总烃（VOCs）和氮氧化物、重金属废水处理系统出口废水中pH、固化危废浸出液中pH、上游和东西两侧地下水监测井中铅有超标现象。企业及时查找了超标原因如下：（1）5#和6#危废暂存库活性炭吸附装置中活性炭老化；（2）生产过程中部分车间门窗未保持密闭、危废中转不及时等原因造成无组织逸散；（3）重金属废水处理系统、稳定化/固化系统药剂添加过量；（4）地下水监测井洗井不彻底。针对此情况，公司进行了以下整改：（1）更换5#和6#危废暂存库废气活性炭吸附装置中的活性炭；（2）加强管理，确保生产过程中密闭车间门窗，危废及时转运至危废暂存间暂存，要求在岗职工严格执行；（3）核算药剂添加量，不能过量或少加；（4）彻底清洗地下水监测井。公司对超标情况分析和整改工作说明见附件十四。2020年7月23-24日、9月1-4日、10月13-14日，我站对超标项目进行了补测。根据监测、补测及调查结果，我站编制了《成都兴蓉环保科技股份有限公司四川省成都危险废物处置中心二期项目竣工环境保护验收监测报告》。

本次验收监测范围：

四川省成都危险废物处置中心二期项目环保工程。

本次验收监测内容：

（1）废气排放监测；

（2）废水排放监测；

（3）厂界环境噪声排放监测；

（4）固体废弃物浸出毒性监测；

（5）地下水环境质量监测；

（6）土壤环境质量监测；

（7）固体废弃物处置措施检查；

（8）环境管理检查；

（9）风险事故防范与应急措施检查；

（10）公众意见调查。

# 2 验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、和规章制度

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）

- 《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.20）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）

- 《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（原国家环保部，环办[2008]70号，2008.9.18）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（原国家环保部，环发[2012]77号，2012.7.3）；

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告2018年第9号，2018.5.15）

## 2.3建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

1、《关于成都兴蓉环保科技有限公司四川省成都危险废物处置中心二期项目执行环境标准批复》（原成都市环境保护局，成环建复[2017]48号，2017.8.1）

2、《成都兴蓉环保科技股份有限公司四川省成都危险废物处置中心二期项目环境影响报告书》（四川省环科源科技有限公司，2018.9）；

3、《关于成都兴蓉环保科技股份有限公司四川省成都危险废物处置中心二期项目环境影响报告书的审查批复》（原成都市环境保护局，成环评审[2018]195号，2018.10.15）；

4、《成都兴蓉环保科技股份有限公司四川省成都危险废物处置中心二期项目变更环境影响分析报告》（四川省环科源科技有限公司，2019.10）；

5、《关于成都兴蓉环保科技股份有限公司调整四川省成都危险废物处置中心二期项目建设内容的复函》（成都市生态环境局，2019.12.2）；

## 2.4 其他相关文件

1、《企业投资项目备案通知书》（成都市发展和改革委员会，成发改核准[2017]29号，2017.8.9）

2、《业务委托书》

# 3 项目建设情况

## 3.1地理位置及外环境

项目所在地位于成都市龙泉驿区山泉镇（原万兴乡）鲤鱼村，四川省成都危险废物处置中心原有用地范围内，不新增用地，与环评建设位置一致。

项目西邻成都市万兴环保发电厂，其余三面为山地。环评确定厂界外1000米为卫生防护距离范围，根据环评和补充环评结论：该项目卫生防护距离内无人居等敏感目标。

地理位置图见附图1，厂区周边情况见附图2，项目总平面布置和监测点位见附图3。

## 3.2建设内容

### 3.2.1工程基本情况

项目名称：四川省成都危险废物处置中心二期项目。

建设单位：成都兴蓉环保科技股份有限公司。

工程性质：改扩建。

建设地点：成都市龙泉驿区山泉镇（原万兴乡）鲤鱼村，四川省成都危险废物处置中心原有用地范围内，不新增用地，与环评建设位置一致。

建设规模：采用焚烧、稳定化/固化、物化、综合利用等方式处置危险废物，处置规模约为79088t/a（直接外收的危险废物为63000t/a）。

项目投资：该项目总投资24624.98万元，环保投资3087.6万元，占总投资的12.5%。

项目劳动定员：生产管理人员数量约100人，其中管理人员20人，生产技术人员80人。

生产制度：项目作业时间为330天。废包装容器再生利用车间、稳定化/固化车间、填埋场一般每天一班作业（其中生产高峰期可能每天运行两班，雨天不进行填埋作业），每班运行8小时，9:00至17:00；危废预处理车间、焚烧车间、物化车间和废水处理车间两班运转，每班运行12小时，分别为9:00至21:00和21:00至次日9:00。

项目组成及主要环境问题见表3-1。

表3-1  项目组成及主要环境问题

| 项目名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 建设性质 | 是否与环评一致 | 变更/调整原因 | 产生的主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 废包装容器利用车间 | 新建1座，废包装容器利用车间382m2，废包装容器利用处理规模：200L废铁制包装桶13.5万个/a、其他塑料桶为1.5万个/a（约2500t/a）。废包装桶回收工艺：采用人工分类+抽出残液+清洗+干燥+检验的工艺。 | 新建1座，废包装容器利用车间382m2，废包装容器利用处理规模：200L废铁制包装桶13.5万个/a、其他塑料桶为1.5万个/a（约2500t/a）。废包装桶回收工艺：采用人工分类+抽出残液+清洗+干燥+检验的工艺。 | 新建 | 一致 | / | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 废有机溶剂利用车间 | 新建1座，废有机溶剂综合利用车间200m2，废有机溶剂利用规模：5000t/a。 废有机溶剂利用工艺：预处理+蒸馏工艺 产品规模：水性漆稀原料370t/a | 取消建设 | / | 与变更环评一致 | 公司根据外部市场的变化及公司未来的发展规划需求进行了调整 | / |
|  | 焚烧车间 | 新建1座，焚烧处理规模33000t/a（其中直接外收的危废为30000t/a）。主要包括： 回转炉系统：回转炉1台，回转炉燃烧炉1台，固体、半固体进料装置1套，液体进料系统1套； 烟气净化处理设施：1 套，采用“急冷+干法脱酸+旋风除尘+活性炭吸附+布袋除尘+湿法洗涤+烟气加热”工艺，新建50m烟囱，并设烟气脱氮装置接口，采用SNCR脱氮。 | 新建1座，焚烧处理规模33000t/a（其中直接外收的危废为30000t/a）。主要包括： 回转炉系统：回转炉1台，回转炉燃烧炉1台，固体、半固体进料装置1套，液体进料系统1套； 烟气净化处理设施：1 套，采用“急冷+活性炭吸附+干法脱酸+旋风除尘+布袋除尘+湿法洗涤+烟气加热”工艺，新建50m烟囱，并设烟气脱氮装置接口，采用SNCR脱氮。 | 新建 | 活性炭工序提前，其余一致 | 工艺优化，增加活性炭接触时间，提高吸附效率 | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 物化处理车间 | 在现有物化车间内扩建1条处置线，处理规模为10500 t/a，内设乳化液和有机废液处理单元。 废乳化液和有机废液：包括破乳/除油反应罐、气浮池、氧化系统、压滤系统等。 | 在原有物化车间内扩建1条处置线，处理规模为10500 t/a，内设乳化液和有机废液处理单元。 废乳化液和有机废液：包括破乳/除油反应罐、气浮池、氧化系统、压滤系统等。 | 新建 | 一致 | / | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 稳定化/固化车间 | 利用一期现有工程固化车间。二期项目利用一期厂房及设备，除部分运输设备外，不再新增设备。处理规模为28088t /a（其中外收危废规模为15000t /a，自产危废规模为13088t /a）。 | 利用一期现有工程固化车间。二期项目利用一期厂房及设备，除部分运输设备外，不再新增设备。处理规模为33088t /a（外收危废规模由15000t /a调整至20000t /a，自产危废规模为13088t /a）。同时对稳定化/固化车间废气处理装置进行优化调整，将一般滤袋除尘器优化为高过滤精度滤袋除尘器。 | 依托 | 与变更环评一致 | 取消了5000t/a废有机溶剂综合利用系统，为保证危废二期项目外收危废总规模63000t/a不变化，将此部分危险废物接收处置量调整至安全填埋系统，将稳定化/固化处置系统外收危险废物规模由原环评的15000t/a增大至20000t/a | 废气、噪声、固废 |
|  | 安全填埋场 | 利用安全填埋场剩余库容，二期容量约52.7万立方米。新建1座2100m3的渗滤液调节池。 | 利用安全填埋场剩余库容，二期容量约52.7万立方米。新建1座2100m3的渗滤液调节池。 | 依托 | 一致 | / | 废水、废气、噪声、固废 |
| 贮运工程 | 危险废物仓库 | 已建有四座危废暂存库，分别为1#~3#普通类暂存库和甲乙类危废暂存库。1#~3#暂存库房建筑面积均为1340m2/座，甲乙类危废暂存库建筑面积为390 m2/座。地面及四周围护墙1.5m高度以下均进行了防渗防腐处理，设置有排水沟及库房外集污池(15m3)。 正在建设普通类危废暂存库2座，建筑面积2879.2m2，每个暂存库内设2个分区。 | 依托已建的六座危废暂存库，分别为1#~3#、5#~6#普通类暂存库和4#甲乙类危废暂存库。 |  |  | / | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 物化废液罐区 | 重金属废液1个20m3的立式储槽；废碱储槽为1个15m3的立式储槽；废酸储槽为2个20m3的立式储槽；废乳化液储槽为1个15m3的立式储槽。依托现有物化废液罐区。 | 重金属废液1个20m3的立式储槽；废碱储槽为1个15m3的立式储槽；废酸储槽为2个20m3的立式储槽；废乳化液储槽为1个15m3的立式储槽。依托原有物化废液罐区。 |  |  | / | 废水、噪声、固废 |
|  | 焚烧废液贮存区 | 设置了液态废物的接收及储存装置（6个地上立式20m3储槽）。新增容积16m3焚烧废液贮罐4个，其中高热值废液贮罐2个，低热值废液贮罐2个；并设置容积20m3的废有机溶剂原料储罐2个。 | 设置了液态废物的接收及储存装置（6个地上立式20m3储槽）。新增容积16m3焚烧废液贮罐4个，其中高热值废液贮罐2个，低热值废液贮罐2个。 | 扩建 | 废有机溶剂原料储罐未建，其余一致 | 废有机溶剂利用车间取消建设，故配套的储罐未建 | 废水、废气、噪声、固废 |
| 辅助 及环保工程 | 分析化验楼 | 在一期原有分析化验楼北侧新建分析化验楼一座。分析化验楼共三层。主要用于进厂废物鉴定。 | 在一期原有分析化验楼北侧新建分析化验楼一座。分析化验楼共三层。主要用于进厂废物鉴定。 | 新建 | 一致 | / | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 机修间、备品备件库 | 将现有分析化验楼改为机修间、备品备件库。 | 将原有分析化验楼改为机修间、备品备件库。 | 改建 |  | / | 废气、噪声、固废 |
|  | 废水处理系统 | 现有废水处理系统处理能力150m3/d；新建1套废水处理系统，采用“厌氧+缺氧+好氧处理”的组合工艺对项目不含重金属生产废水和生活污水进行处理，设计处理规模为100m3/d 。 | 原有废水处理系统处理能力150m3/d；新建1套废水处理系统，采用“厌氧+缺氧+好氧处理”的组合工艺对项目不含重金属生产废水和生活污水进行处理，设计处理规模为100m3/d 。 | 新建 | 一致 | / | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 重金属废水处理系统 | 新建1套“涉重”废水处理系统，采用“化学氧化+氧化还原+化学沉淀+絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧+MBR+RO+DTRO”的组合工艺对项目涉重废水进行处理，设计处理规模为200m3/d，其中RO+ DTRO规模为300m3/d 。 | 新建1套“涉重”废水处理系统，采用“化学氧化+氧化还原+化学沉淀+絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧+MBR+RO+DTRO”的组合工艺对项目涉重废水进行处理，设计处理规模为200m3/d，其中RO+ DTRO规模为300m3/d 。 |  |  | / | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 事故应急池 | 全厂现有事故污水池1座，有效容积为400m3；初期雨水池1座，总容积670m3，紧邻事故污水池。新建事故应急池1座，有效容积390.6 m3。 | 全厂原有事故污水池1座，有效容积为400m3；初期雨水池1座，总容积670m3，紧邻事故污水池。新建事故应急池1座，有效容积390.6 m3。 | 扩建 |  | / | 废水 |
|  | 停车场 | 现有1座。新建1座。 | 原有1座，新建1座。 |  |  | / | 噪声 |
|  | 洗车台 | 现有1座，新建1座。 | 原有1座，新建1座。 |  |  | / | 废水、噪声 |
|  | 配电室、变电所 | 改造现有变电所，二期焚烧车间辅助用房新增配电室1座 | 改造原有变电所，二期焚烧车间辅助用房新增配电室1座 | 改扩建 |  |  |  |
|  | 运输车辆 | 外委有资质的4家企业进行危废运输，四家企业分别为：成都蓝氏运业有限责任公司、四川巴蜀危险品运输有限公司、重庆万创物流有限公司、金堂县兴运交通服务有限责任公司。新增运输车辆11台。 | 外委有资质的2家企业进行危废运输，2家企业分别为：成都蓝氏运业有限责任公司、四川航天铭航物流有限公司。 | / | 不一致 | 根据市场情况调整 | 噪声、环境风险 |
| 公用工程 | 供水 | 依托四川省成都危险废物处置中心项目现有供水管网，由成都市龙泉驿区自来水公司供水。 | 依托四川省成都危险废物处置中心项目原有供水管网，由成都市龙泉驿区自来水公司供水。 | 依托 | 一致 | / | / |
|  | 供气 | 依托利用现有供气系统（从万兴环保发电厂天然气管线接入） | 依托利用原有供气系统（从万兴环保发电厂天然气管线接入） |  |  | / |  |
|  | 供(配)电系统 | 依托现有供电系统。 | 依托原有供电系统。 |  |  | / |  |
|  | 计量间 | 依托现有计量间 | 依托原有计量间 |  |  | / |  |
|  | 消防水池 | 依托现有消防水池（1座，容积700 m3）。 | 依托原有消防水池（1座，容积700 m3）。 |  |  | / | 废水 |
|  | 综合 办公楼 | 依托现有综合办公楼。 | 依托原有综合办公楼。 |  |  |  | 生活污水、生活垃圾 |

### 3.2.2危险废物来源及收运

1、危险废物处置种类和方式

该项目的服务范围为处置四川省大部分地区（19个地市，除攀枝花市和凉山州外）的40类危险废物。实际危废类别与环评一致。废物类别及采用的处理方式见表3-2。

表3-2  本项目处理的危险废物类别及处理方式

| 序号 | 类别码 | 危废名称 | 采用处理 方法 | 序号 | 类别码 | 危废名称 | 采用处理 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | HW02 | 医药废物 | 焚烧、稳定化/固化填埋 | 21 | HW25 | 含硒废物 | 稳定化/固化填埋 |
| 02 | HW03 | 废药物药品 | 焚烧 | 22 | HW26 | 含镉废物 | 稳定化/固化填埋 |
| 03 | HW04 | 农药废药 | 焚烧、稳定化/固化填埋 | 23 | HW27 | 含锑废物 | 稳定化/固化、填埋 |
| 04 | HW05 | 木材防腐剂废物 | 焚烧 | 24 | HW28 | 含碲废物 | 稳定化/固化填埋 |
| 05 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 物化、焚烧、稳定化/固化填埋 | 25 | HW29 | 含汞废物 | 稳定化/固化填埋 |
| 06 | HW07 | 热处理含氰废物 | 焚烧、稳定化/固化填埋 | 26 | HW31 | 含铅废物 | 稳定化/固化填埋 |
| 07 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 物化、焚烧、稳定化/固化填埋 | 27 | HW33 | 无机氰化物废物 | 焚烧、稳定化/固化填埋 |
| 08 | HW09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 物化、焚烧 | 28 | HW34 | 废酸 | 稳定化/固化填埋 |
| 09 | HW11 | 精(蒸）馏残渣 | 焚烧、稳定化/固化填埋 | 29 | HW35 | 废碱 | 稳定化/固化填埋 |
| 10 | HW12 | 染料、涂料废物 | 物化、焚烧、稳定化/固化填埋 | 30 | HW36 | 石棉废物 | 稳定化/固化填埋 |
| 11 | HW13 | 有机树脂类废物 | 焚烧、稳定化/固化填埋 | 31 | HW37 | 有机磷化合物废物 | 焚烧、稳定化/固化填埋 |
| 12 | HW14 | 新化学物质废物 | 焚烧、物化、稳定化/固化填埋 | 32 | HW38 | 有机氰化物废物 | 焚烧 |
| 13 | HW16 | 感光材料废物 | 焚烧、稳定化/固化填埋 | 33 | HW39 | 含酚废物 | 焚烧、稳定化/固化填埋 |
| 14 | HW17 | 表面处理废物 | 稳定化/固化填埋 | 34 | HW40 | 含醚废物 | 焚烧 |
| 15 | HW18 | 焚烧处置残渣 | 焚烧、稳定化/固化填埋 | 35 | HW45 | 含有机卤化物废物 | 物化、焚烧 |
| 16 | HW20 | 含铍废物 | 稳定化/固化填埋 | 36 | HW46 | 含镍废物 | 稳定化/固化填埋 |
| 17 | HW21 | 含铬废物 | 稳定化/固化填埋 | 37 | HW47 | 含钡废物 | 稳定化/固化填埋 |
| 18 | HW22 | 含铜废物 | 稳定化/固化填埋 | 38 | HW48 | 有色金属冶炼废物 | 稳定化/固化填埋 |
| 19 | HW23 | 含锌废物 | 稳定化/固化填埋 | 39 | HW49 | 其他废物 | 焚烧、物化、稳定化/固化、填埋、综合利用 |
| 20 | HW24 | 含砷废物 | 稳定化/固化填埋 | 40 | HW50 | 废催化剂 | 焚烧、稳定化/固化填埋 |

2、运输

目前该处置中心外委有资质的2家企业进行危废运输，2家企业分别为：成都蓝氏运业有限责任公司、四川航天铭航物流有限公司，均有道路运输经营许可证，经营范围包含危险废物运输，均配备有危废运输资质的驾驶员和押运人员。

## 3.3主要原辅材料

项目主要原辅材料用量详见表3-2（根据试生产期间的消耗量核算）。

表3-2  主要原辅材料表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 危险废物 | 63000t（直接外收） | 外收 |
| 辅料 | 焚烧系统 | 碱液 | 2600t | 外购 |
|  |  | 活性炭 | 73t | 外购 |
|  |  | 消石灰 | 377t | 外购 |
|  |  | 尿素 | 60t | 外购 |
|  | 物化系统 | 硫酸 | 52t | 外购 |
|  |  | 絮凝剂 | 4.2t | 外购 |
|  |  | 混凝剂 | 0.1t | 外购 |
|  |  | 硫酸亚铁 | 12t | 外购 |
|  |  | 双氧水 | 14t | 外购 |
|  |  | 氯化钙 | 2 | 外购 |
|  | 废包装容器再生利用 | 清洗剂 | 15t | 外购 |
|  |  | 铁块、石子 | 0.3t | 外购 |
|  | 稳定化/固化 | 水泥 | 6617.6 | 外购 |
|  |  | 稳定化药剂 | 33 | 外购 |
| 燃料 | 天然气 | 248.25万m3 | 从万兴环保发电厂天然气管线接入 |
| 公用工程 | 水 | 166310t | 约90740t自来水公司供水，约75570t中水回用 |
|  | 电 | 1013万KW/h/年 | 供电系统 |

## 3.4水源及水平衡

该项目水源由成都市龙泉驿区自来水公司统一供给，二期项目生产用水量为264.97m3/d，生活用水量为10m3/d。该项目循环水量为1200m3/d，废水回用量为229m3/d，废水排放量为43.4m3/d，废水排放至成都市第九净水厂（原成都市新建污水处理厂），最终排入锦江。

项目水平衡情况见图3-1（按满负荷核算）。

## 3.5生产工艺简介

### 3.5.1项目总体处置流程

该项目危险废物处理处置的总体流程为：危险废物→收集运输→进厂计量→鉴别→分类贮存→分类利用或处置。项目总体处置流程图见图3-2。

### 3.5.2 危险废物的收集和运输

项目不设危险废物转运站，委托有危废运输资质的机构运输各地产生的危险废物。

3.5.3 危险废物接收、鉴定与分类暂存

危险废物专用运输车辆进入场区，进场的危废通过电子磅称重、分类计量、化验分析等，并对转运单上的数据进行核对，核对无误后，进行工艺选择，需要做试验确定处理工艺的应取样制定处理工艺，确认后，送到固定的储存区进行接收、储存。本次验收的二期项目依托原有的6座危废暂存库暂存危废（均已在前期通过竣工环保验收），不再新建危废暂存库。

3.5.4 废包装容器综合利用

200L铁桶采用自动化整形清洗生产线，非标准桶（主要为塑料桶）采用半自动化生产线。清洗后的包装桶经检验和干燥后获得合格产品外售，清洗后有漏洞的包装桶破碎后打包外售。

1、人工分选：主要是针对进厂的废包装桶进行人工检查外观，看是否泄漏、铁桶是否生锈等情况，并对铁桶和塑料桶进行分类。

2、倒残：目的是回收桶内剩余残液。使用吸液设备将残留物回收进入收集装置内。取出后的残液按照危废处理规定分类暂时贮存，并根据废液性质定期送焚烧车间或物化车间处理。

经倒残工段的铁桶和塑料桶分别进入各自后续清洗生产线进行进行清洗。

3、铁桶清洗工艺流程简介:

（1）铁桶整形：对于200L变形的铁质废包装桶，在倒残完后用空压泵充气整形，待压力达到一定值时，凹陷部位就会慢慢变凸出，至恢复原状即可。整形过程中会有部分桶破损产生。

（2）清洗：经整形后的桶，打开桶盖经泵在包装桶内注入清洗剂，然后再加入少量铁块或石子，清洗剂添加完毕后盖上桶盖，再用桶盖密封。

加入清洗剂、铁块或石子并密封的包装桶通过传动装置输送至清洗机，在清洗机上通过滚动旋转使清洗剂与内壁残留的废液充分接触以溶解内壁附着物，同时对外壁进行滚动清洗。内壁清洗完成后由倒料机倒出清洗剂进行回收。内壁清洗剂经和外壁清洗液均循环使用，定期外排的清洗废水送项目新建重金属废水处理系统。

（3）水洗：为去除桶内残留碱液，向桶内加入少量水，其过程与清洗过程相同，同时产生清洗废水返回铁桶内、外壁清洗工序，应用于清洗剂的调制，不外排。

（4）试漏：整形清洗后的废桶通过传动装置输送至自动检漏机，采用空压机进行充气液压试漏，检查包装桶的密封性能。

以上整形、清洗、清洗剂回收、试漏工段为组合式自动生产线。

（5）吹干：本工段主要设备是内吹烘干机，对包装桶内壁吹扫。经吹干后的铁桶暂存于现有成品库房内。

4、塑料桶清洗工艺流程简介：

（1）塑料桶整形：直接利用空压机在桶内注入压缩空气，利用包装桶内高压气体使得桶的部分凹陷处鼓出，恢复原样。同时充入压缩空气还可以检查包装桶是否存在破漏现象。整形过程中塑料桶存在破漏现象，破漏的桶则经清洗后破碎直接外售给相关单位综合利用。

（2）清洗、真空吸干：用自来水或碱液对残留的酸、碱进行溶解、中和去除，具体作业方式为将水或碱液通过压力注入桶内，清洗时将包装桶放入清洗机，使得水或碱液对酸、碱能有效的溶解、中和。清洗机可人工调整清洗时间，以保证清洗效果。

清洗结束后将清洗水或碱液用机械式真空泵吸干清洗水或碱液，进入回收槽内，清洗水或碱液循环使用，定期外排的清洗废水送项目新建新建重金属废水处理系统。回收槽定期清理排出沉淀渣，送稳定化、固化车间稳定化、固化后填埋处置。

（3）干燥：经清洗、真空吸干的塑料桶主要通过用空气吹干，经吹干后的塑料桶暂存于现有成品库房内。

5、废桶破碎工艺流程简介：

（1）铁桶破碎。不合格的废铁桶送至废铁破碎机破碎。废铁破碎机主要由封闭式输送带、破碎机、磁选机等组成。生产时，将铁桶置于封闭式输送带进料口，然后由输送带将其送入破碎机。磁选则是利用物料磁性差异，将铁料与废渣分离，分离出来的铁料打包后外售；废渣送本厂焚烧车间处理。

（2）塑料桶破碎。废塑料桶则利用塑料撕碎机破碎。塑料撕碎机由封闭式输送带、撕碎机等组成。生产时，将塑料桶置于封闭式输送带进料口，然后由输送带将其送入撕碎机，废桶破碎过程中采用湿式破碎工艺。塑料桶破碎后打包后外售。废包装容器综合利用工艺流程见图3-3。

3.5.5 焚烧处置系统

废物经配伍后，进焚烧炉焚烧。焚烧处理工艺包括废物预处理和配伍、进料系统、焚烧系统、余热利用系统、烟气净化系统、灰渣处理系统等。

- 废物预处理、配伍：危险废物焚烧前根据不同的性质分别进行预处理。其中固体物料和半固态物料经分类后进入焚烧车间废物坑内，废物坑位于焚烧车间的前段，废物坑的总容积为624m3，搅拌采用行车抓斗进行搅拌。

- 为方便液体废物的储存和进料，该项目焚烧废液罐区设置容积16m3的废液贮罐4个，其中高热值废液贮罐2个，低热值废液贮罐2个。

同时该项目专门设置预处理车间，对量小的粘稠液体、半固体、腐蚀性较大废物以及挥发性较大废物，在预处理车间进行分类、分拣分包、分装等方式进行预处理。

废物的入炉配料主要是整体统筹原始物料的主要控制参数：热值、酸性污染物含量、重金属、P 等元素的含量等，从而实现整体物料的合理配伍，稳定运行。

- 废物进料系统：

（1）固体、半固体进料装置

散装固体废物储在散料坑，进料采用桥式起重机及液压抓斗将废物投放到散料斗内，再由链板式输送机转运到集料斗，经物料称重系统，将散装物料投放进入推杆给料机上端的料斗；对于半固体桶装废物，操作人员辅助将周转箱或桶运至提升机斗内提升至上料平台，将桶装废物自动送入炉前溜槽内。

（2）液体进料系统

液体进料系统主要由废液过滤系统、废液输送系统、废液雾化喷入系统及有关的控制、维护等辅助设备组成。对于量少的临时废液，设置临时废液系统，用桶泵将桶装废液打入窑内焚烧。

在废液送入喷嘴前必须经过预处理，首先去除废液中的固体杂质，使之适合于泵的输送和喷嘴的雾化。废液输送则由废液输送泵实现，废液输送到焚烧炉经喷嘴雾化喷入回转窑或二燃室。液体进料系统中废液过滤系统固体杂质定期送焚烧炉焚烧处理。

3、焚烧系统：各类危险废物经预处理和配伍后通过不同的进料途径进入焚烧炉内，在回转窑连续旋转下，废物在窑内不停翻动、加热、干燥、汽化和燃烧，废物燃尽后产生的灰渣由专用出渣装置排出。燃烧产生的烟气从窑尾进入二次燃烧室再次高温燃烧，经二燃室充分燃烧的高温烟气送入余热锅炉回收热量。当温度低于1100℃时，二燃室的燃烧器可调节喷入的燃料量，确保炉温在1100℃以上。

4、余热利用系统：为了满足后续阶段烟气处理对温度的要求，减少二噁英类的再合成，提高重金属在灰尘颗粒上的凝结，利用余热锅炉对其降温。经余热锅炉降温后的烟气送烟气处理系统，余热锅炉收集的飞灰送至稳定化/固化车间处理，产生的蒸汽供出口烟气加热、废包装容器系统和物化系统加热等，多余部分冷凝回收。

5、烟气净化系统：从余热锅炉出来的烟气依次进入高温脱氮（SNCR法）+急冷塔+活性炭吸附+干法脱酸（石灰粉）+旋风除尘+布袋除尘+除酸洗涤塔+烟气加热器”后通过1根50m高烟囱排入大气。

6、灰渣处理系统：在回转窑尾部设置水封刮板出渣机，可自动排渣、出渣，残渣通过密封料斗接口插入水封刮板出渣机，水封刮板出渣机槽内灌满冷却水。残渣进入水中后迅速冷却，冷却过程产生的水蒸气向上通过二燃室烟气出口进入烟气处理系统，燃烬的灰渣掉入出渣机内，送稳定化/固化系统处置。

焚烧工艺流程见图3-4。

3.5.6 物化处理工艺

从各工厂回收的废乳化液、有机废液和含油废液运输到厂后，先进行化验、分类，桶装废液通过泵直接输送至物化车间外有机废液储罐；槽罐车废液使用卸料泵与槽罐车相连，把废液输送至有机废液储罐。然后由提升泵泵入物化车间破乳/除油反应罐中，向反应罐中加入破乳剂（主要为PAC、PAM，并辅以CaCl2和硫酸亚铁）和硫酸，为保证破乳/除油效果，反应罐温度控制在70度以下，热源为焚烧炉余热锅炉蒸汽提供。破乳/除油反应罐中油渣收集后，送焚烧车间焚烧处理；破乳/除油后的废液再经泵进入气浮装置，把废液中的悬浮物和细微浮油浮选出来，净化出水，浮渣收集在油渣储罐，送焚烧炉焚烧处理；经过破乳/除油、气浮后的废液，经泵进入氧化反应罐（芬顿氧化），投加双氧水和硫酸亚铁，将废液中的难生物降解的大分子有机物转化为小分子物质，从而改善废水可生化性，以降低后续废水生化处理的有机负荷；出水经板框压滤机进行固液分离后，排入暂存池，经检验若废水达到处理要求送至项目新建废水处理站进一步处理，压滤产生的污泥则由叉车转运至焚烧处理。物化处理工艺流程见图3-5。

3.5.7 稳定化/固化处理系统

1、将需固化的废料及其它辅助用料采样送入化验室进行试验分析，在化验室进行配比实验，检测实验固化体的抗压强度、凝结时间、重金属浸出浓度以及最佳配比等参数提供给固化车间，包括稳定剂品种、配方、消耗指标及工艺操作控制参数等。

2、需固化物料通过收运车辆运送到固化车间废物储料坑，再经过抓斗称量后送入固化机拌合料槽内。

3、粉状物料如水泥等采用收运系统罐车自带的真空泵泵送至储仓，储仓顶部设有除尘设施。焚烧产生的飞灰卸入吨箱，通过叉车转运到固化车间。药剂在储槽通过搅拌装置配制成液态形式储存。

4、根据试验所得的配比数据，通过控制系统和计量系统，将水泥、稳定药剂和水等物料按照一定的比例，连同危废物料在混合搅拌槽内进行搅拌混合。

5、物料混合搅拌以后，开启搅拌机底部闸门，混合物料卸入到自卸车运至安全填埋区，在填埋区内养护。固化不以成型为目的，仅考虑降低重金属的浸出量，使之符合填埋要求。在养护过程中，根据季节和温度变化要考虑洒水养护以避免固化体破裂。

6、养护凝硬后取样检测，检测合格后可直接进行填埋处理，不合格品返回固化车间经破碎后进行再处理。

稳定化/固化工艺流程图见图3-6。

3.5.8 安全填埋系统

二期安全填埋场总有效库容为52.7万m3，服务年限约10年。安全填埋系统主要包括：防渗系统、渗滤液收集和导排系统、地下水收集和导排系统、地下水监控系统、雨水收集和导排系统、排气系统等。

防渗系统：填埋场防渗工程主要采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜作为防渗材料，采用双人工衬层系统。场地水平防渗系统由下而上依次为：

*基础层（平整基底）

* 300mm厚鹅卵石（地下水导流层）

*200g/m2聚丙烯过滤有纺土工布

*1m厚压实土层

*500mm厚粘土层

*1.5mm厚HDPE膜（次级防渗层）

*6.4mm厚土工复合排水网（次级收集导排层）

*2.0mm厚HDPE膜（初级防渗层）

*600g/m2无纺土工布（保护层）

*300mm厚的卵石层（初级收集导排层）

*400g/m2聚丙烯过滤有纺土工布。

边坡防渗系统由内而外依次为：

*基础层（平整基底）

*4800g/m2钠基膨润土防渗毯

*1.5mm厚HDPE膜（次级防渗层）

*6.4mm厚土工复合排水网（次级收集导排层）

*2.0mm厚HDPE膜（初级防渗层）

*600g/m2无纺土工布（保护层）

*300mm袋装砂保护层。

渗滤液收集和导排系统：安全填埋场渗滤液收集导排系统包括主收集系统和次收集系统。主收集系统位于上衬层表面和填埋废物之间，用于收集和导排初级防渗衬层上的渗滤液。次收集系统位于上衬层和下衬层之间，用于检测初级衬层的防渗情况，并能排出渗漏的渗滤液。 主、次渗滤液收集系统收集到的渗滤液通过HDPE管，流至挡坝南侧的渗滤液调节池内（项目保留一期已建的2100m3渗滤液调节池，二期新建一座2100m3渗滤液调节池），再进入重金属废水处理系统进行处理。

地下水收集和导排系统：在库底防渗层下部设置地下水导流层，由300mm厚鹅卵石构成，地下水经导流后穿垃圾坝排出库区，厂区南侧设置有1口地下水导排井。

地下水监测井：填埋场周边共设置6口地下水监测井，其中上游1口对照井，下游3口监控井，两侧各有1口扩散井。

雨水收集和导排系统：设置有环库截洪沟、平台截水沟，将雨水引流排出库区外。

填埋气收集与导排系统：二期新增填埋气导排井4座。

# 3.6项目主要变动情况

该项目发生的主要变动如下：

取消了5000t/a废有机溶剂综合利用系统，为保证二期项目外收危险废物总规模63000吨不变化，将此部分危险废物接收处置量调整至稳定化/固化处置后进入安全填埋场，将稳定化/固化处置系统外收危险废物规模由原环评的15000t/a增大至20000t/a，处置危废种类不变。针对项目变更与调整情况，企业委托四川省环科源科技有限公司编制了变更环境影响分析报告，变更分析报告结论为：项目变更不属于重大变更。成都市生态环境局于2019年12月2日进行了复函。

# 4 环境保护设施

## 4.1 废气

4.1.1有组织废气

- 废包装容器再生利用车间废气

废包装容器再生利用车间主要产生的有包装桶倒残工序挥发废气、铁桶整形时的整形废气、铁桶清洗过程中内壁清洗剂回收过程产生的有机废气、铁桶试漏和吹干废气、塑料桶整形高压空气排出时的整形废气、塑料桶清洗过程产生的酸雾、塑料桶真空吸干和烘干废气等，主要污染物为非甲烷总烃（VOCs）、硫酸雾、氯化氢、颗粒物等，废气统一收集后经“碱液喷淋塔+光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后由1根15m高排气筒排放，为间断排放。

2、危废焚烧预处理车间废气

危废预处理车间废气主要为破碎产生的颗粒物和抽取废液过程中产生的挥发性气体，主要污染物为非甲烷总烃（VOCs）、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢等，废气收集后经“光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后由1根21m高排气筒排放，为间断排放。

3、焚烧炉废气

焚烧系统废气主要污染物为烟尘、CO、SO2、HF、HCl、NOx、Hg、Cd、As、Ni、Pb、Cr、Sn、Sb、Cu、Mn、二噁英等，经“SNCR脱氮+急冷+活性炭吸附+干法脱酸+旋风除尘+布袋除尘+湿法洗涤+烟气加热”处理后由1根50m高排气筒外排，为连续排放。该处理系统出口安装有1套烟气在线监测仪，监测项目有流量、烟温、氧含量、烟尘、CO2、HCl、CO、NOx、SO2。

4、焚烧车间料坑废气

回转窑鼓风机进风口设于进料仓，将进料仓危险废物产生的无组织废气抽入回转窑燃烧，使储存间处于负压状态；焚烧炉不运行时，料仓废气经两级活性炭吸附后，通过1根31m高排气筒排放，为间断排放，主要污染物为臭气等。

5、物化车间废气

物化车间废气主要污染物为非甲烷总烃（VOCs）、硫酸雾、氯化氢、颗粒物等，各反应槽产生的废气收集后经“碱洗+光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后由1根15m高排气筒排放，为间断排放。

6、稳定化/固化车间废气

水泥储仓及粉煤灰罐的产生的含尘废气分别经各自仓顶设置的1台仓顶除尘器净化后排入大气；计量搅拌混合装置密闭运行，产生的废气经1台布袋除尘器处理后在车间内排放；破碎装置产生的废气收集后经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，为间断排放。主要污染物均为颗粒物。

7、危废暂存库废气

暂存库废气中主要污染物为非甲烷总烃（VOCs）、氨、硫化氢、苯系物、氯化氢、氟化物、颗粒物等，均为连续排放，1#~6#危废暂存库的废气处理装置和排气筒均单独设置。1#~6#危废暂存库均为利旧，已在前期通过验收，二期项目不新建危废暂存库。

1#危废暂存库废气经活性炭吸附后由1根15m高排气筒排放；

2#危废暂存库废气经活性炭吸附后由1根15m高排气筒排放；

3#危废暂存库废气经活性炭吸附后由1根15m高排气筒排放；

4#危废暂存库废气经“光催化氧化+活性炭吸附”后由1根15m高排气筒排放；

5#危废暂存库废气经“光催化氧化+活性炭吸附”后由1根15m高排气筒排放；

6#危废暂存库废气经“光催化氧化+活性炭吸附”后由1根15m高排气筒排放；

8、污水处理站臭气

污水处理站产生的恶臭气体主要污染物为氨、硫化氢、臭气等，经“碱洗+活性炭吸附”处理后由1根15m高排气筒排放，为连续排放。

4.1.2无组织排放废气

危险废物的收集、运输、卸料、贮存、处置、填埋、渗滤液收集及污水处理等工序都会有无组织废气产生，无组织废气主要污染物为非甲烷总烃计（VOCs）、硫化氢、氨、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度、苯系物等，通过加强管理、自然通风、厂区绿化及设立卫生防护距离等来减少无组织排放的影响。根据环评及变更环评结论：该卫生防护距离内已无人居等敏感目标。

## 废气治理设施图片见附图4。

## 4.2 废水

该项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水又分为含有重金属废水（A类废水）和含有机物、石油类废水（B类废水）两部分。A类废水经重金属废水处理系统处理后回用，B类废水经厂区新建污水处理站处理后排入成都市第九净水厂（原成都市新建污水处理厂），最终受纳水体为锦江。废水污染源、污染物及治理措施见表4-1。废水治理设施图片见附图4。

重金属废水处理系统用“化学氧化+氧化还原+化学沉淀+絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧+MBR+RO+DTRO”的组合工艺，设计处理规模为200m3/d，其中“RO+ DTRO”规模为300m3/d 。一期废水处理站出水进入“RO+ DTRO”工艺进行深度处理。重金属废水处理工艺流程见图4-1。

新建废水处理系统（B类水）采用“厌氧+缺氧+好氧处理”的组合工艺对项目不含重金属生产废水进行处理，设计处理规模为100m3/d 。新建废水处理系统处理工艺流程见图4-2。

表4-1  废水处置方式及其排放去向

| 污染源 | 污染物种类 | 排放规律 | 排放量（m3/d） | 处理设施 （措施） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧烟气净化废碱液（一期） | 六价铬、总汞、总铅、总铬、总镍、总镉、总砷等 | 连续 | 18 | 重金属废水处理系统 | 回用 |
| 焚烧烟气净化废碱液（二期） |  | 连续 | 55.2 |  |  |
| 一、二期填埋场渗滤液 |  | 连续 | 40 |  |  |
| 废包装容器利用 |  | 间断 | 5.27 |  |  |
| 车间地面冲洗 |  | 间断 | 0.5 |  |  |
| 生活用水 | SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、六价铬、总汞、总铅、总铬、总镍、总镉、总砷等 | 连续 | 10 | 一期废水处理站 | 进入重金属处理系统“RO+ DTRO”膜系统进行深度处理后回用 |
| 车辆冲洗 |  | 间断 | 2.2 |  |  |
| 实验室废水 |  | 间断 | 5.5 |  |  |
| 一期项目生产（除焚烧烟气净化废碱液）、生活、地面冲洗等 |  | 连续 | 69.2 |  |  |
| 初期雨水 | / | 间断 | 6 |  |  |
| 二期物化系统 | SS、COD、BOD5、氨氮、石油类等 | 间断 | 32.4 | 新建污水处理站 | 成都市第九净水厂（原成都市新建污水处理厂），最终受纳水体为锦江。 |
| 余热锅炉排水 |  | 间断 | 8 |  |  |
| 软水器浓水 |  | 间断 | 3 |  |  |

## 4.3噪声产生及治理

主要产噪设备及控制措施见表4-2。

表4-2  主要产噪设备及控制措施

| 噪声源 | 声源强度dB(A) | 治理措施 | 工作性质 | 与最近厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水房水泵 | 85 | 选用低噪声设备；合理布局；对风机、泵类进行基础减振措施；焚烧炉引风机装有消声器；填埋设备尽量控制夜间不作业；控制运输车辆速度，加强管理。 | 间断 | 60m(西北厂界) |
| 物化系统泵类、风机 | 85~95 |  |  | 120m（北厂界） |
| 焚烧系统风机、泵类、锅炉排气、空气压缩机等 | 85~110 |  |  | 30m（东厂界） |
| 固化系统搅拌机、泵类 | 85 |  |  | 50m（东厂界） |
| 填埋场填埋作业车辆 | 90 |  |  | 100m（西南厂界） |
| 运输车辆 | 80 |  |  | / |
| 废水处理站风机、泵类 | 85~95 |  |  | 120m（北厂界） |

## 4.4固体废弃物

固体废物产生及处置情况见表4-3。

表4-3  固体废物产生及处置情况

| 序号 | 固废来源 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装容器再生利用车间 | 废气处置废催化剂 | 0.5（2年/次） | 焚烧炉焚烧 |
| 2 |  | 废气处置废活性炭 | 5 |  |
| 3 |  | 清洗过滤废渣等 | 9.5 | 焚烧炉焚烧或稳定化/固化后填埋 |
| 4 |  | 倒残残液 | 25.5 | 焚烧炉焚烧或物化处理 |
| 5 |  | 清洗铁块或石子 | 1 | 焚烧炉焚烧 |
| 6 | 危废焚烧处置 | 焚烧残渣 | 9000 | 稳定化/固化后填埋 |
| 7 |  | 飞灰 | 1890 |  |
| 8 |  | 碱液循环水池污泥 | 210 |  |
| 9 |  | 液体进料系统废液过滤 | 0.5 | 送焚烧炉焚烧 |
| 10 | 预处理车间 | 预处理车间废气处置废催化剂 | 0.5（2年/次） | 送焚烧炉焚烧 |
| 11 |  | 废气处置废活性炭 | 5 |  |
| 12 | 暂存库 | 废活性炭 | 30 |  |
| 13 | 稳定化/固化车间 | 除尘系统粉尘 | 981 | 稳定化/固化后填埋 |
| 14 | 物化车间 | 浮油、油渣、污泥 | 733 | 焚烧炉焚烧 |
| 15 |  | 废气处置废催化剂 | 0.5（2年/次） |  |
| 16 |  | 废气处置废活性炭 | 10 |  |
| 17 | 污水处理车间 | 蒸发残液及污泥 | 1072 | 焚烧炉焚烧、稳定化/固化后填埋 |
| 18 | 职工生活 | 生活垃圾 | 30 | 由市政统一收集处置 |

## 4.5环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目总投资24624.98万元，环保投资3087.6万元，占总投资的12.5%，主要环保投资见表4-4。

表4-4  环保投资一览表

| 类别 | 污染源及治理设施名称 | 环评要求 | 工程建设实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设（措）施 | 环评总投资（万元） | 环保设（措）施 | 实际总投资（万元） |
| 废气治理 | 焚烧炉烟气 | SNCR脱硝系统、急冷塔、干法脱酸+含活性炭吸附、旋风除尘、布袋除尘、除酸洗涤塔、在线监测系统 | 1100 | SNCR脱硝系统、急冷塔、干法脱酸+含活性炭吸附、旋风除尘、布袋除尘、除酸洗涤塔、在线监测系统 | 1070.6 |
|  | 焚烧车间料坑 | 焚烧车间料坑设置负压排气设施与焚烧装置连通，通过鼓风机将无组织排放的气体引入焚烧系统进行焚烧，并同时设计废气收集系统，以确保在焚烧系统停止运行时将卸料间内无组织排放的气体引入活性炭吸附装置，经两级活性炭吸附后由15m高排气筒达标外排。 | 50 | 焚烧车间料坑设置负压排气设施与焚烧装置连通，通过鼓风机将无组织排放的气体引入焚烧系统进行焚烧，并同时设计废气收集系统，以确保在焚烧系统停止运行时将卸料间内无组织排放的气体引入活性炭吸附装置，经两级活性炭吸附后由15m高排气筒外排。 | 22 |
|  | 焚烧预处理车间 | 废气收集后经光催化氧化+两级活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒达标外排。同时，配套在线监测系统。 | 150 | 废气收集后经光催化氧化+两级活性炭吸附处理后，通过21m高排气筒达标外排。同时，配套在线监测系统。 | 30 |
|  | 废包装容器再生利用车间 | 废气收集后经碱液喷淋塔+光催化氧化+两级活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒达标外排。 | 200 | 废气收集后经碱液喷淋塔+光催化氧化+两级活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒达标外排。 | 50 |
|  | 物化车间 | 废气收集后经碱液喷淋塔+光催化氧化+两级活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒达标外排。 | 200 | 废气收集后经碱液喷淋塔+光催化氧化+两级活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒达标外排。 | 50 |
|  | 废有机溶剂综合利用车间 | 不凝气经光催化氧化+两级活性炭处理后，通过15m高排气筒达标外排。 | 150 | 未建废有机溶剂综合利用车间 | / |
|  | 稳定化/固化系统粉尘 | 在破碎上方设置粉尘收集点，粉尘经过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放。 | 100 | 在破碎上方设置粉尘收集点，粉尘经过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放。 | 15 |
|  | 稳定化/固化各贮仓 | 顶部各设置 1 布袋除尘器，产生的粉尘经仓顶除尘装置过滤后通过排气筒达标排放。 | 30 | 顶部各设置 1 布袋除尘器，产生的粉尘经仓顶除尘装置过滤后通过排气筒达标排放。 | 15 |
|  | 废气无组织排放 厂外控制措施 | 设置厂界外各方向外推1000m的环境防护距离，该距离内目前没有人居等敏感目标，今后也不得迁入人群居住、学校、医院以及涉及食品、药品成品生产企业敏感目标。 | / | 设置厂界外各方向外推1000m的环境防护距离，该距离内目前没有人居等敏感目标，今后也不得迁入人群居住、学校、医院以及涉及食品、药品成品生产企业敏感目标。 | / |
| 废水治理 | 废包装容器再生利用车间废水 | 送项目新建重金属废水处理系统，处理后全部回用。 | 800 | 送项目新建重金属废水处理系统，处理后全部回用。 | 800 |
|  | 废有机溶剂综合利用车间废水 | 收集进入厂区新建废水处理站。 |  | 未建废有机溶剂综合利用车间 |  |
|  | 软炉站再生废水、锅炉排水 | 软水站再生废水和锅炉排水收集进入厂区新建污水处理站。 |  | 软水站再生废水和锅炉排水收集进入厂区新建污水处理站。 |  |
|  | 物化处理系统废水 | 收集进入厂区新建废水处理站。 |  | 收集进入厂区新建废水处理站。 |  |
|  | 渗滤液 | 收集后送项目新建重金属废水处理系统，处理后全部回用。 |  | 收集后送项目新建重金属废水处理系统，处理后全部回用。 |  |
|  | 实验室废水 | 收集进入一期项目废水站，处理后全部回用。 |  | 收集进入一期项目废水站，处理后全部回用。 |  |
|  | 车间地坪冲洗废水 | 收集后送项目重金属废水处理系统，处理后全部回用。 |  | 收集后送项目重金属废水处理系统，处理后全部回用。 |  |
|  | 车辆冲洗水 | 收集进入一期项目废水站，处理后全部回用。 |  | 收集进入一期项目废水站，处理后全部回用。 |  |
|  | 焚烧烟气净化废水 | 收集后送项目重金属废水处理系统，处理后全部回用。 |  | 收集后送项目重金属废水处理系统，处理后全部回用。 |  |
|  | 生活污水 | 收集进入一期项目废水站，处理后全部回用。 |  | 收集进入一期项目废水站，处理后全部回用。 |  |
|  | 初期雨水 | 收集进入一期项目废水站，处理后全部回用。 | / | 收集进入一期项目废水站，处理后全部回用。 | / |
|  | 强化施工期防渗工程的施工管理，必须完善对隐蔽工程的记录，防渗工程的建设必须纳入到项目环保监理范畴；安全填埋场、废水产生源点、废水池及排水管道等防渗；管道定期检漏。强化危废及产品制剂储存及使用场所防渗、防漏和防腐处理。各车间四周建废水收集沟。按项目地下水监测布井要求布设监测井并开展地下水定期监测。 | 500 | 强化施工期防渗工程的施工管理，完善了对隐蔽工程的记录，防渗工程的建设纳入到了项目环保监理范畴；安全填埋场、废水产生源点、废水池及排水管道等防渗；管道定期检漏。强化危废及产品制剂储存及使用场所防渗、防漏和防腐处理。各车间四周建废水收集沟。四川省成都危险废物处置中心二期项目已通过工程验收（见附件十二）。项目布设有四座地下水监测布和一座地下水导排井，定期开展监测。 | 500 |
| 噪声 | 合理布局；各类机泵、风机、压缩机等消声、隔声、减振 | 50 | 合理布局；各类机泵、风机、压缩机等消声、隔声、减振 | 纳入工程费用 |
| 固废 | 倒残残液、清洗过滤废渣等 | 焚烧炉焚烧、物化车间、稳定化/固化后填埋 | 纳入工程费用 | 焚烧炉焚烧、物化车间、稳定化/固化后填埋 | 纳入工程费用 |
|  | 清洗铁块或石子 | 焚烧炉焚烧 |  | 焚烧炉焚烧 |  |
|  | 焚烧残渣 | 浸出液符合GB5086和GBT15555.1～11、GBT15555.12要求后直接填埋，否则固化后送安全填埋场填埋 |  | 浸出液符合GB5086和GBT15555.1～11、GBT15555.12要求后直接填埋，否则固化后送安全填埋场填埋 |  |
|  | 飞灰 | 送危险废物稳定化/固化处置后填埋处置 |  | 送危险废物稳定化/固化处置后填埋处置 |  |
|  | 除酸洗涤塔碱液循环水池污泥 | 送危险废物稳定化/固化处置后填埋处置 |  | 送危险废物稳定化/固化处置后填埋处置 |  |
|  | 液体进料系统废液过滤 | 定期送焚烧炉焚烧处理 |  | 定期送焚烧炉焚烧处理 |  |
|  | 废活性炭 | 送焚烧炉焚烧处理 |  | 送焚烧炉焚烧处理 |  |
|  | 废有机溶剂综合利用车间过滤渣、杂质、污泥 | 送焚烧炉焚烧处理 |  | 送焚烧炉焚烧处理 |  |
|  | 浮油、油渣、杂质 | 送焚烧炉焚烧处理 |  | 送焚烧炉焚烧处理 |  |
|  | 危废稳定化/固化粉尘 | 回用于料仓 |  | 回用于料仓 |  |
|  | 废催化剂 | 送焚烧系统焚烧处理 |  | 送焚烧系统焚烧处理 |  |
|  | 厂区污水处理站污泥 | 稳定化固化填埋 |  | 稳定化固化填埋 |  |
|  | 蒸发残液 | 送焚烧系统焚烧处理 |  | 送焚烧系统焚烧处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门收集后统一处置。 | 5 | 由环卫部门收集后统一处置。 | 5 |
| 风险防范措施 | 报警系统；设置事故池和围堰等 | 520 | 基本落实，详见表8-1 | 520 |
| 区域环境质量保障 | 若发生泄漏等生产事故，引起区域环境质量超标，则企业必须立即关停相关生产装置，采取措施待区域环境质量达标后方可恢复生产。 | / | 制定有相关环境管理制度，目前未发生。 | / |
| 施工期 | 施工废水、扬尘、噪声 防治措施 | 洒水降尘，及时清扫路面尘土；禁止夜间施工，废水沉淀处理后尽量回用；及时绿化，保护植被。施工（包括厂外管道）完成后必须及时覆土，恢复植被。 | 10 | 已落实 | 10 |
| 合计 | 3865 | 合计 | 3087.6 |

# 5建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1环评主要结论及建议

### 5.1.1原环评主要结论及建议

（1）主要结论

项目为成都兴蓉环保科技股份有限公司在四川省成都危险废物处置中心现有厂地扩建的四川省成都危险废物处置中心二期项目。项目共处置危险废物40类，包括危险废物综合利用和危险废物处置两大部分，其中危险废物综合利用，主要为废包装容器综合利用（处置规模废包装桶15万只/年（2500t/a）和废有机溶剂综合利用（规模5000t/a）；危险废物处置，主要为焚烧系统（处置规模33000t/a，其中直接外收的危险废物为30000t/a）、物化系统（处置规模10500t/a）、稳定化/固化系统（处置量为28088t/a，其中直接外收的危险废物为15000t/a）、安全填埋场（库容52.7万立方），总处置规模约79088t/a（直接外收的危险废物为63000t/a）。

项目符合国家产业政策，选址符合当地规划。项目采用的工艺具先进和成熟性，符合清洁生产要求和循环经济理念。项目选址地周围无明显环境制约因素，采取环评提出的环保措施和环境风险防范措施可实现烟气污染物以及其它“三废”和噪声达标排放，环境风险处于可接受水平；项目对各环境要素的影响小，不会改变区域的环境功能，不会造成环境质量出现超标。因此，落实本环评提出的各项环保措施和环境风险防范措施，则项目在四川省成都危险废物处置中心拟选址处进行建设从环保角度可行。

### （2）要求及建议

1、建议公司进一步完善和健全环境管理体系，更好地做到安全生产、风险防范、污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作。

2、建设单位应该切实作好污染源管理及危险化学品安全管理，建立相关的规章制度及档案，控制污染及风险事故的发生。

3、加强环境监督和管理，发现超标，立即解决问题或停车；严禁未经处理的废水直接进入水体，污染环境。积极配合当地环保部门的监测工作，及时通报相关信息。

4、建设单位加强施工期环境管理，控制扬尘及噪声扰民。

5、积极配合当地环保部门的监测工作，安装回转窑烟气在线监测设备。

### 5.1.2变更环境影响分析报告的主要结论

成都兴蓉环保科技股份有限公司四川省成都危险废物处置中心二期项目，建设于龙泉驿区万兴乡鲤鱼村四川省成都危险废物处置中心建设项目现有用地范围内。在项目实际建设过程中，取消了原环评5000t/a废有机溶剂综合利用系统，为保证危废二期项目外收危险废物总规模63000吨不变化，将此部分危险废物接收处置量调整至安全填埋系统，将稳定化/固化处置系统外收危险废物规模由原环评的15000t/a增大至20000t/a，危废处置种类、工艺保持不变。项目的处置规模、类别、服务范围和处置方式均未发生变化。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），本项目变更后，项目的性质、规模、地点、生产工艺未发生重大变动，环境保护措施虽发生变化，但是对相关环保措施的优化调整，稳定化/固化系统采用高过滤精度滤袋的成熟措施，调整后不会导致环境影响显著变化，特别是不利环境影响加重。

因此，项目变更不属于重大变动，应当纳入竣工环境保护验收管理。本次变更从环境保护角度可行。

5.2审批部门审批决定

### 5.2.1原环评审查批复

成都兴蓉环保科技股份有限公司于2018年10月15日取得了原成都市环境保护局厅下发的《关于成都兴蓉环保科技股份有限公司四川省成都危险废物处置中心二期项目环境影响报告书的审查批复》（成环评审[2018]195号），批复如下：

- 项目位于龙泉驿区万兴乡鲤鱼村，四川省成都危险废物处置中心建设项目现有用地范围内，项目不新增用地。总投资29627.54万元，环保投资3865万元。主要建设内容包括：危险废物综合利用（废有机溶剂利用车间、废包装容器利用车间）、危险废物处置（焚烧车间、物化车间、固化车间、安全填埋场）、1套“涉重”废水处理系统及辅助设施的建设。其中：废包装容器综合利用约15万只/年（2500t/a）、废有机溶剂回收利用5000t/a；焚烧处置规模33000t/a（其中直接外收的危险废物为30000t/a）；物化系统处置规模10500t/a；稳定化/固化处置规模28088t/a（其中直接外收的危险废物为15000t/a）；填埋场设计库容约52.7万m³，服务填埋年限约10年，固化增量后填埋场平均处置规模为38325t/a。

本项目危险废物处置规模约为79088t/a（直接外收的危险废物为63000t/a）。待本项目建成后，全厂处置危险废物种类为40类。较一期项目新增9个类别；全厂外收危废处置规模为95600t/a，较一期项目新增63000t/a；同时全厂的服务范围保持不变。

- 该项目符合国家产业政策和《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》相关规划。在全面落实报告书和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。

- 严格污染防治设施建设

- 加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

- 加强废水处理设施管理，严格废水收集处理。

对项目产生涉重废水与不涉重废水采取分类收集、分质处理，以及“涉重废水零排放”的原则，项目采取的废水处理工艺为：涉重废水经收集后进入新建的重金属废水处理系统（待本项目建成后将一期项目焚烧烟气净化系统废水、填埋场渗滤液汇同本项目含重金属废水一并纳入新建重金属废水处理系统；一期污水处理站中水进入新建重金属废水处理系统中RO+DTRO膜系统；本项目车辆冲洗废水和实验室废水进入厂区现有废水处理站），采取“化学氧化+氧化还原+化学沉淀+絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧+MBR+RO+DTRO”处理工艺，废水处理能力200m³/d（其中RO+DTRO处理能力300m³/d），经处理最终达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后全部回用，重金属废水实现“零排放”。

不涉重废水经收集后进入废水处理站（其中一、二期项目生活污水进入厂区现有废水处理站；本项目其它“不涉重”废水进入厂区新建废水处理站），采用“厌氧+缺氧+好氧”处理工艺，废水处理能力100m³/d，经处理达成都新建污水处理厂设计进水水质标准（严于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准），再经成都新建污水处理厂进一步处理达标后，尾水最终排入锦江。

初期雨水经收集进入厂区初期雨水收集池进行贮存调节后，通过厂区现有废水处理站处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后回用；软水器反冲洗水属清下水，经雨水管网排放。

- 严格废气收集处理，确保稳定达标运行。

- 焚烧处置系统：焚烧炉须配备自动控制和监测系统，确保二燃室焚烧温度大于1100℃，停留时间大于2秒；焚烧系统采用双路供电；二燃室上设置紧急排放烟筒，定压排放；处理含氟较高或含氯大于5%的危险废物焚烧系统时不得采用余热锅炉降温，尾气净化须选择湿法净化方式；焚烧炉应设置防爆门或其它防爆设施。焚烧炉烟气，采用“SNCR脱氮+急冷+干法脱酸+旋风除尘+活性炭吸附+布袋除尘+洗涤脱酸+烟气再加热”组合工艺处理，达到《危险废物焚烧污染控制标准》后，由50m高排气筒排放。焚烧车间料坑废气通过鼓风机引入焚烧系统进行焚烧；同时设置集气系统，确保焚烧系统停止运行时将卸料间内无组织排放的料坑气体引入两级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放；焚烧预处理车间废气通过负压收集，经“光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒排放。

- 物化处置系统：破乳/除油反应罐产生的酸雾和有机废气通过反应罐负压收集，经“碱洗+光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒排放。

- 稳定化/固化处置系统：破碎机破碎粉尘经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放；搅拌混合装置密闭，粉尘经布袋除尘器处理后排放；粉煤灰贮仓、飞灰固化贮仓和水泥料仓粉尘通过顶部分别设置的布袋除尘器处理后，由仓顶排气筒排放。

- 废包装容器再生利用系统；铁桶清洗采用一体化设备，密闭负压，倒残、整形、清洗、试漏、吹干产生的有机废气通过负压收集，与通过抽风装置收集的塑料桶整形、清洗、真空吸干、吹干产生的酸雾一道经“碱液喷淋+光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒排放；

- 废有机溶剂综合利用系统：产生的蒸馏塔不凝气经“光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒排放。

按报告书提出的有关防护距离要求，做好对无组织排放废气影响控制。

- 强化噪声污染防治。落实各项噪声治理措施，确保噪声达标。对鼓风机、脱水机、泵类及机修设备等产噪设备采用合理布局，选用低噪声设备，采取车间隔声、减震装置、隔声、消声等措施进行综合控制噪声，确保厂界噪声达标。

- 严格固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理。危险固体废物中除酸洗涤塔碱液循环水池污泥、焚烧残渣、废水处理站污泥、塑料桶清洗/破碎水暂存池产生的沉淀渣及余热锅炉/布袋除尘收集的飞灰经稳定化/固化处理后填埋，其余危险废物送焚烧炉进行焚烧；稳定化/固化处置系统布袋除尘收集的粉尘回用于料仓；办公生活垃圾交由失衡环卫部门统一清运。

- 严格落实地下水和土壤污染防治措施。废包装容器综合利用车间、废有机溶剂综合利用车间、焚烧预处理车间、焚烧车间、焚烧废液/废有机溶剂综合利用原料罐区，稳定化/固化车间、物化车间、废水处理区、事故池、安全填埋场等区域按重点防渗区要求做好防渗措施；消防水池、机修间、配电室、变电所等区域按一般防渗区要求做好防渗措施；其他区域，地面采用一般硬化处理，确保地下水和土壤环境不受污染。

- 强化风险防范措施。落实各项环境风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，按照企业制定的应急预案，加强应急演练，确保环境安全。

- 落实和加强危险废物收运、处置环节的环境管理。废物收集和运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行；严格按报告书所提运输路线实施危废的运输；严格按报告书中所提收集处置的危险废物种类，其他废物不得收集。

- 项目性质、规模、地点、工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更的，必须重新报批。

- 项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的缓缓保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 龙泉驿区环境保护局负责该项目日常的环境保护监督管理工作，成都市环境监察执法支队将其纳入“双随机”抽查范围。

批复详见附件3。

### 5.2.2变更分析报告复函

成都市生态环境局于2019年12月2日对成都兴蓉环保科技股份有限公司调整四川省成都危险废物处置中心二期项目建设内容进行了复函，复函内容如下：

经审核，项目涉及的变化调整不属于重大变更，从环境影响角度同意建设内容变更，并纳入建设项目环保竣工验收管理。请你公司严格按照原环评文件、批复及本次环境影响分析报告提出的环境管理要求，认真落实生态环保“三同时”措施，加强环保设施运行管理，确保稳定达标排放。

# 6验收执行标准和总量控制

# 6.1执行标准

根据环评执行标准，结合现行适用标准，该项目的验收监测执行标准见表6-1。

表6-1  验收执行标准一览表

| 类别 | 验收监测标准 |
| --- | --- |
| 废气有组织 | 危废焚烧炉 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3 焚烧量≥2500kg/h最高允许排放浓度限值 （单位：烟气黑度为林格曼级，二噁英类为 TEQ ng/m3，其余为mg/m3） |
|  |  | 项 目 | 烟尘 | CO | SO2 | NOX | HF | HCl | 汞及其化合物 | 镉及其化合物 |
|  |  | 排放浓度 | 65 | 80 | 200 | 500 | 5.0 | 60 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 项 目 | 砷、镍及其化合物 | 铅及其化合物 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 二噁英类 | 烟气黑度 |
|  |  | 排放浓度 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 1 |
|  | 其余工序及危废暂存库 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 （单位：浓度为mg/ m3，速率为kg/h） |
|  |  | 项目 | 颗粒物 | 氯化氢 | 氟化物 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 硫酸雾 |
|  |  | 排放浓度 | 120 | 100 | 9.0 | 12 | 40 | 70 | 45 |
|  |  | 排放速率 | H=15m | 3.5 | 0.26 | 0.10 | 0.50 | 3.1 | 1.0 | 1.5 |
|  |  |  | H=21m | 7.61 | 0.53 | 0.21 | / | / | / | / |
|  |  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3标准 |
|  |  | 项目 | 非甲烷总烃（VOCs） | 最低去除效率 | 80% |
|  |  | 排放浓度 | 60 mg/ m3 | 最低去除效率要求仅适用于风量大于10000m3/h，且进口非甲烷总烃（VOCs）浓度大于200 mg/ m3的净化设施 |
|  |  | 排放速率 | H=15m | 3.4 kg/h |  |
|  |  |  | H=21m | 8.12 kg/h |  |
|  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.3.2 |
|  |  | 对于重点地区，收集的废气中非甲烷总烃（VOCs）初始排放速率≥2 kg/h 时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%。 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准 |
|  |  | 项目 | 硫化氢 | 氨 |
|  |  | 排放速率 | H=15m | 0.33kg/h | 4.9kg/h |
|  |  |  | H=21m | 0.58kg/h | 8.7kg/h |
| 废气无组织 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准 |
|  | 项 目 | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度 |
|  | 厂界标准值 | 1.5 mg/ m3 | 0.06 mg/ m3 | 20（无量纲） |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 （单位：mg/ m3） |
|  | 项目 | 颗粒物 | 氯化氢 | 氯气 | Pb | Hg | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 |
|  | 浓度 | 1.0 | 0.20 | 0.40 | 0．0060 | 0.0012 | 0.4 | 0.12 | 0.02 |
|  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表5标准 （单位：mg/ m3） |
|  | 项目 | 非甲烷总烃（VOCs） | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |  |  |  |  |  |
|  | 浓度 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） （单位：pH为无量纲,其余为mg/ L） |
|  | 项目 | pH | COD | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | / |
|  | 浓度 | 6.5~8.5 | 60 | 10 | 1 | 1 |  |
|  | 成都市第九净水厂（原成都市新建污水处理厂）设计进水水质标准 （单位：pH为无量纲,其余为mg/ L） |
|  | 项目 | COD | 悬浮物 | BOD5 | 氨氮 | 磷酸盐 | / |
|  | 浓度 | 400 | 240 | 200 | 35 | 4 |  |
|  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物 最高允许排放浓度（单位：mg/ L） |
|  | 项目 | 总汞 | 总镉 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 总铅 | 总镍 | / |
|  | 浓度 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |  |
| 外排雨（参考标准） | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准 |
|  | 项目 | pH | 悬浮物 | COD | 氨氮 | BOD5 | 石油类 | 氟化物 | / |
|  | 浓度 | 6~9 | 70 | 100 | 15 | 20 | 5 | 10 |  |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类标准 （pH无量纲，其余为mg/ L） |
|  | 项目 | pH | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氟化物 | 挥发性酚类 |
|  | 浓度 | 6.5~8.5 | 1000 | 250 | 250 | 20 | 1 | 1 | 0.002 |
|  | 项目 | 耗氧量 | 氨氮 | 氰化物 | 总硬度 | 六价铬 | 汞 | 铜 | 锌 | 铅 | 钡 |
|  | 浓度 | 3 | 0.50 | 0.05 | 450 | 0.05 | 0.001 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.70 |
|  | 项目 | 镍 | 砷 | 镉 | / |
|  | 浓度 | 0.02 | 0.01 | 0.005 |  |
| 固化后危废浸出液 | 《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）第6条填埋物入场要求 （pH无量纲，其余为mg/ L） |
|  | 项目 | pH | 烷基汞 | 汞 | 铅 | 镉 | 总铬 | 六价铬 | 铜 | 锌 | 铍 |
|  | 控制限值 | 7.0~12.0 | 不得检出 | 0.12 | 1.2 | 0.6 | 15 | 6 | 120 | 120 | 0.2 |
|  | 项目 | 钡 | 镍 | 砷 | 无机氟化物 | 氰化物 | / |
|  | 控制限值 | 85 | 2 | 1.2 | 120 | 6 |  |
| 土壤 | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控制标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（单位：mg / kg） |
|  | 项目 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |
|  | 标准值（pH＞7.5时） | 0.60 | 3.4 | 25 | 170 | 250 | 100 | 190 | 300 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 昼 间dB(A) | 夜 间dB(A) |
|  | 60 | 50 |

# 6.2总量控制

根据环评报告，该项目主要污染物总量控制指标见表6-2。

表6-2  总量控制指标

| 类别 | 污染物名称 | 总量指标 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 7.25 |
|  | NH3-N | 0.63 |
|  | 石油类 | 0.36 |
| 废气 | SO2 | 102.96 |
|  | NOX | 205.92 |
|  | 汞 | 0.026 |
|  | 烟粉尘 | 25.89 |
|  | HCl | 27.799 |
|  | HF | 1.03 |
|  | CO | 41.18 |
|  | 铅及其化合物 | 0.26 |
|  | 镉及其化合物 | 0.026 |
|  | 砷、镍及其化合物 | 0.026 |
|  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 1.03 |
|  | 二噁英 | 51.48 |
|  | 非甲烷总烃（VOCs） | 40.87 |
|  | 硫酸雾 | 7.128 |
|  | 硫化氢 | 3.137 |
|  | 氨 | 46.57 |
| 单位：二噁英为mg/a，其余为t/a。 |

# 7 验收监测内容及结果

## 7.1验收监测期间的工况统计

表7-1  监测期间工况统计

| 生产装置 | 设计能力 | 监测期间工况 | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焚烧系统 | 2020年6月11日 | 33000t/a（其中直接外收的危废30000t/a） | 100t/d | 111.56 | 112% |
|  | 2020年6月12日 |  |  | 100.28 | 100% |
|  | 2020年6月15日 |  |  | 100.58 | 101% |
|  | 2020年6月16日 |  |  | 102.9 | 103% |
|  | 2020年6月17日 |  |  | 107.48 | 107% |
|  | 2020年6月18日 |  |  | 110.24 | 110% |
|  | 2020年9月1日 |  |  | 125.06 | 125% |
|  | 2020年9月2日 |  |  | 117.99 | 118% |
|  | 2020年10月13日 |  |  | 115.91 | 116% |
|  | 2020年10月14日 |  |  | 112.74 | 113% |
| 物化处理系统 | 2020年6月16日 | 10500t/a | 31.8t/d | 26 | 82% |
|  | 2020年6月17日 |  |  | 25 | 79% |
|  | 2020年9月1日 |  |  | 26 | 82% |
|  | 2020年9月2日 |  |  | 30 | 94% |
|  | 2020年9月3日 |  |  | 29 | 91% |
|  | 2020年9月4日 |  |  | 31 | 97% |
|  | 2020年10月13日 |  |  | 34 | 107% |
|  | 2020年10月14日 |  |  | 35 | 110% |
| 废包装容器综合利用系统 | 2020年6月16日 | 2500t/a | 7.6t/d | 5.7 | 75% |
|  | 2020年6月17日 |  |  | 5.8 | 76% |
|  | 2020年9月1日 |  |  | 6 | 79% |
|  | 2020年9月2日 |  |  | 5.9 | 78% |
|  | 2020年10月13日 |  |  | 6.1 | 80% |
|  | 2020年10月14日 |  |  | 6.2 | 82% |
| 稳定化/固化系统 | 2020年6月18日 | 33088 t/a（其中直接外收的危废20000t/a） | 100.3 t/d | 84.2 | 84% |
|  | 2020年6月19日 |  |  | 76.5 | 76% |
|  | 2020年9月1日 |  |  | 80 | 80% |
|  | 2020年9月2日 |  |  | 84.5 | 84% |
|  | 2020年9月3日 |  |  | 83 | 83% |
|  | 2020年9月4日 |  |  | 78.5 | 78% |
|  | 2020年10月13日 |  |  | 81 | 81% |
|  | 2020年10月14日 |  |  | 76 | 76% |
| 备注：设计年工作时间330天。 |

本次验收监测期间，公司对进场物料进行了热值、重金属含量、固液比例等指标的检验，然后根据各处置系统的进场要求对物料进行了配伍，保证配伍后的物料满足处置系统稳定运行和环保达标排放的要求。验收监测期间危废配比方案见表7-2，各物料的检验记录及详细配比方案见环科股份《危险废物处置配伍指导方案》（见附件六）。

表7-2  验收监测期间危废配比方案（根据实际情况核实）

| 适用处置方式 | 处置固废类别 |
| --- | --- |
| 焚烧系统 | 医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精(蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、焚烧处置残渣（HW18）、其他废物（HW49） |
| 废包装容器再生利用车间 | 收运的废液处理后的废包装铁桶、塑料桶(未单独收运，类别以入场废物类别为准：HW49、HW35、HW09) |
| 物化处理 | 乳化液（HW09）、切削液（HW09） |
| 稳定化/固化系统 | 表面处理废物（HW17）焚烧残渣（HW18）、焚烧飞灰（HW18）、石棉废物（HW36）、表面处理污泥（HW49） |
| 安全填埋 | 飞灰、渣、污泥固化后产物 |

## 7.2质量控制和质量保证

为确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

7.2.1 合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

7.2.2 采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

7.2.3 及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

7.2.4 监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

7.2.5 现场采样和测试，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制。

7.2.6 水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；气样测定前校准仪器；噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

7.2.7 监测报告严格实行三级审核制度。

## 7.3废气监测内容及结果

7.3.1监测内容

废气监测内容见表7-3，监测方法见表7-4。焚烧炉技术性能指标由企业委托广州维港环保科技有限公司测试，见附件十一。

表7-3  废气监测内容

| 生产装置 | 处理措施 | 排气筒 高度 | 监测断面编号 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧处置系统 | SNCR脱氮+急冷+干法脱酸+旋风分离+活性炭吸附+布袋除尘+湿法洗涤 | 50m | YS20001001 | 烟气参数，烟气黑度，烟尘，一氧化碳，二氧化硫，氮氧化物，氟化氢，氯化氢，汞及其化合物，镉及其化合物，砷、镍及其化合物、铅及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物，二噁英类 | 监测2天，烟气黑度每天1次，其余项目每天3次 |
| 污水处理站臭气处理设施 | 活性炭吸附+碱洗 | 15m | YS20001002 | 排气参数、氨、硫化氢、臭气浓度 | 监测2天，每天3次 |
| 稳定化/固化车间 | 布袋除尘 | 15m | YS20001003 | 排气参数、颗粒物 | 监测2天，每天3次 |
| 危废预处理车间 | 进口 | / | WT20143001 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs） | 监测2天，每天1次 |
|  | 光催化氧化+两级活性炭吸附 | 21m | YS20001004 WT20143002 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs）、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢 | 监测2天，每天3次 |
| 物化处理车间 | 进口 | / | WT20143003 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs） | 监测2天，每天1次 |
|  | 碱洗+光催化氧化+两级活性炭吸附 | 15m | YS20001005 WT20143004 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs）、硫酸雾、氯化氢、颗粒物 | 监测2天，每天3次 |
| 废包装容器再生利用车间 | 进口 | / | YS20001055 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs） | 监测2天，每天1次 |
|  | 碱液喷淋塔+光催化氧化+两级活性炭吸附处置装置 | 15m | YS20001006 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs）、硫酸雾、氯化氢、颗粒物 | 监测2天，每天3次 |
| 1#危废 暂存库 | 活性炭吸附 | 15m | YS20001008 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs）、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯 | 监测2天，每天3次 |
| 2#危废 暂存库 | 活性炭吸附 | 15m | YS20001010 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs）、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯 | 监测2天，每天3次 |
| 3#危废 暂存库 | 活性炭吸附 | 15m | YS20001012 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs）、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯 | 监测2天，每天3次 |
| 4#甲乙类危废暂存库 | 进口 | / | YS20001013 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs） | 监测2天，每天1次 |
|  | 光氧化过滤装置 | 15m | YS20001014 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs）、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯 | 监测2天，每天3次 |
| 5#危废 暂存库 | 进口 | / | WT20143005 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs） | 监测2天，每天1次 |
|  | 光氧化过滤+活性炭吸附 | 15m | YS20001016 WT20143006 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs）、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯 | 监测2天，每天3次 |
| 6#危废 暂存库 | 进口 | / | WT20143007 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs） | 监测2天，每天1次 |
|  | 活性炭吸附 | 15m | YS20001018 WT20143008 | 排气参数、非甲烷总烃（VOCs）、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯 | 监测2天，每天3次 |
| 厂界下风向 | YS20001019 WT20143011 | 非甲烷总烃（VOCs）、硫化氢、氨、颗粒物、臭气浓度、氯化氢、氯气、铅、汞、苯、甲苯、二甲苯、二氧化硫、氟化物、氮氧化物 | 监测2天， 每天4次 |
|  | YS20001020 WT20143012 |  |  |
|  | YS20001021 WT20143001 |  |  |

备注：（1）其中无组织废气中的氟化物，经委托方同意，由我站外委分包给四川省川环源创检测科技有限公司（资质认定证书编号：182312050369，有效期至2024年7月18日）监测；其余分析项目由我站监测。（2）1#~3#危废暂存库废气处理装置进口不具备监测条件，故未进行监测。

表7-4  废气监测分析方法表

| （一）废气有组织排放 |
| --- |
| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| 烟气参数 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 (GB/T 16157-1996)及修改单 | GB/T 16157-1996 | 烟尘测试仪YQ3000-C，5699180828； 烟尘测试仪YQ3000-C，5701180828； 烟尘测试仪YQ3000-C，5702180828； 烟尘测试仪YQ3000-C，5698180828； 烟尘测试仪YQ3000-C，5697180828； 烟尘测试仪YQ3000-C，5700180828； 烟尘测试仪崂应3012H-D，A09110804D； | / |
| 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 测烟望远镜QT203.A，585 | / |
| 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 烟尘测试仪崂应3012H-D，A09110804D； 百万分之一天平RGAWS8， RGAWS8，ZY2018000212 | 1mg/m3 |
| CO | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 | HJ 973-2018 | 德图烟气分析仪Testo350，02728811 | 3mg/m3 |
| SO2 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 德图烟气分析仪Testo350，02728811 | 3mg/m3 |
| NOx | 固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法 | HJ 693-2014 | 德图烟气分析仪Testo350，02728811 | 3mg/m3 |
| 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 | HJ 688-2013 | 烟气采样器崂应3072，H02086748 ICS-1100离子色谱仪，10120174 | 0.2mg/m3 |
| 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 | HJ 548-2016 | 烟气采样器崂应3072，H02086592； 烟气采样器崂应3072，H02087011； 烟气采样器崂应3072，H02085986； 烟气采样器崂应3072，H02086592； 烟气采样器崂应3072，H02085324； 烟气采样器崂应3072，H02086748； 烟气采样器崂应3072，H02071432； 滴定管4号，25ml | 1.2mg/m3 |
| 汞及其化合物 | 污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 烟尘测试仪YQ3000-C，5699180828 AFS-9330 原子荧光光谱仪， 9330-0912001Z9 | 0.03µg/m3 |
| 镉及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 | 烟尘测试仪YQ3000-C，5699180828； 电感耦合等离子体发射光谱，iCAP6300，ICP-20103923； | 0.8µg/m3 |
| 砷及其化合物 |  |  |  | 2µg/m3 |
| 镍及其化合物 |  |  |  | 1µg/m3 |
| 铅及其化合物 |  |  |  | 2µg/m3 |
| 铬及其化合物 |  |  |  | 2µg/m3 |
| 锡及其化合物 |  |  |  | 2µg/m3 |
| 锑及其化合物 |  |  |  | 0.8µg/m3 |
| 铜及其化合物 |  |  |  | 0.8µg/m3 |
| 锰及其化合物 |  |  |  | 0.9µg/m3 |
| 二噁英类 | 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ77.2-2008 | 高分辨气相色谱-高分辨质谱联用仪， TRACE 1310/DFS，718102562/SN03421M | / |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 烟气采样器崂应3072，H02071432；烟气采样器崂应3072，H02085324；烟气采样器崂应3072，H02086592； 烟气采样器崂应3072，H02085986；烟气采样器崂应3072，H02087011； 可见分光光度计 V-1100D VEH1209096 | 0.02mg/m3 |
| 非甲烷总烃（VOCs） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 玻璃注射器；污染源真空箱气袋采样器，ZR-3730，3730A19041398、3730A19031238、3730A19041372； 气相色谱仪，GC2014，C11484810393 | 0.07mg/m3 |
| NH3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 烟气采样器崂应3072，H02071432；烟气采样器崂应3072，H02085324；烟气采样器崂应3072，H02086748； 烟气采样器崂应3072，H02085986；烟气采样器崂应3072，H02087011； 可见分光光度计 V-1100D VEH1209096 | 0.22mg/m3 |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 | GB/T-14675-1993 | SOC-01型采样泵，1411075 | / |
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 | GB/T 16157-1996 | 烟尘测试仪YQ3000-C，5699180828；烟尘测试仪YQ3000-C，5702180828； 烟尘测试仪YQ3000-C，5698180828；烟尘测试仪YQ3000-C，5697180828； 烟尘测试仪YQ3000-C，5700180828； 万分之一电子天平，21690017 万分之一电子天平，21690012 | 20mg/m3 |
| 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | 烟气采样器崂应3072，H02087011；烟气采样器崂应3072，H02085986；烟气采样器崂应3072，H02086748；烟气采样器崂应3072，H02085324； ORION 4 STAR，B12846 | （气）：0.70mg/m3 |
|  |  |  | 烟尘测试仪YQ3000-C，5698180828； ORION 4 STAR，B12846 | (气+尘)：0.02mg/m3 |
| 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 | HJ544-2016 | 烟尘测试仪YQ3000-C，5697180828；烟尘测试仪YQ3000-C，5702180828； ICS-1100离子色谱仪，10120174 | 0.2mg/m3 |
| 苯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 智能气体VOCs吸附管采样仪崂应3038，3X01004044 气相色谱-质谱联用仪 7890A/5975C，CN10351090/US10343632 | 0.004mg/m3 |
| 甲苯 |  |  |  | 0.004mg/m3 |
| 邻-二甲苯 |  |  |  | 0.004mg/m3 |
| 间/对-二甲苯 |  |  |  | 0.009mg/m3 |
| （二）废气无组织 |
| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| 非甲烷总烃（VOCs） | 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 玻璃注射器； 污染源真空箱气袋采样器，ZR-3730，3730A19041398、3730A19031238、3730A19041372； 气相色谱仪，GC2014，C11484810393 | 0.07mg/m3 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 明华电子颗粒物采样器MH1200，A1001180820； 明华电子颗粒物采样器MH1200， A0999180820； 明华电子颗粒物采样器MH1200， A0996180820； 可见分光光度计 V-1100D VEH1209096 | 0.002mg/m3 |
| NH3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 明华电子颗粒物采样器MH1200，A1001180820； 明华电子颗粒物采样器MH1200， A0999180820； 明华电子颗粒物采样器MH1200， A0996180820； 可见分光光度计 V-1100D VEH1209096 | 0.02mg/m3 |
| 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法及修改单 | GB/T 15432-1995 | 华电子颗粒物采样器MH1200， A0997180820； 明华电子颗粒物采样器MH1200， A0998180820； 明华电子颗粒物采样器MH1200， A1000180820； 万分之一天平，21690012 | 0.001 mg/m3 |
| 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | HJ 549-2016 | 大气采样器崂应2020，2J04010050； 大气采样器崂应2020，2J04008807； 大气采样器崂应2020，2J04009124； 大气采样器崂应2020，2J04031229； 大气采样器崂应2020，2J04010830； ICS-1100离子色谱仪，10120174 | 0.02mg/m3 |
| 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 | HJ/T 30-1999 | 大气采样器崂应2020，2J04010050； 大气采样器崂应2020，2J04008807； 大气采样器崂应2020，2J04034984； 大气采样器崂应2020，2J04031229； 大气采样器崂应2020，2J04010830； 大气采样器崂应2020，2J04009124； 可见分光光度计T6新悦 19-1610-01-0419 | 0.04mg/m3 |
| 铅 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 | 明华电子颗粒物采样器MH1200， A0997180820； 明华电子颗粒物采样器MH1200， A0998180820； 明华电子颗粒物采样器MH1200， A1000180820 iCAP6300电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-20103923 | 0.05µg/m3 |
| 汞 | 污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法 | 《空气和废气监测分析法》（第四版） | 明华电子颗粒物采样器MH1200，A1001180820； 明华电子颗粒物采样器MH1200， A0999180820； 明华电子颗粒物采样器MH1200， A0996180820； AFS-9330 原子荧光光谱仪， 9330-0912001Z9 | 6×10-3µg/m3 |
| 苯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ759-2015 | 真空罐；气质联用仪，7890A/5975C，CN10511058/US10498509 | 0.3µg/m3 |
| 甲苯 |  |  |  | 0.5µg/m3 |
| 邻-二甲苯 |  |  |  | 0.6µg/m3 |
| 间、对-二甲苯 |  |  |  | 0.6µg/m3 |
| 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009及修改单 | 大气采样器崂应2020，2J04010830； 大气采样器崂应2020，2J04031229； 大气采样器崂应2020，2J04034984； 大气采样器崂应2020，2J04010050； 大气采样器崂应2020，2J04008807； 大气采样器崂应2020，2J04009124； 可见分光光度计T6新悦 19-1610-01-0419 | 0.009mg/ m3 |
| 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009及修改单 | 大气采样器崂应2020，2J04010830； 大气采样器崂应2020，2J04031229； 大气采样器崂应2020，2J04034984； 大气采样器崂应2020，2J04008807； 大气采样器崂应2020，2J04009124； 大气采样器崂应2020，2J04010050； 明华电子全自动采样器MH1200，A0997180820、A1001180820、A0998180820； 可见分光光度计T6新悦 19-1610-01-0419、19-1610-01-0384 | 0.007mg/ m3 |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 | GB/T-14675-1993 | 真空罐 | / |
| 氟化物 （外委） | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 | HJ 955-2018 | 410P-13A 离子计 CHYC/01-1034 | 0.5μg/m3 |

7.3.2 监测结果

废气监测结果见表7-5至表7-11。

表7-5  有组织废气监测结果统计表（一）

| 监测点位及编号 | 监测内容 | 监测数据 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焚烧处置系统排气筒YS 20001001 | / | 2020.6.17 | 2020.6.18 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |  |
|  | 烟气参数（流量） | 18713 | 21603 | 21927 | 21260 | 22220 | 20052 |  |
|  | 烟气参数（氧含量） | 6.60 | 6.96 | 6.44 | 6.53 | 5.50 | 7.25 |  |
|  | 烟气黑度 | 0 | 0 | 1 |
|  | 烟尘 | 实测浓度 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 2.0 | / |
|  |  | 折算浓度 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 65 |
|  | CO | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 折算浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 80 |
|  | SO2 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 折算浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 200 |
|  | NOx | 实测浓度 | 112 | 88 | 80 | 88 | 93 | 108 | / |
|  |  | 折算浓度 | 78 | 63 | 55 | 61 | 60 | 78 | 500 |
|  | / | 2020.6.11 | 2020.6.12 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数（流量） | 20600 | 19224 | 19657 | 17545 | 19479 | 19776 | / |
|  | 烟气参数（氧含量） | 6.60 | 6.96 | 6.44 | 6.53 | 5.50 | 7.25 | / |
|  | 汞及其化合物 | 实测浓度 | 0.92 | 0.63 | 未检出 | 1.00 | 0.04 | 0.80 | / |
|  |  | 折算浓度 | 0.64 | 0.45 | 未检出 | 0.69 | 0.03 | 0.58 | 100 |
|  | 烟气参数（流量） | 20449 | 19624 | 19712 | 20710 | 21385 | 20580 | / |
|  | 烟气参数（氧含量） | 6.32 | 6.10 | 6.14 | 6.41 | 6.27 | 6.01 | / |
|  | 氟化氢 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 折算浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.0 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 | 7.1 | 7.5 | 6.3 | 6.2 | 5.0 | 6.3 | / |
|  |  | 折算浓度 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 60 |
|  | 镉及其化合物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 折算浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1 |
|  | 砷、镍及其化合物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 折算浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 |
|  | 铅及其化合物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 折算浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 |
|  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜8.6 | ＜6.5 | ＜6.6 | / |
|  |  | 折算浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5.9 | ＜4.4 | ＜4.4 | 4000 |
|  | / | 2020.6.15 | 2020.6.16 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 二噁英类排放浓度 | 0.027 | 0.033 | 0.038 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | / |
| 注：流量单位为N·d·m3/h；氧含量单位为%；二噁英单位为TEQng/m3；烟气黑度单位为林格曼级；汞及其化合物、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物单位为µg/m3；其余浓度单位为mg/m3。 |

表7-6  有组织废气监测结果统计表（二）

| 监测点位及编号 | 监测内容 | 监测数据 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站臭气处理设施YS20001002 | / | 2020.6.16 | 2020.6.17 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 流量 | 12400 | 12355 | 12509 | 12085 | 12084 | 12131 | / |
|  | H2S | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 排放速率 | ＜2.5×10-4 | ＜2.5×10-4 | ＜2.5×10-4 | ＜2.4×10-4 | ＜2.4×10-4 | ＜2.4×10-4 | 0.33 |
|  | NH3 | 实测浓度 | 1.28 | 0.56 | 3.59 | 0.89 | 3.33 | 2.19 | / |
|  |  | 排放速率 | 0.016 | 6.9×10-3 | 4.5 | 0.010 | 0.040 | 0.026 | 4.9 |
|  | 臭气浓度 | ＜30 | 30 | ＜30 | ＜30 | 30 | ＜30 | 2000 |
| 稳定化固化车间排气筒YS20001003 | / | 2020.6.18 | 2020.6.19 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 流量 | 6539 | 6339 | 6461 | 6624 | 6689 | 6483 | / |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 120 |
|  |  | 排放速率 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | 3.5 |
| 危废预处理车间排气筒出口YS20001004 | / | 2020.6.16 | 2020.6.17 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 13142 | 13329 | 13598 | 13621 | 13722 | 13455 | / |
|  | H2S | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 排放速率 | ＜2.6×10-4 | ＜2.6×10-4 | ＜2.7×10-4 | ＜2.7×10-4 | ＜2.7×10-4 | ＜2.6×10-4 | 0.58 |
|  | NH3 | 实测浓度 | 4.96 | 4.49 | 4.57 | 13.7 | 8.68 | 3.82 | / |
|  |  | 排放速率 | 0.065 | 0.060 | 0.062 | 0.19 | 0.12 | 0.051 | 8.7 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 120 |
|  |  | 排放速率 | ＜0.26 | ＜0.27 | ＜0.27 | ＜0.27 | ＜0.27 | ＜0.27 | 7.61 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 100 |
|  |  | 排放速率 | 0.032 | 0.037 | 0.049 | 0.071 | 0.049 | 0.070 | 0.53 |
|  | 氟化物 | 实测浓度 | 1.21 | 1.37 | 1.30 | 0.98 | 0.92 | 0.97 | 9.0 |
|  |  | 排放速率 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.21 |
| 物化处理车间排气筒出口YS20001005 | / | 2020.6.16 | 2020.6.17 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 12231 | 12102 | 12225 | 12098 | 12353 | 12230 | / |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 | 2.4 | 2.2 | 4.9 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 100 |
|  |  | 排放速率 | 0.029 | 0.027 | 0.060 | 0.044 | 0.054 | 0.044 | 0.26 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 120 |
|  |  | 排放速率 | ＜0.24 | ＜0.24 | ＜0.24 | ＜0.24 | ＜0.25 | ＜0.24 | 3.5 |
|  | 烟气参数（硫酸雾） | 12285 | 12227 | 12292 | 12230 | 12039 | 12228 | / |
|  | 硫酸雾 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 未检出 | 45 |
|  |  | 排放速率 | ＜2.4×10-3 | ＜2.4×10-3 | 3.4×10-3 | 2.8×10-3 | 2.6×10-3 | ＜2.4×10-3 | 1.5 |
| 废包装容器再生利用车间排气筒进口YS20001055 | / | 2020.6.16 | 2020.6.17 | / |
|  |  | 001 | / | / | 002 | / | / | / |
|  | 烟气参数 | 16575 | / | / | 17138 | / | / | / |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 实测浓度 | 7.95×103 | / | / | 3.42×103 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 131.77 | / | / | 58.61 | / | / | / |
| 废包装容器再生利用车间排气筒出口YS20001006 | / | 2020.6.16 | 2020.6.17 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数（流量） | 15898 | 15606 | 16041 | 16661 | 16433 | 16705 |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 实测浓度 | 1.40 | 1.05 | 0.14 | 5.38 | 5.36 | 4.71 | 60 |
|  |  | 排放速率 | 0.022 | 0.016 | 2.2×10-3 | 0.090 | 0.088 | 0.079 | 3.4 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 6.7 | 2.4 | 2.7 | 100 |
|  |  | 排放速率 | 0.064 | 0.044 | 0.058 | 0.11 | 0.039 | 0.045 | 0.26 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 120 |
|  |  | 排放速率 | ＜0.32 | ＜0.31 | ＜0.32 | ＜0.33 | ＜0.33 | ＜0.33 | 3.5 |
|  | 烟气参数（硫酸雾） | 14990 | 15905 | 16027 | 15579 | 16077 | 16598 | / |
|  | 硫酸雾 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | 45 |
|  |  | 排放速率 | ＜3.2×10-3 | ＜3.1×10-3 | ＜3.2×10-3 | ＜3.3×10-3 | ＜3.3×10-3 | 8.0×10-3 | 1.5 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计)去除效率 | ＞99.9% | ＞99.8% | ≥80% |
| 1#危废暂存库排气筒出口YS20001008 | / | 2020.6.18 | 2020.6.23 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 14919 | 16115 | 16447 | 11175 | 11896 | 11174 | / |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 实测浓度 | 0.77 | 0.60 | 0.53 | 3.03 | 3.88 | 4.62 | 60 |
|  |  | 排放速率 | 0.011 | 9.7×10-3 | 8.7×10-3 | 0.034 | 0.046 | 0.052 | 3.4 |
|  | / | 2020.6.18 | 2020.6.19 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 14919 | 16115 | 16447 | 12576 | 13296 | 13296 | / |
|  | H2S | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 排放速率 | ＜3.0×10-4 | ＜3.2×10-4 | ＜3.3×10-4 | ＜2.5×10-4 | ＜2.7×10-4 | ＜2.7×10-4 | 0.33 |
|  | NH3 | 实测浓度 | 4.35 | 5.75 | 7.86 | 未检出 | 1.62 | 0.53 | / |
|  |  | 排放速率 | 0.065 | 0.093 | 0.13 | ＜2.8×10-3 | 0.022 | 7.0×10-3 | 4.9 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 120 |
|  |  | 排放速率 | ＜0.30 | ＜0.32 | ＜0.33 | ＜0.25 | ＜0.27 | ＜0.27 | 3.5 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 | 3.6 | 4.3 | 6.9 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 100 |
|  |  | 排放速率 | 0.054 | 0.069 | 0.11 | 0.050 | 0.055 | 0.060 | 0.26 |
|  | 氟化物 | 实测浓度 | 1.21 | 1.44 | 1.34 | 1.20 | 1.32 | 1.37 | 9.0 |
|  |  | 排放速率 | 0.018 | 0.023 | 0.022 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.10 |
|  | 苯 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 |
|  |  | 排放速率 | ＜6.0×10-5 | ＜6.5×10-5 | ＜6.6×10-5 | ＜5.0×10-5 | ＜5.3×10-5 | ＜5.3×10-5 | 0.50 |
|  | 甲苯 | 实测浓度 | 0.065 | 0.095 | 0.070 | 0.022 | 0.007 | 0.050 | 40 |
|  |  | 排放速率 | 9.7×10-4 | 1.5×10-3 | 1.1×10-3 | 2.8×10-4 | 9.3×10-5 | 6.6×10-4 | 3.1 |
|  | 二甲苯 | 实测浓度 | 1.913 | 1.606 | 1.078 | 0.029 | ＜0.015 | 0.068 | 70 |
|  |  | 排放速率 | 0.029 | 0.026 | 0.018 | 3.6×10-4 | ＜2.0×10-4 | 9.0×10-4 | 1.0 |
| 2#危废暂存库排气筒出口YS20001010 | / | 2020.6.18 | 2020.6.23 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 11801 | 11801 | 10987 | 14863 | 15183 | 14537 |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 实测浓度 | 0.75 | 0.54 | 0.62 | 6.09 | 7.41 | 7.16 | 60 |
|  |  | 排放速率 | 8.9×10-3 | 6.4×10-3 | 6.8×10-3 | 0.091 | 0.11 | 0.10 | 3.4 |
|  | / | 2020.6.18 | 2020.6.19 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 11801 | 11801 | 10987 | 11442 | 11008 | 11007 |  |
|  | H2S | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 排放速率 | ＜2.4×10-4 | ＜2.4×10-4 | ＜2.2×10-4 | ＜2.3×10-4 | ＜2.2×10-4 | ＜2.2×10-4 | 0.33 |
|  | NH3 | 实测浓度 | 2.52 | 5.20 | 6.75 | 1.03 | 0.77 | 1.20 | / |
|  |  | 排放速率 | 0.030 | 0.061 | 0.074 | 0.012 | 8.5×10-3 | 0.013 | 4.9 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 120 |
|  |  | 排放速率 | ＜0.24 | ＜0.24 | ＜0.22 | ＜0.23 | ＜0.22 | ＜0.22 | 3.5 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 | 4.1 | 3.3 | 6.5 | 7.4 | 6.8 | 4.5 | 100 |
|  |  | 排放速率 | 0.048 | 0.039 | 0.071 | 0.085 | 0.075 | 0.050 | 0.26 |
|  | 氟化物 | 实测浓度 | 3.27 | 3.50 | 3.53 | 3.30 | 2.83 | 3.21 | 9.0 |
|  |  | 排放速率 | 0.039 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.031 | 0.035 | 0.10 |
|  | 苯 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.182 | 未检出 | 未检出 | 12 |
|  |  | 排放速率 | ＜4.7×10-5 | ＜4.7×10-5 | ＜4.4×10-5 | 2.1×10-3 | ＜4.4×10-5 | ＜4.4×10-5 | 0.50 |
|  | 甲苯 | 实测浓度 | 0.021 | 0.021 | 0.098 | 0.622 | 0.016 | 0.052 | 40 |
|  |  | 排放速率 | 2.5×10-4 | 2.5×10-4 | 1.1×10-3 | 7.1×10-3 | 1.8×10-4 | 5.7×10-4 | 3.1 |
|  | 二甲苯 | 实测浓度 | 0.100 | 0.095 | 0.098 | 0.335 | 0.327 | 0.361 | 70 |
|  |  | 排放速率 | 1.2×10-3 | 1.1×10-3 | 1.1×10-3 | 3.8×10-3 | 3.6×10-3 | 4.0×10-3 | 1.0 |
| 3#危废暂存库排气筒出口YS20001012 | / | 2020.6.18 | 2020.6.23 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 16775 | 16493 | 16206 | 16561 | 16844 | 16561 | / |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 实测浓度 | 1.45 | 1.35 | 1.32 | 6.76 | 16.4 | 11.3 | 60 |
|  |  | 排放速率 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.11 | 0.28 | 0.19 | 3.4 |
|  | / | 2020.6.18 | 2020.6.19 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 16775 | 16493 | 16206 | 16424 | 16704 | 16139 | / |
|  | H2S | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 排放速率 | ＜3.4×10-4 | ＜3.3×10-4 | ＜3.2×10-4 | ＜3.3×10-4 | ＜3.3×10-4 | ＜3.2×10-4 | 0.33 |
|  | NH3 | 实测浓度 | 2.78 | 1.21 | 3.35 | 0.56 | 1.22 | 1.59 | / |
|  |  | 排放速率 | 0.047 | 0.020 | 0.054 | 9.2×10-3 | 0.020 | 0.026 | 4.9 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 120 |
|  |  | 排放速率 | ＜0.34 | ＜0.33 | ＜0.32 | ＜0.33 | ＜0.33 | ＜0.32 | 3.5 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 | 3.6 | 3.2 | 4.0 | 6.4 | 8.0 | 6.8 | 100 |
|  |  | 排放速率 | 0.060 | 0.053 | 0.065 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.26 |
|  | 氟化物 | 实测浓度 | 4.07 | 4.41 | 4.29 | 4.64 | 4.45 | 4.33 | 9.0 |
|  |  | 排放速率 | 0.068 | 0.073 | 0.070 | 0.076 | 0.074 | 0.070 | 0.10 |
|  | 苯 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 |
|  |  | 排放速率 | ＜6.7×10-5 | ＜6.6×10-5 | ＜6.5×10-5 | ＜6.6×10-5 | ＜6.7×10-5 | ＜6.5×10-5 | 0.50 |
|  | 甲苯 | 实测浓度 | 0.012 | 0.020 | 0.032 | 0.016 | 0.009 | 0.031 | 40 |
|  |  | 排放速率 | 2.0×10-4 | 3.3×10-4 | 5.2×10-4 | 2.6×10-4 | 1.5×10-4 | 5.0×10-4 | 3.1 |
|  | 二甲苯 | 实测浓度 | 0.229 | 0.192 | 0.144 | 0.060 | 0.041 | 0.047 | 70 |
|  |  | 排放速率 | 3.8×10-3 | 3.2×10-3 | 2.3×10-3 | 9.9×10-4 | 6.8×10-4 | 7.6×10-4 | 1.0 |
| 4#危废暂存库排气筒出口YS20001014 | / | 2020.6.18 | 2020.6.23 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 7537 | 7524 | 7550 | 7395 | 7312 | 7449 |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 实测浓度 | 0.98 | 0.83 | 0.86 | 4.08 | 2.78 | 4.08 | 60 |
|  |  | 排放速率 | 7.4×10-3 | 6.2×10-3 | 6.5×10-3 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 3.4 |
|  | / | 2020.6.18 | 2020.6.19 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 7537 | 7524 | 7550 | 7359 | 7318 | 7262 |  |
|  | H2S | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 排放速率 | ＜1.5×10-4 | ＜1.5×10-4 | ＜1.5×10-4 | ＜1.5×10-4 | ＜1.5×10-4 | ＜1.5×10-4 | 0.33 |
|  | NH3 | 实测浓度 | 4.68 | 3.54 | 2.04 | 1.25 | 1.04 | 0.29 | / |
|  |  | 排放速率 | 0.035 | 0.027 | 0.015 | 9.2×10-3 | 7.6×10-3 | 2.1×10-3 | 4.9 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 120 |
|  |  | 排放速率 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | 3.5 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 | 2.8 | 4.0 | 4.1 | 6.8 | 4.8 | 6.0 | 100 |
|  |  | 排放速率 | 0.021 | 0.030 | 0.031 | 0.050 | 0.035 | 0.044 | 0.26 |
|  | 氟化物 | 实测浓度 | 1.23 | 1.55 | 1.39 | 1.22 | 1.44 | 1.46 | 9.0 |
|  |  | 排放速率 | 9.3×10-3 | 0.012 | 0.010 | 9.0×10-3 | 0.011 | 0.011 | 0.10 |
|  | 苯 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 |
|  |  | 排放速率 | ＜3.0×10-5 | ＜3.0×10-5 | ＜3.0×10-5 | ＜2.9×10-5 | ＜2.9×10-5 | ＜2.9×10-5 | 0.50 |
|  | 甲苯 | 实测浓度 | 0.019 | 0.031 | 0.019 | 0.029 | 0.014 | 0.012 | 40 |
|  |  | 排放速率 | 1.4×10-4 | 2.3×10-4 | 1.4×10-4 | 2.1×10-4 | 1.0×10-4 | 8.7×10-5 | 3.1 |
|  | 二甲苯 | 实测浓度 | 0.043 | 0.037 | 0.030 | 0.123 | 0.094 | 0.070 | 70 |
|  |  | 排放速率 | 3.2×10-4 | 2.8×10-4 | 2.3×10-4 | 9.1×10-4 | 6.9×10-4 | 5.1×10-4 | 1.0 |
| 5#危废暂存库排气筒出口YS20001016 | / | 2020.6.23 | 2020.6.24 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 20572 | 21162 | 20844 | 21403 | 21366 | 21523 |  |
|  | H2S | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 排放速率 | ＜4.1×10-4 | ＜4.2×10-4 | ＜4.2×10-4 | ＜4.3×10-4 | ＜4.3×10-4 | ＜4.3×10-4 | 0.33 |
|  | NH3 | 实测浓度 | 0.76 | 6.64 | 2.04 | 1.02 | 0.41 | 5.04 | / |
|  |  | 排放速率 | 0.016 | 0.14 | 0.043 | 0.022 | 8.8×10-3 | 0.11 | 4.9 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 120 |
|  |  | 排放速率 | ＜0.41 | ＜0.42 | ＜0.42 | ＜0.43 | ＜0.43 | ＜0.43 | 3.5 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 | 7.9 | 5.8 | 10.0 | 8.1 | 7.6 | 9.7 | 100 |
|  |  | 排放速率 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
|  | 苯 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 |
|  |  | 排放速率 | ＜8.2×10-5 | ＜8.5×10-5 | ＜8.3×10-5 | ＜8.6×10-5 | ＜8.6×10-5 | ＜8.6×10-5 | 0.50 |
|  | 甲苯 | 实测浓度 | 0.037 | 0.030 | 0.095 | 0.053 | 0.010 | 0.013 | 40 |
|  |  | 排放速率 | 7.6×10-4 | 6.3×10-4 | 2.0×10-3 | 1.1×10-3 | 2.1×10-4 | 2.8×10-4 | 3.1 |
|  | 二甲苯 | 实测浓度 | 0.618 | 0.232 | 0.209 | 0.444 | 0.216 | 0.196 | 70 |
|  |  | 排放速率 | 0.013 | 4.9×10-3 | 4.4×10-3 | 9.5×10-3 | 4.6×10-3 | 4.2×10-3 | 1.0 |
| 6#危废暂存库排气筒出口YS20001018 | / | 2020.6.23 | 2020.6.24 | / |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | / |
|  | 烟气参数 | 21533 | 21823 | 21676 | 19912 | 20272 | 19840 |  |
|  | H2S | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 排放速率 | ＜4.3×10-4 | ＜4.4×10-4 | ＜4.3×10-4 | ＜4.0×10-4 | ＜4.1×10-4 | ＜4.0×10-4 | 0.33 |
|  | NH3 | 实测浓度 | 6.11 | 3.42 | 2.53 | 1.86 | 0.34 | 0.62 | / |
|  |  | 排放速率 | 0.13 | 0.075 | 0.055 | 0.037 | 6.9×10-3 | 0.012 | 4.9 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 120 |
|  |  | 排放速率 | ＜0.43 | ＜0.44 | ＜0.43 | ＜0.40 | ＜0.41 | ＜0.40 | 3.5 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 7.2 | 6.4 | 100 |
|  |  | 排放速率 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.26 |
|  | 苯 | 实测浓度 | 0.137 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 |
|  |  | 排放速率 | 3.0×10-3 | ＜8.7×10-5 | ＜8.7×10-5 | ＜8.0×10-5 | ＜8.1×10-5 | ＜8.0×10-5 | 0.50 |
|  | 甲苯 | 实测浓度 | 0.085 | 0.016 | 0.010 | 0.022 | 0.008 | 0.045 | 40 |
|  |  | 排放速率 | 1.8×10-3 | 3.5×10-4 | 2.2×10-4 | 4.4×10-4 | 1.6×10-4 | 8.9×10-4 | 3.1 |
|  | 二甲苯 | 实测浓度 | 1.310 | 0.819 | 0.639 | 0.126 | 0.125 | 0.141 | 70 |
|  |  | 排放速率 | 0.028 | 0.018 | 0.014 | 2.5×10-3 | 2.5×10-3 | 2.8×10-3 | 1.0 |
| 注：流量单位为N·d·m3/h；氧含量单位为%；臭气浓度无量纲；其余浓度单位为mg/m3；速率单位为kg/h。 |

表7-7  有组织废气监测结果统计表（三）

| 监测点位及编号 | 监测内容 | 监测数据 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020.6.18 | 2020.6.23 |
|  |  | 001 | / | / | 002 | / | / |
| 4#危废暂存库排气筒进口YS20001013 | 烟气参数 | 7330 | / | / | 7516 | / | / |
|  | 非甲烷总烃（VOCs） | 实测浓度 | 0.87 | / | / | 11.2 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 0.006 | / | / | 0.084 | / | / |
| / | 2020.9.3 | 2020.9.4 |
|  | 001 | / | / | 002 | / | / |
| 危废预处理车间排气筒进口WT20143001 | 烟气参数 | 16230 | / | / | 16264 | / | / |
|  | 非甲烷总烃（VOCs） | 实测浓度 | 2.74 | / | / | 24.0 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 0.044 | / | / | 0.390 | / | / |
| 物化车间排气筒进口WT20143003 | 烟气参数 | 12914 | / | / | 12785 | / | / |
|  | 非甲烷总烃（VOCs） | 实测浓度 | 1.10 | / | / | 7.58 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 0.014 | / | / | 0.097 | / | / |
| 5#危废暂存库排气筒进口WT20143005 | 烟气参数 | 18404 | / | / | 17545 | / | / |
|  | 非甲烷总烃（VOCs） | 实测浓度 | 4.42 | / | / | 8.36 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 0.081 | / | / | 0.15 | / | / |
| 6#危废暂存库排气筒进口WT20143007 | 烟气参数 | 17955 | / | / | 18139 | / | / |
|  | 非甲烷总烃（VOCs） | 实测浓度 | 3.30 | / | / | 7.64 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 0.059 | / | / | 0.14 | / | / |
| 注：(1)流量单位为N·d·m3/h；浓度单位为mg/m3；速率单位为kg/h。 (2)由于以上各装置进口废气既不满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3标准中“风量大于10000m3/h，且进口非甲烷总烃（VOCs）浓度大于200 mg/m3”的条件，也不满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.3.2中“收集的废气中非甲烷总烃（VOCs）初始排放速率≥2 kg/h ”的条件，故不再计算各装置非甲烷总烃（VOCs）的去除效率。 |

表7-8  有组织废气监测结果统计表（四）

| 监测点位及编号 | 监测内容 | 监测数据 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.9.3 | 2020.9.4 |  |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |  |
| 危废预处理车间排气筒出口WT20143002 | 烟气参数 | 12993 | 12993 | 12837 | 13149 | 13214 | 13289 |  |
|  | 非甲烷 总烃（VOCs） | 实测浓度 | 15.0 | 15.4 | 7.59 | 12.5 | 9.89 | 13.3 | 60 |
|  |  | 排放速率 | 0.195 | 0.200 | 0.097 | 0.164 | 0.131 | 0.177 | 8.12 |
| 物化处理车间排气筒出口WT20143004 | 烟气参数 | 11811 | 11659 | 11388 | 11252 | 11458 | 11661 | / |
|  | 非甲烷 总烃（VOCs） | 实测浓度 | 5.55 | 5.65 | 5.74 | 3.92 | 3.96 | 3.84 | 60 |
|  |  | 排放速率 | 0.066 | 0.066 | 0.065 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 3.4 |
| 5#危废暂存库排气筒出口WT20143006 | 烟气参数 | 20770 | 20462 | 20616 | 20938 | 20322 | 20632 | / |
|  | 非甲烷 总烃（VOCs） | 实测浓度 | 6.23 | 5.81 | 5.90 | 5.64 | 5.93 | 5.50 | 60 |
|  |  | 排放速率 | 0.129 | 0.119 | 0.122 | 0.118 | 0.121 | 0.113 | 3.4 |
|  | 氟化物 | 实测浓度 | 2.66 | 0.94 | 2.00 | 3.07 | 未检出 | 1.90 | 9.0 |
|  |  | 排放速率 | 0.055 | 0.019 | 0.041 | 0.064 | ＜0.017 | 0.039 | 0.10 |
| 6#危废暂存库排气筒出口WT20143008 | 烟气参数 | 23170 | 23030 | 23166 | 23499 | 23634 | 23636 | / |
|  | 非甲烷 总烃（VOCs） | 实测浓度 | 3.20 | 2.99 | 1.86 | 7.81 | 7.52 | 7.33 | 60 |
|  |  | 排放速率 | 0.074 | 0.069 | 0.043 | 0.184 | 0.178 | 0.170 | 3.4 |
|  | 氟化物 | 实测浓度 | 2.21 | 2.18 | 2.96 | 2.03 | 3.01 | 3.30 | 9.0 |
|  |  | 排放速率 | 0.051 | 0.050 | 0.069 | 0.048 | 0.071 | 0.078 | 0.10 |
| 注：流量单位为N·d·m3/h；浓度单位为mg/m3；速率单位为kg/h。 |

表7-9 无组织废气排放监测结果（一）

| 监测点位及编号 | 监测 项目 | 监测数据 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.6.16 | 2020.6.18 |  |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |  |
| 厂界下风向 | YS20001019 | H2S | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.06 |
|  | YS20001020 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | YS20001021 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | YS20001019 | NH3 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 未检出 | 1.5 |
|  | YS20001020 |  | 0.43 | 0.45 | 0.22 | 0.19 | 0.06 | 0.29 | 未检出 | 0.11 |  |
|  | YS20001021 |  | 0.40 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.05 | 未检出 |  |
|  | YS20001019 | 颗粒物 | 0.511 | 0.531 | 0.551 | 0.570 | 0.552 | 0.532 | 0.591 | 0.512 | 1.0 |
|  | YS20001020 |  | 0.649 | 0.629 | 0.610 | 0.669 | 0.650 | 0.630 | 0.690 | 0.670 |  |
|  | YS20001021 |  | 0.767 | 0.747 | 0.708 | 0.728 | 0.788 | 0.749 | 0.768 | 0.729 |  |
|  | YS20001019 | 氯化氢 | 0.028 | 0.030 | 0.040 | 0.117 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | YS20001020 |  | 0.045 | 0.050 | 未检出 | 0.067 | 未检出 | 0.069 | 0.030 | 未检出 |  |
|  | YS20001021 |  | 0.060 | 0.085 | 0.029 | 0.051 | 未检出 | 0.047 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | YS20001019 | 氯气 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40 |
|  | YS20001020 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | YS20001021 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | YS20001019 | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 |
|  | YS20001020 |  | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.06 | 未检出 |  |
|  | YS20001021 |  | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | YS20001019 | 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0012 |
|  | YS20001020 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | YS20001021 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | YS20001019 | 苯 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 100 |
|  | YS20001020 |  | 4.0 | 3.0 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |  |
|  | YS20001021 |  | 6.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 |  |
|  | YS20001019 | 甲苯 | 4.3 | 14.5 | 5.4 | 6.6 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 200 |
|  | YS20001020 |  | 6.2 | 18.7 | 7.2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 未检出 |  |
|  | YS20001021 |  | 9.9 | 2.1 | 6.5 | 5.0 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.6 |  |
|  | YS20001019 | 二甲苯 | 4.2 | 10.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | ＜2.1 | 未检出 | ＜1.4 | 200 |
|  | YS20001020 |  | 4.8 | 15 | 3.1 | ＜2.0 | ＜1.7 | ＜1.9 | ＜1.8 | 未检出 |  |
|  | YS20001021 |  | 6.9 | ＜1.8 | 4.1 | 3 | ＜1.9 | ＜2.0 | ＜1.3 | ＜1.4 |  |
|  | YS20001019 | 二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.4 |
|  | YS20001020 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | YS20001021 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | YS20001019 | 氟化物 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 20 |
|  | YS20001020 |  | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.6 | 0.5 | 未检出 |  |
|  | YS20001021 |  | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |  |
|  | YS20001019 | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 |
|  | YS20001020 |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |
|  | YS20001021 |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |
| 单位：臭气浓度无量纲，苯、甲苯、二甲苯、铅、氟化物为 μg/m3，其余为mg/m3。 氟化物由由四川省川环源创检测科技有限公司采样并完成分析，监测报告编号为川环源创检字（2020）第CHYC/WT20083号，该单位计量认证证书号为182312050369。 |  |

## 表7-10 无组织废气排放监测结果（二）

| 监测点位及编号 | 监测 项目 | 监测数据 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.9.1 | 2020.9.2 |  |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |  |
| 厂界下风向 | WT20143011 | 氮氧化物 | 0.027 | 0.021 | 0.024 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.034 | 0.12 |
|  | WT20143012 |  | 0.027 | 0.021 | 0.012 | 0.019 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.030 |  |
|  | WT20143013 |  | 0.026 | 0.036 | 未检出 | 0.036 | 0.030 | 0.024 | 0.027 | 0.028 |  |
| 单位：mg/m3。 |

## 表7-11 无组织废气排放监测结果（三）

| 监测点位及编号 | 监测 项目 | 监测数据 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.10.13 | 2020.10.14 |  |
|  |  | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 |  |
| 厂界下风向 | WT20143011 | 非甲烷 总烃（VOCs） | 0.57 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.29 | 0.41 | 2 |
|  | WT20143012 |  | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.46 |  |
|  | WT20143013 |  | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.45 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.32 |  |
| 单位：mg/m3。 |

## 7.4废水监测内容及结果

7.4.1监测内容

废水监测内容见表7-12，监测方法见表7-13。

表7-12  废水监测内容

| 监测点名称 | 处理设施 | 去向 | 编号 | 监测污染因子 | 监测时间 及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属废水处理系统进口 | 化学氧化+氧化还原+化学沉淀+絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧+MBR+RO+DTRO | / | YS20001022 | 六价铬、总铬、总铅、总汞、总镉、总砷、总镍 | 监测2天 每天2次 |
| 重金属废水处理系统出口 |  | 回用 | YS20001023 WT20143014 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、六价铬、总铬、总铅、总汞、总镉、总砷、总镍 | 监测2天 每天4次 |
| 新建废水处理系统进口 | 厌氧+缺氧+好氧 | / | YS20001024 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、磷酸盐 | 监测2天 每天2次 |
| 新建废水处理系统出口 |  | 排放 | YS20001025 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、磷酸盐、氟化物、总铜、总锌、六价铬、总铬、总铅、总汞、总镉、总砷、总镍 | 监测2天 每天4次 |
| 雨水排放口 | / | 排放 | YS20001026 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、氟化物、总铜、总锌、六价铬、总铬、总铅、总汞、总镉、总砷、总镍 | 监测2天 每天1次 |

表7-13   废水监测方法及方法来源

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH 计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 便携式pH计 Thermo 3star，A13978 梅特勒-托利多SG8，B446245503 | / |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB11901-89 | 万分之一天平，21490960 | 0.8mg/L |
| 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 具塞滴定管1号，50ml | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计T6 新锐19-1610-01-0419 可见分光光度计V-1100D VEH1209096 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 | T6新世纪紫外可见分光光度计， 04-1650-03-0090 | 0.01mg/L |
| 石油类 | 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 红外分光测油仪OIL460，07461230 | 0.06mg/L |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 可见分光光度计T6新锐 19-1610-01-0419、19-1610-01-0399 | 0.004mg/L |
| 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | AFS-9330 原子荧光光谱仪， 9330-0912001Z9 | 0.04µg/L |
| 总铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱，iCAP6300，ICP-20103923； | 0.04mg/L |
| 总锌 |  |  |  | 0.009mg/L |
| 总铅 |  |  |  | 0.1mg/L |
| 总铬 |  |  |  | 0.03mg/L |
| 总镍 |  |  |  | 0.007mg/L |
| 总镉 |  |  |  | 0.05mg/L |
| 总砷 |  |  |  | 0.2mg/L |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释接种法 | HJ505-2009 | 溶解氧测定仪 B08610 | 0.5mg/L |
| 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | ICS-1100离子色谱仪，10120174 | 0.006mg/L |

7.4.2 监测结果

废水监测结果见表7-14至7-16。

表7-14  废水监测结果统计表（一）

| 监测点位 | 监测项目 | 监测数据 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.6.11 | 2020.6.12 |  |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |  |
| 重金属废水处理系统进口YS20001022 | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / |
|  | 总汞 | 0.013 | 0.0139 | 0.0135 | 9.94×10-3 | / | / | / | / | / |
|  | 总铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / |
|  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / |
|  | 总镍 | 未检出 | 未检出 | 0.032 | 0.011 | / | / | / | / | / |
|  | 总镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / |
|  | 总砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / |
| 重金属废水处理系统出口YS20001023 | 悬浮物 | 未检出 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 5.2 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | / |
|  | 化学需氧量 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 7 | 9 | 16 | 60 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 1 |
|  | 石油类 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 |
|  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
|  | 总汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
|  | 总铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 |
|  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
|  | 总镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 |
|  | 总镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1 |
|  | 总砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
| 新建废水处理系统进口YS20001024 | pH | 8.45 | 8.41 | 8.70 | 8.60 | / | / | / | / | / |
|  | 悬浮物 | 55.5 | 34.5 | 45.0 | 55.5 | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | 405 | 356 | 728 | 840 | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | 3.11×103 | 3.28×103 | 3.07×103 | 3.15×103 | / | / | / | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 130 | 113 | 233 | 254 | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | 3.15 | 3.31 | 2.89 | 2.76 | / | / | / | / | / |
|  | 磷酸盐 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | / | / | / | / | / |
| 新建废水处理系统出口YS20001025 | pH | 7.52 | 7.51 | 7.96 | 7.78 | 7.80 | 7.66 | 7.64 | 7.45 | / |
|  | 悬浮物 | 4.2 | 2.0 | 5.2 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 240 |
|  | 化学需氧量 | 43 | 22 | 15 | 15 | 15 | 28 | 19 | 27 | 400 |
|  | 氨氮 | 1.83 | 1.94 | 1.89 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 35 |
|  | 五日生化需氧量 | 13.8 | 7.5 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 10.6 | 6.1 | 10.3 | 200 |
|  | 石油类 | 未检出 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 磷酸盐 | 0.64 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 4 |
|  | 氟化物 | 0.657 | 0.228 | 0.217 | 0.197 | 0.241 | 0.498 | 0.408 | 0.471 | / |
|  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 总汞 | 8×10-5 | 未检出 | 6×10-5 | 未检出 | 4×10-5 | 5×10-5 | 4×10-5 | 6×10-5 | / |
|  | 总铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 总锌 | 未检出 | 0.040 | 0.011 | 0.016 | 未检出 | 未检出 | 0.009 | 0.010 | / |
|  | 总铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 总镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 总镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 总砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |

表7-15  废水监测结果统计表（二 ）

| 监测点位 | 监测项目 | 监测数据 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020.9.1 | 2020.9.2 |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |
| 重金属废水处理系统出口WT20143014 | pH | 8.27 | 8.32 | 8.30 | 8.36 | 8.35 | 8.30 | 8.26 | 8.32 |
| 单位：pH无量纲。 |

表7-16  外排雨水监测结果统计表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测数据 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.8.12 | 2020.9.16 |  |
|  |  | 001 | 002 |  |
| 雨排口YS20001026 | pH | 8.63 | 7.97 | 6~9 |
|  | 悬浮物 | 30 | 10 | 70 |
|  | 化学需氧量 | 39 | 6 | 100 |
|  | 氨氮 | 0.521 | 0.026 | 15 |
|  | 石油类 | 4.89 | 未检出 | 10 |
|  | 五日生化需氧量 | 8.3 | 1.76 | 30 |
|  | 氟化物 | 1.02 | 0.164 | 10 |
|  | 六价铬 | 0.010 | 未检出 | / |
|  | 总汞 | 5.8×10-4 | 未检出 | / |
|  | 总铜 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
|  | 总锌 | 0.140 | 0.063 | 2.0 |
|  | 总铅 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 总铬 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 总镍 | 0.020 | 未检出 | / |
|  | 总镉 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | 总砷 | 未检出 | 未检出 | / |
| 单位：pH无量纲，其余指标为mg/L。 |

## 7.5厂界环境噪声排放监测内容及结果

7.5.1监测内容

噪声监测内容及监测方法见表7-17，监测点位见平面布置图。

表7-17  噪声监测内容及监测方法表

| 序号 | 采样位置 | 监测分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| YS20001028 | 南厂界外1m 处 | 厂界环境噪声 | 监测两天，昼、夜间各两次 |
| YS20001028 | 东厂界外1m 处 |  |  |
| YS20001030 | 北厂界外1m 处 |  |  |
| YS20001031 | 西北厂界外1m 处 |  |  |
| 监测方法 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

7.5.2监测结果

监测结果见表7-18。

表7-18  厂界环境噪声排放结果表

| 点位 | 监测 项目 | 监测数据 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020.6.17 | 2020.6.18 |
|  |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| YS20001028 | 厂界噪声 | 58 | 58 | 56 | 55 | 58 | 59 | 55 | 56 |
| YS20001029 |  | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | 60 | 58 | 59 |
| YS20001030 |  | 54 | 54 | 49 | 49 | 54 | 54 | 49 | 48 |
| YS20001031 |  | 56 | 56 | 51 | 52 | 57 | 56 | 51 | 51 |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 单位：dB(A) |

## 7.6 固体废物浸出毒性监测内容及结果

7.6.1监测内容

监测内容见表7-19，监测分析方法见表7-20。

表7-19  固体废弃物监测内容

| 监测点名称 | 编号 | 监测污染因子 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固化危废 | YS20001027 WT20143019 | pH、烷基汞、汞、铅、镉、总铬、六价铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、无机氟化物、氰化物 | 连续2天， 每天1次 |

表7-20   固废浸出毒性分析方法

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 生活垃圾化学特性通用检测方法 （9 pH值 电极法） | CJ/T 96-2013 | pH/离子计 ORION 4 STAR B12846、B31255 | / |
| 六价铬 | 固体废物 六价铬的侧定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 15554.4-1995 | 可见分光光度计T6新悦 19-1610-01-0419 | 0.004mg/L |
| 汞 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解-原子荧光法 | HJ702-2014 | AFS-9330 原子荧光光谱仪， 9330-0912001Z9 | 0.02µg/L |
| 无机氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法 | GB/T 15554.11-1995 | ORION 4 STAR，B12846 | 0.05mg/L |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | HJ484-2009 | 可见分光光度计T6新悦 19-1610-01-0419 | 0.004mg/L |
| 铅 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ781-2016 | iCAP6300电感耦合等离子体发射光谱仪，ICP-20103923 | 0.03mg/L |
| 镉 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 铬 |  |  |  | 0.02mg/L |
| 铜 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 锌 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 铍 |  |  |  | 0.004mg/L |
| 钡 |  |  |  | 0.06mg/L |
| 镍 |  |  |  | 0.02mg/L |
| 砷 |  |  |  | 0.1mg/L |
| 甲基汞 | 水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱冷原子荧光光谱法 | HJ 977-2018 | BROOKS RAND MERX， 11430201 | 0.02ng/L |
| 乙基汞 |  |  |  | 0.02ng/L |

7.6.2 监测结果

监测结果见表7-21、表7-22。

表7-21   固体危废浸出毒性监测结果（一）

| 点位 | 监测项目 | 监测数据 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.6.17 | 2020.6.18 |  |
|  |  | 001 | 002 |  |
| 固化危废YS20001027 | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 6 |
|  | 汞 | 0.08 | 0.20 | 120 |
|  | 铅 | 0.06 | 0.19 | 1.2 |
|  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.6 |
|  | 总铬 | 0.07 | 0.26 | 15 |
|  | 铜 | 0.03 | 0.16 | 120 |
|  | 锌 | 0.02 | 0.29 | 120 |
|  | 铍 | 未检出 | 未检出 | 0.2 |
|  | 钡 | 0.49 | 0.16 | 85 |
|  | 镍 | 0.02 | 0.04 | 2 |
|  | 砷 | 未检出 | 未检出 | 1.2 |
|  | 无机氟化物 | 0.88 | 0.97 | 120 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 6 |
|  | 烷基汞 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 单位：pH无量纲，汞为μg/L，烷基汞为ng/L，其余为mg/L |

表7-22  固体危废浸出毒性监测结果（二）

| 点位 | 监测项目 | 监测数据 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.9.3 | 2020.9.4 |  |
|  |  | 001 | 002 |  |
| 固化危废WT20143019 | pH | 11.41 | 11.12 | 7.0~12.0 |
| 单位：pH无量纲。 |

## 7.7环境质量现状监测

根据环评要求，开展了地下水、土壤环境质量现状监测，监测内容及结果见附表二。

## 7.8总量控制

污染物总量控制环评预测指标与监测结果推算值对照见表7-23。

表7-23  污染物总量控制指标对照表

| 类别 | 项目 | 环评预测值 | 监测推算值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 7.25 | 0.33 |
|  | NH3-N | 0.63 | ＜0.014 |
|  | 石油类 | 0.36 | ＜0.001 |
| 废气 | SO2 | 102.96 | ＜0.5 |
|  | NOX | 205.92 | 15.8 |
|  | 汞 | 0.026 | ＜8.75×10-5 |
|  | 烟粉尘 | 25.89 | ＜20.13 |
|  | HCl | 27.799 | 6.6 |
|  | HF | 1.03 | ＜0.032 |
|  | CO | 41.18 | ＜0.5 |
|  | 铅及其化合物 | 0.26 | ＜3×10-4 |
|  | 镉及其化合物 | 0.026 | ＜1.2×10-4 |
|  | 砷、镍及其化合物 | 0.026 | ＜4.6×10-4 |
|  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 1.03 | ＜1.1×10-3 |
|  | 二噁英 | 51.48 | 5.1 |
|  | 非甲烷总烃（VOCs） | 40.87 | 5.35 |
|  | 硫酸雾 | 7.128 | ＜0.032 |
|  | 硫化氢 | 3.137 | ＜0.019 |
|  | 氨 | 46.57 | ＜2.77 |
| 单位：（1）二噁英为mg/a，其余为t/a；（2）由于二噁英监测浓度时，未同步监测流量，故根据企业提供的监测期间在线流量均值（6月15日：19755N·d·m3/h，6月16日：19361N·d·m3/h）计算二噁英总量；（3）按年生产330天计算，废水排放量按43.4m3/d计算。 |

## 7.9项目周边公众意见调查

7.9.1周边公众意见调查结果

验收监测期间向周围居民和企业职工发放公众意见调查表50份，收回有效调查表48份。被调查人群的年龄范围24岁至56岁，学历从初中至研究生。经统计有47人对该项目环保工作持满意或基本满意态度，其余1人表示不清楚，无人表示不满意。调查情况统计见表7-24。

表7-24  公众意见调查统计表

| 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 被调查者居住地与本工程的距离 | 200m内 | 200m~1km | 1km~5 km | 5 km外 |
|  | 24人 | / | 5人 | 19人 |
| 您对环保工作执行的态度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不清楚 |
|  | 39人 | 8人 | / | 1人 |
| 如果您对本项目环保工作不满意，您是否向哪些有关部门反映意见： | 是 | 否 |
|  | / | 48人 |
| 您认为本项目对 您的主要环境影响是 | 大气 污染 | 水污染 | 噪声 污染 | 生态 破坏 | 没有 影响 | 不知道 |
|  | 9人 | 4人 | / | / | 36人 | 3人 |
| 本项目建设 对您的影响 主要体现在 | 生活方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 3人 | / | 40人 | 5人 |
|  | 工作方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 10人 | / | 31人 | 7人 |
|  | 请说明理由 | / |

7.9.2试运行期间污染事故和投诉情况检查结果

该项目自试生产以来，未发生过与环保相关的污染事故和投诉。

# 8 环境管理检查

## 8.1 环保审批手续情况检查

该项目建设过程中，环保审批手续齐全。项目总投资24624.98万元，环保投资3087.6万元，占总投资的12.5%。

## 8.2 环境保护管理制度的建立和执行情况检查

环科股份制定了《环保管理制度》，对公司环境污染防治设施管理、环保培训管理、环境监测管理、危险废物分析、文档管理、运行管理等制度进行了规定，明确了各项管理制度适用范围、部门职责、监督管理程序等，要求在职员工严格遵守。

公司环保管理机构为安全环保室，设置2名专职环保管理人员。并设置有环境监测机构——化验室，有专职分析人员，配备有电感耦合等离子体发射光谱仪、紫外可见分光光度计、气相色谱仪、BOD5测定仪、COD测定仪、全自动量热仪、浸出毒性翻转振荡器等。可对进场危废的物理性质（含水率、热值等）和化学性质（重金属浓度等）进行分析，也可进行废水、地下水常规指标检测和填埋场进场指标检测。

## 8.3 环境保护档案管理情况检查

与工程有关的各项环保档案资料(如：环评报告书、环评批复等)均由安全环保室统一收存，主要的环保设施运行记录由各车间记录保存，维修记录由维修车间统一管理，以备查用。

## 8.4 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

验收监测期间各环保设施运行正常。公司对环保设施运行、维护制度责任化，各项环保设施的日常管理维护由各操作部门负责，安全环保室和运行管理室进行监督检查，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。

## 8.5 排污口规范化整治和厂区绿化检查

该项目排污口基本规范，基本满足监测采样工作的要求。

该项目新建废水处理系统外排废水口安装有在线监测装置，监测项目有COD、氨氮、pH、流量、镉；焚烧烟气净化系统出口安装有1套烟气在线监测仪，监测项目有流量、烟温、氧含量、烟尘、CO2、HCl、CO、NOx、SO2，废气在线系统已与当地环保部门联网。

项目采取了种植草坪及树木等绿化方式。

## 8.6危险废物收集、转运、进厂管理情况检查

环科股份制定有《危险废物准入管理办法》、《危废台账管理办法》、《危险废物暂存库管理办法》等，对危险废物收集、转运、贮存及最终的处理全过程均做了详细的规定。

目前该处置中心外委有资质的2家企业进行危废运输，2家企业分别为：成都蓝氏运业有限责任公司、四川航天铭航物流有限公司，均有道路运输经营许可证，经营范围包含危险废物运输，均配备有危废运输资质的驾驶员和押运人员。

危废的厂外转移执行了转移联单制度，见附件十。

针对危废的收集、运输、贮存建立有管理制度和风险应急预案。

项目的检验主要包括：生产使用辅料检验、危废入厂检验、焚烧残渣检验、固化物检验等。

对危废在厂内转移过程中，每一环节均进行了记录，主要有：危险废物入库单、危险废物出库单、危险废物处置单、危险废物生产计划表、危废转运计划表、危废转移情况记录表、焚烧车间日报表、固化填埋日报表、水处理日报表、危废暂存库日报表等。

## 8.7 风险事故防范与应急措施落实情况及应急预案检查

### 8.7.1 事故应急预案的制定

公司制定了《四川省成都危险废物处置中心突发环境事件应急预案》，该预案明确了应急组织机构组成人员和职责划分，规定了响应分级、警戒与治安、应急监测、现场应急处置措施、应急响应终止程序等。该预案已于2019年12月16日在成都市龙泉驿生态环境局备案（备案编号：510112-2019-251-M），见附件十四。

同时，制定了危险废物道路运输事故、火灾爆炸事故、污染物泄漏事故、填埋场溃坝事故等专项应急预案。

### 8.7.2 风险事故防范与应急措施情况

项目监理单位为四川康立项目管理有限责任公司，在项目建设期间，监理单位对各隐蔽工程进行了检验，提供有《建筑工程隐蔽检验记录》，检验结果均为符合设计及规范要求。

根据环科股份提供的《四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位和勘察单位对四川省成都危险废物处置中心二期项目进行了工程质量验收，工程验收结论为合格（附件十二）。

项目风险防范措施见表8-1。

表8-1  项目风险防范措施

| 序号 | 风险防范措施 |
| --- | --- |
| 1 | 严格按照规章制度标准收集、运输和贮存废物。 |
| 2 | ①配备自动控制和监测系统。危险废物在焚烧处置前对其进行前处理或特殊处理，达到进炉要求，危险废物的搭配注意相互间的相容性，焚烧炉采用耐火材料，技术性能应满足相应的技术标准（见附件十一）=；燃烧室后设置紧急排放烟囱，并设置联动装置；烟气净化装置有可靠的防腐蚀、防磨损和防止飞灰阻塞的措施等。 ②采用分散控制系统（DCS）进行集中监视和控制，保证废物充分燃烧烟气温度在1100℃停留时间不小于2秒，针对不同事故采用一级、二级报警。 ③做好环保设施的维护工作，加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。 |
| 3 | 严格按照相关规范的要求对填埋场进行防渗处理，并设渗沥液检漏层，减少渗漏风险。沿填埋场周边道路设置排水明渠，收集和导排填埋场及周边的雨水。库区坝体由具有工程设计资质单位按照相关技术设计规范进行设计、施工及监理。 |
| 4 | 设置有毒、可燃气体报警系统，火警报警系统。 |
| 5 | 项目关键工艺装置和废气、废水处理设施处设置备用电源，以保证正常生产和事故应急。 |
| 6 | 安装消防管道设施，配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器、正压式防毒面具等。 |
| 7 | 采用无泄漏的密封泵（屏蔽电泵或磁力泵） |
| 8 | 杜绝厂区事故废水外排：（1）贮罐区设置围堰（本期项目新增容积16m3的焚烧废液储罐4个，其中两个与原有的6个储罐共用260m3的围堰，另外两个共用100m3的围堰）。（2）生产车间充分利用空罐收集事故废水，各生产车间四周设置废水截流沟，并与厂区事故废水池相连。（3）厂区初期雨水池（670m3）和事故应急池（400m3 、390.6m3各一座）总容积为1460.6m3，厂内雨、污管网出口设置闸门（闸门定期保养），有通往事故池的管路（管径确保及时排泄短期内大流量的事故废水）。一旦发生事故，立即打开通向本池的所有连接口，将事故废水引入；发生事故时立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝事故废水外流。保证其基本处于空池状态。（4）企业注重环保设施的维护工作，加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件配备足够的备用件，以确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。 |
| 9 | 罐区场地防渗、防腐，并按行业规范贮存，以收集事故废水和消防水至污水系统；厂内建危废暂存库，并按相关要求采取防渗、防腐、防雨和防流失措施。 |
| 10 | 应急预案及管理措施建设，建立环境风险应急联防机制；加强车间的安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度。 |

### 8.7.3应急演练情况

为进一步加强环境管理和生产安全，提高应急处理能力，加强各部门配合能力，企业于2020年4月24日针对“板式给料机着火”开展了火灾消防应急演练，于2020年4月29日针对“填埋场渗滤液池外溢”开展了防洪防汛应急演练。

## 8.8环评批复要求落实情况检查

环评批复落实情况见表8-2。

表8-2  环评批复（成环评审[2018]195）要求落实情况表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。 | 加强施工期环境管理，合理安排施工时段。 |
| 2 | 加强废水处理设施管理，严格废水收集处理。 对项目产生涉重废水与不涉重废水采取分类收集、分质处理，以及“涉重废水零排放”的原则，项目采取的废水处理工艺为：涉重废水经收集后进入新建的重金属废水处理系统（待本项目建成后将一期项目焚烧烟气净化系统废水、填埋场渗滤液汇同本项目含重金属废水一并纳入新建重金属废水处理系统；一期污水处理站中水进入新建重金属废水处理系统中RO+DTRO膜系统；本项目车辆冲洗废水和实验室废水进入厂区现有废水处理站），采取“化学氧化+氧化还原+化学沉淀+絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧+MBR+RO+DTRO”处理工艺，废水处理能力200m³/d（其中RO+DTRO处理能力300m³/d），经处理最终达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后全部回用，重金属废水实现“零排放”。 不涉重废水经收集后进入废水处理站（其中一、二期项目生活污水进入厂区现有废水处理站；本项目其它“不涉重”废水进入厂区新建废水处理站），采用“厌氧+缺氧+好氧”处理工艺，废水处理能力100m³/d，经处理达成都新建污水处理厂设计进水水质标准（严于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准），再经成都新建污水处理厂进一步处理达标后，尾水最终排入锦江。 初期雨水经收集进入厂区初期雨水收集池进行贮存调节后，通过厂区现有废水处理站处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后回用；软水器反冲洗水属清下水，经雨水管网排放。 | 加强废水处理设施管理，严格废水收集处理。 对项目产生涉重废水与不涉重废水采取分类收集、分质处理，以及“涉重废水零排放”的原则，项目采取的废水处理工艺为：涉重废水经收集后进入新建的重金属废水处理系统（一期项目焚烧烟气净化系统废水、填埋场渗滤液汇同二期项目含重金属废水一并纳入重金属废水处理系统；一期污水处理站中水进入新建重金属废水处理系统中RO+DTRO膜系统；本项目车辆冲洗废水和实验室废水进入厂区原有废水处理站），采取“化学氧化+氧化还原+化学沉淀+絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧+MBR+RO+DTRO”处理工艺，废水处理能力200m³/d（其中RO+DTRO处理能力300m³/d），经处理全部回用，重金属废水实现“零排放”。 不涉重废水经收集后进入废水处理站（其中一、二期项目生活污水进入厂区原有废水处理站；其它“不涉重”废水进入厂区新建废水处理站），采用“厌氧+缺氧+好氧”处理工艺，废水处理能力100m³/d，经处理后进入成都市第九净水厂（原成都市新建污水处理厂）进一步处理达标后，尾水最终排入锦江，验收监测期间，外排废水满足成都市第九净水厂（原成都市新建污水处理厂）设计进水水质标准的要求。 初期雨水经收集进入厂区初期雨水收集池进行贮存调节后，通过厂区原有废水处理站处理后回用；软水器反冲洗水属清下水，经雨水管网排放。 |
| 3 | 严格废气收集处理，确保稳定达标运行。 焚烧处置系统：焚烧炉须配备自动控制和监测系统，确保二燃室焚烧温度大于1100℃，停留时间大于2秒；焚烧系统采用双路供电；二燃室上设置紧急排放烟筒，定压排放；处理含氟较高或含氯大于5%的危险废物焚烧系统时不得采用余热锅炉降温，尾气净化须选择湿法净化方式；焚烧炉应设置防爆门或其它防爆设施。焚烧炉烟气，采用“SNCR脱氮+急冷+干法脱酸+旋风除尘+活性炭吸附+布袋除尘+洗涤脱酸+烟气再加热”组合工艺处理，达到《危险废物焚烧污染控制标准》后，由50m高排气筒排放。焚烧车间料坑废气通过鼓风机引入焚烧系统进行焚烧；同时设置集气系统，确保焚烧系统停止运行时将卸料间内无组织排放的料坑气体引入两级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放；焚烧预处理车间废气通过负压收集，经“光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒排放。 物化处置系统：破乳/除油反应罐产生的酸雾和有机废气通过反应罐负压收集，经“碱洗+光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒排放。 稳定化/固化处置系统：破碎机破碎粉尘经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放；搅拌混合装置密闭，粉尘经布袋除尘器处理后排放；粉煤灰贮仓、飞灰固化贮仓和水泥料仓粉尘通过顶部分别设置的布袋除尘器处理后，由仓顶排气筒排放。 废包装容器再生利用系统；铁桶清洗采用一体化设备，密闭负压，倒残、整形、清洗、试漏、吹干产生的有机废气通过负压收集，与通过抽风装置收集的塑料桶整形、清洗、真空吸干、吹干产生的酸雾一道经“碱液喷淋+光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒排放； 废有机溶剂综合利用系统：产生的蒸馏塔不凝气经“光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒排放。 按报告书提出的有关防护距离要求，做好对无组织排放废气影响控制。 | 严格废气收集处理，验收监测期间，各装置外排废气中所测项目均满足相关标准的要求。 焚烧处置系统：焚烧炉配备自动控制和监测系统，根据广州维港环保科技有限公司提供的焚烧炉技术性能指标测试报告（见附件11），焚烧炉性能满足标准要求；焚烧系统采用双路供电；二燃室上设置紧急排放烟筒，定压排放；处理含氟较高或含氯大于5%的危险废物焚烧系统时不得采用余热锅炉降温，尾气净化选择湿法净化方式；焚烧炉设置防爆门。焚烧炉烟气，采用“急冷+活性炭吸附+干法脱酸+旋风除尘+布袋除尘+湿法洗涤+烟气加热”工艺组合工艺处后，由50m高排气筒排放。焚烧车间料坑废气通过鼓风机引入焚烧系统进行焚烧；同时设置集气系统，焚烧系统停止运行时将卸料间内无组织排放的料坑气体引入两级活性炭吸附装置处理后，由31m高排气筒排放；焚烧预处理车间废气通过负压收集，经“光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后，由21m高排气筒排放。 物化处置系统：破乳/除油反应罐产生的酸雾和有机废气通过反应罐负压收集，经“碱洗+光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒排放。 稳定化/固化处置系统：破碎机破碎粉尘经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放；搅拌混合装置密闭，粉尘经布袋除尘器处理后排放；粉煤灰贮仓、飞灰固化贮仓和水泥料仓粉尘通过顶部分别设置的布袋除尘器处理后，由仓顶排气筒排放。 废包装容器再生利用系统；铁桶清洗采用一体化设备，密闭负压，倒残、整形、清洗、试漏、吹干产生的有机废气通过负压收集，与通过抽风装置收集的塑料桶整形、清洗、真空吸干、吹干产生的酸雾一道经“碱液喷淋+光催化氧化+两级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒排放； 废有机溶剂综合利用系统未建。 根据根据环评及变更环评结论：该卫生防护距离内已无人居等敏感目标。 |
| 4 | 强化噪声污染防治。落实各项噪声治理措施，确保噪声达标。对鼓风机、脱水机、泵类及机修设备等产噪设备采用合理布局，选用低噪声设备，采取车间隔声、减震装置、隔声、消声等措施进行综合控制噪声，确保厂界噪声达标。 | 强化噪声污染防治。落实各项噪声治理措施，对鼓风机、脱水机、泵类及机修设备等产噪设备采用合理布局，选用低噪声设备，采取车间隔声、减震装置、隔声、消声等措施进行综合控制噪声。验收监测期间，部分监测点位夜间噪声有超标现象，项目周围1000m范围内无环境敏感建筑物，厂界环境噪声排放未造成扰民。 |
| 5 | 严格固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理。危险固体废物中除酸洗涤塔碱液循环水池污泥、焚烧残渣、废水处理站污泥、塑料桶清洗/破碎水暂存池产生的沉淀渣及余热锅炉/布袋除尘收集的飞灰经稳定化/固化处理后填埋，其余危险废物送焚烧炉进行焚烧；稳定化/固化处置系统布袋除尘收集的粉尘回用于料仓；办公生活垃圾交由失衡环卫部门统一清运。 | 严格固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理。危险固体废物中除酸洗涤塔碱液循环水池污泥、焚烧残渣、废水处理站污泥、塑料桶清洗/破碎水暂存池产生的沉淀渣及余热锅炉/布袋除尘收集的飞灰经稳定化/固化处理后填埋，其余危险废物送焚烧炉进行焚烧；稳定化/固化处置系统布袋除尘收集的粉尘回用于料仓；办公生活垃圾交由失衡环卫部门统一清运。 |
| 6 | 严格落实地下水和土壤污染防治措施。废包装容器综合利用车间、废有机溶剂综合利用车间、焚烧预处理车间、焚烧车间、焚烧废液/废有机溶剂综合利用原料罐区，稳定化/固化车间、物化车间、废水处理区、事故池、安全填埋场等区域按重点防渗区要求做好防渗措施；消防水池、机修间、配电室、变电所等区域按一般防渗区要求做好防渗措施；其他区域，地面采用一般硬化处理，确保地下水和土壤环境不受污染。 | 严格落实地下水和土壤污染防治措施。废包装容器综合利用车间、焚烧预处理车间、焚烧车间、焚烧废液原料罐区，稳定化/固化车间、物化车间、废水处理区、事故池、安全填埋场等区域按重点防渗区要求做了防渗措施；消防水池、机修间、配电室、变电所等区域按一般防渗区要求做了防渗措施；其他区域，地面采用一般硬化处理。项目监理单位为四川康立项目管理有限责任公司，在项目建设期间，监理单位对各隐蔽工程进行了检验，有《建筑工程隐蔽检验记录》，检验结果均为符合设计及规范要求。 |
| 7 | 强化风险防范措施。落实各项环境风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，按照企业制定的应急预案，加强应急演练，确保环境安全。 | 强化风险防范措施。落实各项环境风险防范措施，制定有风险应急预案，不定期进行应急演练。 |
| 8 | 落实和加强危险废物收运、处置环节的环境管理。废物收集和运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行；严格按报告书所提运输路线实施危废的运输；严格按报告书中所提收集处置的危险废物种类，其他废物不得收集。 | 落实和加强危险废物收运、处置环节的环境管理。废物收集和运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行；严格按报告书所提运输路线实施危废的运输；严格按报告书中所提收集处置的危险废物种类，其他废物不收集。 |

# 9 结论

9.1验收监测期间的工况

验收监测期间，各处置装置运行负荷达75%以上，满足验收监测工况要求。

9.2 废气

验收监测期间：

焚烧尾气中烟气黑度和烟尘、CO、SO2、HF、HCl、NOx、汞及其化合物、镉及其化合物、砷镍及其化合物、铅及其化合物、铬锡锑铜锰及其化合物、二噁英类的排放浓度均满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3（焚烧量≥2500kg/h）最高允许排放浓度限值；

1#~6#危废暂存库外排废气中非甲烷总烃（VOCs）的排放浓度及排放速率均满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3标准的要求，颗粒物、氯化氢、氟化物、苯、甲苯、二甲苯的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准的要求，硫化氢、氨的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准的要求；

物化处理车间、废包装容器再生利用车间外排废气中非甲烷总烃（VOCs）的排放浓度及排放速率均满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3标准的要求，颗粒物、氯化氢、硫酸雾的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准的要求；

危废预处理车间外排废气中非甲烷总烃（VOCs）的排放浓度及排放速率均满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3标准的要求，颗粒物、氯化氢、氟化物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准的要求，硫化氢、氨的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准的要求；

污水处理站臭气处理设施外排废气中硫化氢、氨的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准的要求；

稳定化/固化车间破碎装置布袋除尘器外排废气中颗粒物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准的要求；

各无组织监测点位，颗粒物、氯化氢、氯气、铅、汞、二氧化硫、氮氧化物、氟化物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求，非甲烷总烃（VOCs）、苯、甲苯、二甲苯无组织排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表5标准的要求，臭气浓度及硫化氢、氨无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准的要求。

9.3 废水

验收监测期间：

重金属废水处理系统出口废水中pH值及COD、氨氮、总磷、石油类浓度满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准的要求，全部回用不外排；

新建废水处理系统出口废水中悬浮物、COD、BOD5、氨氮、磷酸盐的浓度满足成都市第九净水厂（原成都市新建污水处理厂）设计进水水质标准的要求，处理后废水排入成都市第九净水厂（原成都市新建污水处理厂）。

## 雨排口外排雨水中，pH值及悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、五日生化需氧量、氟化物、总铜、总锌的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）“表4”一级标准（参照标准）的要求。其中，第一次监测结果表明，石油类、六价铬、总汞、总锌、总镍等均有检出，企业对厂区散存物料进行了清理，并对地面进行了冲洗（冲洗水进入初期雨水池），第二次监测结果表明，石油类、六价铬、总汞、总镍均未检出，总锌有检出，但数值较第一次有所下降。

9.4 噪声

验收监测期间，北厂界外监测点昼、夜间厂界环境噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准的要求；南、东、西北厂界外监测点昼间厂界环境噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准的要求，夜间监测值均有超标现象，超标值介于1~9dB（A）之间；东、西北厂界监测点位为山坡，对南厂界外监测点进行了噪声衰减的监测，当距离对应点位100m时，噪声监测值达标。项目周围1000m范围内无环境敏感建筑物，厂界环境噪声排放未造成扰民。

9.5 固化危废

验收监测期间，固化后危废满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）第6条填埋入场要求。

9.6地下水

验收监测期间，各监测点地下水中pH值及溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、氰化物、总硬度、六价铬、汞、铜、锌、铅、钡、镍、砷、镉浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

企业6月份自行监测数据（成都市华测检测技术有限公司，报告编号：A2190066161151C）表明：上游监测井（对应自行监测报告5#井）和东侧监测井（对应自行监测报告6#井）地下水中pH值、浑浊度及耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铜、锌、镍、钡、硒、总大肠菌群浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求；下游监测井（对应自行监测报告4#井）、西侧监测井（对应自行监测报告1#井）地下水中总大肠菌群浓度有超标现场，其余监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。详见附表二。

9.7土壤

验收监测期间，各监测点土壤中镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍浓度均满足《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控制标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值的要求。

9.8总量控制

根据验收监测数据推算，项目外排废水（排入市政污水处理厂前）中COD、氨氮、石油类和废气中二氧化硫、氮氧化物、汞、烟粉尘、HCl、HF、CO、铅及其化合物、镉及其化合物、砷镍及其化合物、铬锡锑铜锰及其化合物、二噁英、非甲烷总烃（VOCs）、硫酸雾、硫化物、氨的实际排放总量低于环评预测值。

9.9 环境管理检查

该项目建设过程中，环保审批手续完备。各项环保设施（措施）基本按照环评要求落实，制定有环保管理制度和突发环境事件应急预案，公司安全环保室负责环保管理，配备有专职环保管理人员，环保设施定期检查和维护。焚烧系统尾气处理设施出口安装有烟气在线监测仪，新建废水处理系统出口安装有废水在线监测仪。

验收监测期间，发放公众意见调查表50份，收回有效调查表48份。经统计有47人对该项目环保工作持满意或基本满意态度，其余1人表示不清楚。

综上所述，四川省成都危险废物处置中心二期项目环保审查手续齐备，项目总投资24624.98万元，环保投资3087.6万元，占总投资的12.5%。验收监测期间：废气有组织所测指标排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3标准、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准的要求；废气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准和《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表5标准的要求；重金属废水经厂区重金属废水处理站处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后回用，其他废水满足成都市第九净水厂（原成都市新建污水处理厂）设计进水水质标准的要求后排入成都市第九净水厂（原成都市新建污水处理厂）；项目周围1000m范围内无环境敏感建筑物，厂界环境噪声排放未造成扰民；各地下水监测点位所测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求；各土壤监测点所测项目满足《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控制标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值的要求。固体废弃物均妥善处置。公司制定有环保管理制度和突发环境事件应急预案，基本落实了各项风险防范措施。公众意见调查表明公众对该项目环保工作较为满意。

# 10建议

10.1加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

10.2项目运行期内，严格按照各项法律法规及环评设计的要求，不断完善长效管理机制，加强设备常规检测和维护，保证设备处于正常状态；

10.3严格按照法律法规及环评设计的要求收集、运输、贮存危险废物，不得随意堆存和处置；

10.4不断完善环保管理制度和事故应急预案，严格落实，定期演练，做好环境风险防范及应急处理，避免环境污染事件的发生。

10.5严格按照环评及排污许可的要求，落实环境监测计划，加强监测数据对照分析，做好风险防控。

# Text boxes

成都兴蓉环保科技股份有限公司

四川省成都危险废物处置中心二期项目

图3-1  项目水平衡图（单位：m3/d）

图3-2  项目总体处置流程图

图3-3  废包装容器综合利用工艺流程图

活性炭

图3-4  焚烧工艺流程图

图3-5  物化处理工艺流程

图3-6  稳定化/固化工艺流程图