招  标  文  件

招标编号：TYZB-2020-42

项目名称：320t/h备用锅炉烟气

脱硫及湿式电除尘

通裕重工股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

标书内容目录

一、招标内容

二、投标方资格要求

三、相关要求

四、承包范围

五、质保期及交货地点

六、工期及投标有效期

七、报名、投标、开标时间及地点

八、投标文件的要求及份数

九、相关费用

十、发票开具及付款情况

十一、投标文件的编制

十二、其他说明

通裕重工股份有限公司（以下简称“招标方”）子公司山东省禹城市新园热电有限公司（以下简称“需方”）现有“320t/h备用锅炉烟气脱硫及湿式电除尘”具备招标条件，欢迎符合要求的投标方按招标文件规定的内容，参加本项目的投标。

- 招标内容

山东省禹城市新园热电有限公司320t/h备用锅炉项目烟气脱硫及湿式电除尘，具体要求详见本文件。

二、投标方资格要求

1、投标方应具有独立法人资格和一般纳税人资格，并具有环境工程设计资质等级标准甲级、环保工程专业承包企业资质等级标准壹级及其他相应的资质；

2、投标方应具有所投标设备生产许可证或强制性认证证书（需强制认证的）；

3、投标方为具有所投标设备供货能力的单位或授权经销商；

4、投标方应具有良好的经营信誉和与所投标设备类似的业绩；

5、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

6、在最近三年内没有骗取中标、严重违约，所中标的设备未发生重大及以上质量安全责任事故；

7、投标方不存在尚未了结的重大诉讼案件；

8、相关法律法规对合格投标方的其他要求。

三、相关要求

（一）脱硫部分

1、总则

1.1项目简述

该脱硫工程采用石灰-石膏法脱硫工艺，湿法除尘采用湿式电除尘工艺，总的设计方案为一炉一塔一湿除，吸收塔、湿式电除尘器按照1×320t/h锅炉110%的负荷进行设计，要求吸收塔与湿式电除尘一体化设计。

1.2总说明

1.2.1本技术规范书是为320t/h备用锅炉项目烟气脱硫及湿式除尘工程的功能设计（含土建）、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。具体包括所有内容的设计、制造、安装、检验、测试、包装、运输、提供技术资料、现场技术服务、调试、试运行、组织验收、对需方操作和维修人员提供培训、售后服务、质保等，以及隐含的其它必须由投标方提供的相关服务。

1.2.2投标方需有丰富的同规模机组脱硫工艺的技术、采购、安装施工、调试等经验。投标方必须严格执行招标文件以及附件的要求。投标方如对本规定条款在技术上有不同的见解，以及产品参数与订货要求有偏差时，则应在开标时及时提出以供需方确认。如投标方没有提交此类偏差文件，则投标方所将被认为完全响应本规定所列相关条款。

1.2.3投标方对本规定的严格遵守并不意味着可以解除其对该项目的正确设计理解、选材、供货、制造等以及满足规定的工艺技术要求的责任。投标方应根据其经验进行合理的设计、供货、选材、制造并提供一整套能符合规定要求的设备和材料，并完善整个系统。

1.2.4中标通知书下发后7日内，投标方提供盖章的电子版土建招标图纸，施工蓝图及其他资料15日内全部提供完毕，投标方对所提供的资料准确性负责。

1.2.5为保证项目整体性能，投标方需同意需方有权在随后签订的合同生效后对参数或部分设备数量选型做局部的修改和调整，并不发生费用增加。凡是经需方认可的在设计、制造、供货等方面的各项内容都不会解除投标方的任何责任。

1.2.6本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本协议书和有关最新工业标准的产品，同时必须满足国家的有关安全、消防、环保等强制性法规、标准的要求。

1.2.7本工程采用一炉一塔，公共系统配套。脱硫系统采用石灰-石膏法：每台锅炉设置一台脱硫塔，脱硫塔公用一套公用辅助系统的形式。所有系统及设备范围内（包括脱硫系统、土建系统、脱硫剂供浆系统、工艺水系统、烟风系统、电气、仪控、电缆等）所有的设备、管道、电控、保温、防腐、防护、采暖通风、消防等的设计、制造、供货、施工、调试等都在承包范围。其中土建、消防、采暖通风系统投标方只负责提供设计，需方负责施工。

1.2.8本工程土建基础方面，投标方只负责土建设计，由需方负责施工；设计时0米以上烟道（管道）支架、立柱等采用钢立柱及支架，如必须采用混凝土立柱时，投标方应征得需方的书面签字认可。浆液循环泵房采用钢结构房间型式，浆液循环泵房（包括房间封闭、门窗、落水管等）、烟道（管道）支架、立柱等钢结构及附件部分由投标方负责设计施工。

1.2.9投标方提供的所有外购设备及配件厂家（除需方指定品牌外），必须选用优质产品进口或国产一线品牌，除指定厂家的设备外，所有外购件需投标方提供3家国内或进口知名品牌，最终由需方签字确认后进行采购。所有进口产品投标方需提供报关证明等相关资料。

1.2.10投标方提供一个完整可靠、安全经济并且满足功能要求及性能要求的“交钥匙”工程项目，自设备承建至验收合格期间内，包含系统内（包含所有设备、连接管道、阀门、管道附件、设备及管道的保温油漆、电气、仪表控制等）所有的设计、制造、安装、实验、调试、168小时试运、停运消缺、整体验收、培训、供货、质保、售后服务等全部内容。在此基础上，不再因实际工程量的变更，产生任何相关费用，在签订商务合同以及正式施工前，视施工方已明确，并同意此条款。

1.2.11脱硫系统所有的设备、安装、消防、排水、设备防雨棚、验收、报批、取得政府部门认可的相关资料证书均由投标方负责。

1.2.12石灰、水、电每小时的消耗量：石灰        t/h、水        t/h、电     KW·h/h。

1.2.13本工程CEMS测点的安装位置，符合《环办环监[2017]61号 关于加快重点行业重点地区重点排污单位自动监控工作的通知附件》的“污染源自动监测设备安装建设技术要求”的要求，包含但不限于监控点设置、排放口设置、流速的多点测量、流速的线测量、流速的面测量、现场采样、流速测量仪安装、颗粒物采样仪安装、气态污染物仪器安装、温度/压力/湿度探头的安装等其他附属设备的供货及安装。

1.2.14投标方还应负责包括如需占用的厂房、构架及其它设施的所有改造工作和原系统对接工作，包括占用或临时拆除和新建管架、沟道等工作。施工过程中，需要拆除、破除原有建筑（地面、墙、混凝土基础、管道、支架等）时，由投标方负责修复、占用后恢复工作等。对于需方采购的设备、材料与现场安装实际存在偏差时，由投标方负责现场配合修改。电热施工中的设备内部故障或者内部线路问题，投标方应积极配合拆装、修整、排查、校对。

1.2.15此工程整体防腐采用纳米陶瓷防腐卷材方式，厚度不低于1.5mm。

1.2.16此工程包含新上系统与原6#炉系统对接的全部工作，包含不限于脱水系统、工艺水系统、制浆系统、事故池系统等，投标方须满足需方现场要求。

1.2.17此工程存在与原系统对接工作，开标前需投标方统一查看现场。

1.3标准及规范

脱硫、湿式除尘装置的设计、供货、制造、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等应符合相关的中国法律及规范、以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用应符合下述原则：

与安全、环保、健康、消防等相关的事项必须执行中国国家及地方有关法规、标准；

上述标准中不包含的部分采用技术来源国标准或国际通用标准，由投标方提供，需方确认；

设备和材料执行设备和材料制造商所在国家标准；

建筑、结构执行中国电力行业标准或中国相应的行业标准；

投标方将在设计阶段提交该工程供货、制造、调试、试验及检查、试运行、性能考核、最终交付中采用的所有标准、规定及相关标准的清单；在合同执行过程中采用的标准需经需方确认；

上述标准有矛盾时，按较高标准执行；

工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位（SI）制。

提供的国内规范、规程和标准必须为下列规范、规程和标准的最新版本，但不仅限于此：

|  | 《中华人民共和国环境保护法》 |
| --- | --- |
|  | 《中华人民共和国大气污染防治法》 |
|  | 《建设项目环境管理办法》（由国家环保总局颁发） |
| GB13223－2011 | 《火电厂大气污染物排放标准》 |
| DB37/664－2019 | 《火电厂大气污染物排放标准》 |
| GB50229-2019 | 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 |
| GBl2145—2008 | 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》 |
| GB50017－2003 | 《钢结构设计规范》 |
| GB50052－2009 | 《供配电系统设计规范》 |
| GB50054－2011 | 《低压配电设计规范》 |
| GB50055－2011 | 《通用用电设备配电设计规范》 |
| DL/T 5226-2005 | 《火力发电厂计算机监视系统设计技术规定》 |
| GB50062－2008 | 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 |
| GB50034－2013 | 《建筑照明设计标准》 |
| GB/T3482－2008 | 《电子设备雷击实验方法》 |
| DL/T5366-2006 | 《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》 |
| GB12348－2008 | 《工业企业厂界噪声标准》 |
| GBZ1-2010 | 《工业企业设计卫生标准》 |
| HJ/T75-2007 | 《固定污染源烟气排放连续监测统技术规范》 |
| GB4272-2007 | 《设备及管道保温技术通则》 |
| GB8175－2008 | 《设备及管道保温设计导则》 |
| GB50009-2011 | 《建筑结构荷载规范》 |
| GB5003-2011 | 《砌体结构设计规范》 |
| GB50011-2010 | 《建筑抗震设计规范》 |
| JGJ107-2003 | 《钢筋机械连接通用技术规程》 |
| GB50016-2006 | 《建筑设计防火规范》 |
| GB50207-2002 | 《屋面工程质量验收规范》 |
| GB/T50105-2001 | 《建筑结构制图标准》 |
| GB50013-2003 | 《采暖通风与空气调节设计规范》 |
| GB50243-2002 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
| GB50242-2002 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 |
| GB50217-2018 | 《电力工程电缆设计规范》 |
| GB50057-2010 | 《建筑物防雷设计规范》（2000年版） |
| GB14285-2006 | 《继电保护和安全自动装置技术规程》 |
| GB50202-2002 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 |
| GB50205-2001 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 |
| GB50204—2002 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 |
| GB50207 —2002 | 《屋面工程质量验收规范》 |
| GB50168—2006 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |
| GB50169—2006 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 |
| GBJ147—2010 | 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 |
| GBJl48—2010 | 《电气装置安装工程变压器、互感器、电抗器施工及验收规范》 |
| GB50150—2006 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |

行业标准、规范及其他技术文件

| GB50049-2011 | 《小型火力发电厂设计技术规程》 |
| --- | --- |
| DL/T5121-2000 | 《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》 |
| DL/T5072-2007 | 《火力发电厂保温油漆设计规程》 |
| DLGJ158-2001 | 《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》 |
| DL/5035-2004 | 《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》 |
| DL5053-2008 | 《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规范》 |
| DL/T 5153-2002 | 《火力发电厂厂用电设计技术规定》 |
| DL/T5136-2012 | 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 |
| DL/T5390-2014 | 《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》 |
| DL/T5137-2001 | 《电测量及电能计量装置设计技术规程》 |
| DL/T5041-2012 | 《火力发电厂厂内通信设计技术规定》 |
| DL/T 5044-2014 | 《电力工程直流系统设计技术规程》 |
| DL/T50044-2011 | 《低压配电设计规范》 |
| DL/T5175-2003 | 《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》 |
| DL/T5190.5-2004 | 《电力建设施工及验收技术规范 第五部分：热工自动化》 |
| DL/T5182－2004 | 《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定》 |
| DL/T401－2002 |  |
|  | 《火力发电厂施工组织大纲设计规定》 |
|  | 《火力发电工程施工组织设计导则》 |
|  | 《电业安全工作规程》(热力和机械部分) |
|  | 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) |
|  | 《空调控制系统相关的设计、安装、调试、验收规范》 |

投标方提供的国外规范、规程和标准必须为下列协会制定的规范、规程和标准的最新版本，但不仅限于此：

AFBMA     		       耐磨轴承制造商协会

AIEE        	          美国电气工程师学会

AISC        	          美国钢结构学会

ANSI        	          美国国家标准协会

ASME       		       美国机械工程师学会

NFPA       		       美国防火协会

ANSI/NFPA  70		    美国国家防火协会电气规范

ANSI/IEEE  488	       可编程仪表的数字接口

EIA        		       美国电子工业协会

EIA  RS－232－C	   	 数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通信设备之间的接口

EIA  RS－485	          数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通信设备之间的接口

ISA        	 		    美国仪器学会

ISA RP55.1			       数字处理计算机硬件测试

SAMA       		    	 美国科学仪器制造商协会

SAMA PMS  22.1	    	 仪表和控制系统的功能图表示法

NEMA       		    	 美国电气制造商协会

ANSI/NEMA  ICS4	    工业控制设备和系统的端子排

ANSI/NEMA  ICS6	    工业控制设备和系统外壳

UL 44    			 	    橡胶导线、电缆的安全标准

IEC        			 	 国际电工学会

TCP/IP     			 	 网络通讯协议

ASTM       		    	 美国材料试验协会

AWS        		    	 美国焊接协会

ASA        		    	 美国标准协会

CEMA       		    	 输送设备制造商协会

EPA        			 	 环境保护署

ICEA       			 	绝缘电缆工程师学会

IEEE       			 	电气和电子工程师学会

MSS        		    	制造商标准化协会

NEC        		    	全国防火协会/全国电气规程

NSS        		    	维修标准化协会

NEBB       		    	国家环保局

NEMA       		    	国际电气制造联合会

NFPA       		    	国际防火联合会

PFI        			 	美国管道建造学会

SSPC       	       	美国钢结构油漆委员会

MIC-C-16173   		 	防化学腐蚀标准

2、设计基础

2.1锅炉基本概况

2.1.1本工程锅炉燃料采用原煤。

320t/h锅炉燃煤煤质特性叙述如下：

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到基碳 | Car | % | 53.65 | 50.97 |
| 2 | 收到基氢 | Har | % | 3.5 | 3.75 |
| 3 | 收到基氧 | Oar | % | 4.2 | 3.52 |
| 4 | 收到基氮 | Nar | % | 0.81 | 0.80 |
| 5 | 收到基硫 | Sar | % | 1.28 | 1.59 |
| 6 | 全水分 | Mt | % | 5.41 | 10.20 |
| 7 | 空气干燥基水分 | Mad | % | 0.57 | 1.52 |
| 8 | 收到基灰分 | Aar | % | 31.15 | 29.17 |
| 9 | 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | % | 23.23 | 28.92 |
| 10 | 收到基低位发热量 | Qner. Ar | KJ/kg | 20620 | 20080 |
| 11 | 哈氏可磨性指数 | HGI | / | 65 | 76 |
| 12 | 灰变形温度 | DT | ℃ | >1260 | >1240 |
| 13 | 灰软化温度 | ST | ℃ | >1300 | >1300 |
| 14 | 灰熔化温度 | FT | ℃ | >1300 | >1300 |

2.1.2锅炉容量及主要参数

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主蒸汽流量（铭牌） | t／h | 320 |  |
| 锅炉数量 | 台 | 1 |  |
| 入口二氧化硫浓度 | mg/Nm3 | 3500 |  |
| 单台锅炉烟气量 | Nm3/h | 407110 |  |
| 吸收塔入口烟气温度 | ℃ | 145 |  |

注：机组年运行小时数按8000小时计。

2.2技术指标要求（投标方补充填写）

| 序号 | 指标项目 | 单位 | 指标数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫效率 | % | ≥ |
| 2 | SO2排放浓度 | mg/Nm3 | ＜35 |
| 3 | 脱硫塔主体设备及主要部件使用寿命 | 年 | 30 |
| 4 | 装置可利用率 | % |  |
| 5 | 脱硫装置负荷适应范围 | % | 45～110 |
| 6 | 系统漏风率 | % |  |
| 7 | 吸收塔出口烟气含湿量 | mg/Nm3 |  |
| 8 | 脱硫装置出口烟气温度 | ℃ |  |
| 9 | 脱硫系统总阻力 | Pa |  |
| 10 | 脱硫副产品石膏纯度 | % |  |
| 11 | 脱硫副产品石膏的自由水分 | % Wt |  |
| 12 | 钙硫比 | Ca/S |  |
| 13 | 吸收剂消耗 | t/h |  |
| 14 | 耗水量 | t/h |  |

2.3现场基本区域

根据总体平面布置图进行布置，须考虑节约投资和占地需要，力求使工艺流程和设备布置紧凑、合理。

2.4废水处理

2.4.1由于烟气中含杂质较多，因此采用板框式压滤机。板框式压滤机应用于各种悬浮液的固液分离。板框式压滤机依靠压紧装置将滤板压紧，再将石膏浆液用泵压入滤室，通过滤布来达到将石膏固体与浆液分离的目的。板框式压滤机结构简单，固液分离效果好，实用方便，使用范围广。

2.4.2吸收塔内被完全氧化后的浆液，排至浆液池，然后由浆液泵送至压滤机进行压滤处理，可得到含水量为25%左右的石膏，外运后综合利用。

2.4.3石膏浆液通过压滤机后，废水通过自流进入废水处理系统（沉淀池），招标方回收利用，压滤机系统投标方负责设计、供货、安装，并做好与原系统的对接工作。

2.4.4本工程包含将新上压滤机对接6#炉脱水系统，最终保证6#炉、9#炉脱水系统为压滤机、真空皮带机两台锅炉互为使用。

2.5相关公用工程条件

2.5.1供电

招标方提供1路10kV电源，脱硫区域如有其它电压等级由投标方自行解决。

P≥200kW电动机                     10kV  50Hz  3相3线（变频驱动的电机，容量在300kW以下，不受此限）

P≤200kW电动机                      380V  50Hz  3相3线

P≥55kW电动机(采用软启或变频启动)    380V  50Hz  3相3线

2.5.2供生活生产水

供水压力                              ≥0.3MPaG

温度                                  环境温度

2.5.3消防给水

供水压力                              ≥0.6MPaG

温度                                  环境温度

3、技术要求

3.1技术原则

3.1.1投标方保证所提供的技术是成熟可靠、处理效果稳定的先进技术，及采用符合工艺技术要求的先进设备。最大限度地降低项目的目标成本，节约能源，改善生产条件，节省人力。

为了与锅炉运行匹配，脱硫装置必须保证能快速启动，且在锅炉负荷波动时应有良好的适应特性。

材料和防腐的选择应考虑脱硫装置设备最少有30年的设计使用寿命，在30年内，可利用性高，维护要求低。

脱硫装置应能适应锅炉最低稳燃负荷工况（45%）和最大连续运行工况（110%）之间的任何负荷。脱硫装置在没有大量的和非常规的操作或准备的情况下，能通过冷或热启动程序投入运行；特别是在锅炉运行时，脱硫装置和所有辅助设备应能投入运行而对锅炉负荷和锅炉运行方式不能有任何干扰。而且脱硫装置必须能够在烟气污染物浓度为最小值和最大值之间任何点运行，并确保污染物的排放浓度不大于保证值。

3.1.2脱硫工艺执行DL/T5196《火力发电厂烟气脱硫设计规程》、GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》等国家有关规范和标准。脱硫装置的脱除效率应满足当前国家排放标准和地方标准中对二氧化硫、氮氧化物及烟尘等污染物的排放要求。二氧化硫排放浓度按＜35 mg/Nm³，并考虑满足今后10～15年内不断趋于严格的排放标准。

3.1.3脱硫工程的设计应结合现场的场地条件，力求使工艺流程和设备布置紧凑、合理。吸收塔采用空塔结构，碳钢衬纳米陶瓷防腐卷材，外部检修不接受直爬梯，外部平台及踏步采用热镀锌钢格板。

3.1.4脱硫后净烟气不加热，直接进入湿式电除尘器，经除尘后进入烟囱。

3.1.5 脱硫系统不设置烟气旁路，为保证脱硫装置在任何情况下不影响锅炉的安全运行，投标方需考虑相应的保证措施，吸收塔入口需设事故喷淋系统，吸收塔入口段设置合金耐磨防腐材料（入口挡板门至吸收塔入口），内衬采用至少2.0mm厚C276合金钢，长度不少于3米。

3.1.5脱硫区域设置脱硫工艺楼，脱硫控制室、电子设备间、现场机柜间、变配电室设置在脱硫工艺楼内。

3.1.6脱硫系统控制采用DCS控制，整套脱硫系统及其装置的设置应能够满足整个系统在各种工况下自动运行的要求，脱硫装置及其辅助设备的启动、正常运行监控和事故处理应在脱硫控制室实现较高自动化水平，而不需要在较多的就地进行与系统运行相关的操作。

在装置停运期间，各个需要冲洗和排水的设备和系统必须在不需要过多的或非常规的准备和操作的情况下就能实现冲洗和排水。

3.1.7脱硫塔进口CEMS设置温度、湿度、压力、流量、SO2、O2、NOX、粉尘监测，出口CEMS设置温度、湿度、压力、流量、SO2、O2、NOX、粉尘监测，脱硫CEMS信号引至控制DCS系统。按照HJ75-2017，固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范。CEMS质保期之内含(免费）运维，保证设备稳定可靠准确运行。

3.1.8脱硫后净烟气经湿电除尘后，烟气中的含水量小于40mg/Nm3。

3.1.9脱硫装置应尽可能节约能源和水源，尽可能降低系统的投资与运行费用。

3.1.10运行时间按每年8000小时考虑，脱硫装置可利用率应大于98％；脱硫装置需保证利用率大于98％的连续运行时间，不得退出运行，投标方应考虑相应的保证措施。

3.1.11设备及管道在运行中溢流、冲洗和清扫过程中产生的介质应收集在脱硫装置的地坑内，然后送至吸收塔系统中重复利用，不能将该部分浆液直接排放。

3.1.12脱硫剂制备系统使用时，脱硫剂石灰粉由汽车运至厂内，气力输送至粉仓内。粉仓锥斗下部设称重式螺旋给料机（此处改造原设备壹台），投标方必须考虑料仓、管道防结垢及防堵塞措施，设置流化系统。

3.1.13脱硫装置需充分考虑设备和管道的防冻、保温、浆液管道防堵塞防磨损措施。

3.1.14噪声控制要求：离地坪、楼面以及设备所安装的平面以上1.5m高，离设备外壳1.0m远处，测得噪声不得大于85 dB(A)。

3.1.15脱硫塔设置2台板框式压滤机，单台压滤机需满足1台炉100%石膏产量的要求，2台压滤机互为备用。石膏库满足1台炉连续运行7天的容量。

3.1.16工艺水箱利用原系统，满足系统2小时用量，作为除雾器冲洗和管道冲洗、设备冷却等用。

3.1.17事故浆液池利用原系统对接，吸收塔检修时将塔内浆液排至事故池。

3.1.18所有浆液箱、地坑的搅拌器采用防腐耐磨的衬胶结构。吸收塔搅拌器采用防腐耐磨的全金属结构。

3.1.19投标方应提供所有附图，包括设备外形图，接线图，安装图，设备清单，仪表清单，操作说明；工艺系统说明等等。

3.1.20所采用工艺应满足约定的性能指标，结构简单、紧凑，布局合理，设备配置功率小，实现自动化控制，便于操作、维护及检修，系统启停速度快，抗腐蚀性能强，系统腐蚀小。

3.1.21下列数据能够在DCS画面上进行监控：烟气处理前、后温度、湿度、压力、流量、SO2、O2、NOX、粉尘浓度、转动设施电流、电调装置的开度、脱硫剂的流量及累计、耗电量累计、工艺水流量及累计量、各测温点、压力测点、报警等必要的监控点，历史记录能够保存一年。

3.1.22系统应具备自动防护功能，当出现故障、烟气高温、厂用电消失等情况时，能够确保系统安全。同时应考虑配置必要的劳动防护及消防设施。

3.2性能保证

3.2.1性能保证值

3.2.1.1可利用率和保证期

投标方将保证整套装置相对于锅炉年运行时间的可利用率大于98%。168小时试运，标准为各项指标均不得出现任何瞬时超标情况。

3.2.1.2脱硫效率

投标方将保证整套装置在脱硫系统正常运行工况下，脱硫装置按运行规程正常投入条件下脱硫效率大于投标方保证值      。

3.2.1.3 SO2排放浓度

投标方将保证整套装置在脱硫系统正常运行工况下，燃用脱硫系统设计煤种（设计值1.2%（设计煤种含硫0.66%））时，净烟气中的SO2浓度小于35mg/Nm3。

3.2.1.4脱硫装置出口烟气温度和水雾含量

投标方将保证脱硫装置出口烟气温度不小于50℃，烟气携带水滴含量不大于70mg/Nm3（干态）。

3.2.1.5性能考核

性能考核由投标方组织、招标方配合，由有资质的第三方进行试验，投标方或第三方负责提供考核方案以及考核指导，在脱硫系统168小时试运合格后进行，性能考核所需测点应由投标方负责，所有费用由投标方负责。

3.2.2机械担保

3.2.2.1投标方将保证其提供的所有设备和材料是当今国家先进水平，且每个部件在各自品种中都是质量最好的、全新的。投标方需保证其采用的技术措施先进可靠、质量优良、运行稳定、操作方便。

3.2.2.2如发现投标方所提供的设备和材料低于合同规定的标准时，招标方有权要求投标方进行更换，费用由投标方自负。

3.2.2.3投标方将保证其提供的设备及主要易损件的保证指标及机械保证期负责。如果运行一年中因投标方原因达不到技术要求、故障率又高，投标方将进行免费更换。

3.2.2.4设备连续运转时间保证值8300小时，设备本体使用寿命不少于30年，钢制件防腐层使用寿命不少于3年。

3.3检测检验要求

3.3.1工厂检验的结果要满足附录和工程图纸的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方必须采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。

3.3.2设备性能试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附录和工程图纸的要求。检测包括机械运转试验、性能试验、水压试验等。

3.3.3设备性能试验由投标方及招标方认可的有资质的第三方进行性能验收试验。投标方需提供试验所需的技术配合和人员配合。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签字盖章，如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

3.4设备材料供货要求

3.4.1工艺设备及材料

3.4.1.1烟道挡板门应选用优质百叶窗双层密封挡板门，全部采用耐腐合金钢内衬，数量保证锅炉单台炉烟气投入或退出脱硫系统运行的灵活切换，挡板门应配置完善的密封风系统。入口、出口挡板门的电动执行器应为整体开关型，过载保护及限位装置，防护等级至少为IP55。

非金属膨胀节蒙皮主材至少为耐腐蚀、厚1.5毫米及以上的聚四氟乙稀橡胶布，原烟气用至少为有保温的五层结构，净烟气用至少为3层结构。

3.4.1.2所有的浆液泵应为采用引进技术材料和引进技术生产烟气脱硫专用的全金属卧式离心泵。密封要求双端面机械密封、动静环SiC、金属填充为316L，并能承受PH4、Cl离子40000ppm。

所有浆液泵及废水泵的密封形式必须采用带内冷却水的双端机械密封，机械密封金属的材质至少为316L。

3.4.1.3吸收塔采用逆流喷淋空塔，塔体为碳钢，整体防腐采用纳米陶瓷防腐卷材，厚度至少1.5mm。

所有喷嘴的设计和材料应能避免快速磨损，结壳和堵塞，选用喷嘴由碳化硅或相当等级材料制作。

吸收塔烟道保温采用至少厚80mm硅酸铝纤维毡，容重不小于80kg/m3，保温面板采用至少厚0.6mm彩钢板。

吸收塔浆液排浆泵、事故返回泵应能在15小时内排空吸收塔、事故箱。

100%工况烟气脱硫经除雾器后的含水量不得超过75mg/Nm3，压力损失不大于200Pa。

吸收塔烟气脱硫选用专用的侧搅拌机，搅拌叶轮及搅拌轴均须为全金属结构，材质至少为904L或SAF2507及以上。

氧化风机必须采用罗茨风机，主轴与叶轮必须是一体结构，叶轮的材质至少为球墨铸铁QT500，轴承和传动胶带为优质产品。

除雾器叶片选用FRPP材质，应能承受高速水流冲刷，应保证其具有较高的可利用性和良好的去除液滴效果。

所有顶进式搅拌机采用防腐耐磨的衬胶结构，设计选型应适合于介质特性和使用条件，容量保险系数至少为1.5。

3.4.1.4箱罐：

脱硫系统的其他箱罐如用碳钢，厚度至少6毫米及以上。接触液体的箱罐，如需防腐，防腐形式必须与塔体一致。

石灰粉仓利用原系统对接，确保壹台锅炉运行7天及以上的使用量。

吸收塔区设地坑（地下混凝土），事故浆液池利用原系统对接，容量不得小于吸收塔容量。

3.4.1.5阀门：

所有阀门设计选型应适合于介质特性和使用条件。浆液系统的阀门必须考虑介质的磨损和腐蚀，厂家选用国内知名品牌。

功能相同、运行条件相同的阀门将能够互换，阀门的规格将尽量统一。

接触吸收塔石膏浆液、脱硫废水阀门、脱硫后净烟气的阀板等金属材质至少为SAF2507及以上。

自动阀门、调节阀门执行器均采用电动执行器，为国产优质产品。所有的电动执行机构将采用智能一体化产品。

3.4.1.6管道：

管道设计时将充分考虑工作介质对管道系统的腐蚀与磨损，并借鉴应用于类似脱硫装置上的成功经验，选用恰当的管材，介质流速的选择既要考虑避免浆液沉淀，同时又要考虑管道的磨损和压力损失尽可能小。

主要管道要求材料如下：

吸收塔浆液喷淋层及塔内氧化空气管采用脱硫专用玻璃钢材质（有耐磨层防及紫外线措施）内外壁均需至少3mm耐磨层。

吸收塔循环管道采用玻璃钢。

其他石膏浆液管(塔外)采用玻璃钢。

工艺水：普通碳钢无缝管

冷却水：普通碳钢无缝管

杂用空气：普通碳钢无缝管

仪用空气：304不锈钢

3.4.2保温、油漆

保温与油漆设计投标方遵循“火力发电厂保温油漆设计规程”(DL/T5072 -2007)中的规定。投标方提供脱硫系统范围内的保温、油漆设计，材料供应和施工，包括设备、管道、阀门及附件等；脱硫设备的所有部件的金属表面均在出厂前进行净化和油漆；钢结构先涂防锈底漆，采用耐风化、防腐蚀的优质油漆（要求二底二面），最后一道面漆在现场实施，面漆颜色由招标方确定；所有易被踩踏的保温均设计有良好的防护措施。

3.4.3电气

3.4.3.1本脱硫工程电气部分主要包括电气一次系统、二次控制系统、保护装置整定计算、设备照明系统、电缆敷设、防火封堵、滑线、防雷接地、通信、火灾报警等系统。

3.4.3.2投标方负责本工程内的所有设计，招标方仅提供一路主厂房配电室内10KV电源接口，由投标方负责接引，脱硫系统设置一台10/0.4kv变压器，低压脱硫段设置PCB段，为脱硫低压负荷供电，400vPCB段设分段开关与原有PCA段母线连接，并配置备自投装置。新建10kv脱硫B段设置母联开关与原有10kv脱硫A段连接，并配置快切装置。10kV脱硫段所有高压开关均应配置保护测控装置，400V进线开关、备用进线开关应配备低压进线保护测控装置，以上设备分合闸指令、模拟量、开关量均应接入原电气NCS系统。干式变压器型号选用SCB13系列、能效一级、DYn11接线组别的变压器。

3.4.3.3工程分界点：本工程所用设备的电缆通道均由投标方设计、供货、安装；一路10KV电源引自招标方指定的10KV配电装置，配电装置下口至就地的接线由投标方完成设计、供货、安装；电缆接口：招标方指定的备用10KV配电装置；电缆沟接口：招标方原有电缆沟处；电缆桥架接口：招标方原有电缆桥架处。投标方负责与招标方原有电缆通道的设计、供货、贯通工作。

变压器低压侧开关及大于等于110kW以上的馈线回路采用框架断路器保护，55kW及以上的电动机采用软启动器保护。其它电动机及馈线均采用塑壳断路器+交流接触器+马达保护器。马达保护器模拟量具有4-20mA远传功能。

投标方提供的低压柜必须为先进的MNS或其改进型等抽屉柜，各种低压出线备用回路不小于40%。

脱硫通信系统，防雷接地系统应与一期脱硫系统进线有效衔接，衔接部分由投标方负责。脱硫通讯部分：10kV脱硫段增加通讯设备，经光纤传至电子设备间通讯屏，10kV脱硫段所有保护装置、快切及多功能表通讯均能满足接入原NCS系统后台的要求。400V段进线开关、备用进线开关、备自投装置通过10kV脱硫段通讯设备上传至电子设备间通讯屏，所有通讯接口满足要求的情况下至少冗余40％。上述涉及通讯设备及与原后台NCS系统衔接部分均由投标方负责。

10kV、400V脱硫段开关和装置控制电源均采用直流电源，高压柜低压室加热器、照明等采用交流电源。招标方只提供直流、交流电源接口，电源电缆由投标方提供。

脱硫岛电气系统纳入脱硫岛DCS控制的设备包括：10kV、400V脱硫段电动机馈线开关，主要包括分合闸指令、模拟量、开关量上传至DCS后台。低压电动机应在就地设置就地控制箱。

脱硫应设一套电伴热（含仪表保温保护箱）系统，为工艺水管道及室外仪表伴热。

脱硫区域火灾报警系统，满足国家最新设计规范及标准。

脱硫岛电气系统纳入脱硫岛FGD-DCS控制，不设常规控制屏。纳入脱硫岛监控的电气设备包括：低压脱硫变压器、380V低压脱硫段电源进线开关、分段开关，高压电机等。脱硫岛电气控制与脱硫岛FGD-DCS采用硬接线方式。

脱硫岛控制室不设电气系统常规音响及光字牌，脱硫岛控制室不设电气系统的常规测量表计，10kV高压开关柜配置多功能表，具有4-20mA变送功能，输出送入脱硫DCS，400V开关柜模拟量采用马达保护器4-20mA信号输出送入脱硫DCS。DCS测量点按《电测量及电能计量装置设计技术规程》配置。脱硫岛至少应有如下电气信号及测量量：高压电动机及低压电动机：分合闸指令、远方/就地、电流、开关状态、故障。

投标方负责脱硫范围内所有保护装置的定值计算与设定，设定值应与原系统定值匹配，保证不误动、不拒动。

所用电机应选择节能型电机，电机能效限定值及能效等级应符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2012）标准中二级能效规定。电机的防护等级至少为室外IP65。

电缆的选择：10 kV电力电缆选用阻燃型铠装铜芯电缆；0.4 kV电力电缆为阻燃型铠装铜芯电缆；

电缆通道结合现场情况采用电缆沟和架空桥架及穿管保护，不允许采用直埋，如采用桥架需为热镀锌处理。

在FGD岛内设置闭合的接地网，并与电厂主接地网有可靠的电气连接，连接点不小于4处。

3.4.3.4本工程照明由投标方负责设计、供货、安装，照明采用防爆型LED探照灯，功率不得小于100W。根据GB的要求，安装在室外墙上的检修箱有防冲击、风沙及直射阳光等的外罩。其外壳防护等级必须达到IP55；安装在其余场所的检修箱，其外壳防护等级为IP54。

在吸收塔平台和人孔附近设置12V检修及照明插座箱，吸收塔检修电源的电压为12V。安装在室外的照明配电箱，其外壳防护等级必须达到IP55；安装在其余场所的照明配电箱，其外壳防护等级为IP54。 照明箱内有20%的备用回路和10%的剩余空间。

3.4.3.5高压部分

高压开关柜采用KYN28-12型中置式高压开关柜，高压真空断路器极柱部分应采用全固封结构。所有开关柜应配微机综合保护装置、智能操控装置、多功能表、电缆头防爆装置等。

3.4.3.6 10kv开关柜技术要求

型式：户内交流铠装中置移开式金属封闭开关柜(KYN28-12)，所有母线为铜母线。额定电压：10kV，系统最高电压12kV。额定频率：50Hz额定电流：1250A母线额定电流：1500A，采用单母线接线

额定短路开断电流：31.5kA，额定短路关合电流（峰值）：80kA（100kA）

额定绝缘水平：

①雷电冲击耐压（峰值）：主绝缘对地：75kV隔离断口间：75kV

②工频耐压(1min)：主绝缘对地：42kV隔离断口间：42kV

3.4.3.7电缆头防爆保护控制装置

1）每面开关柜配一套深紫外光传感器及三套温度传感器（每相一套），每面高压电缆出线装设一套电缆头防爆装置。

2）系统的跳闸回路单独作用于各自单独的馈线断路器，以单独切除电缆故障的馈线间隔，不影响其他馈线和间隔以及整段母线的供电，不使整段母线停止运行。

3）当电缆终端头因故障发热超过温度设定值时，信息集中管理单元发出温度告警信号，并将数据上传到显示单元上。

4）通过智能分析电流和温度关系曲线，根据电流和温度曲线偏离程度，主单元执行相应跳闸启动，在电缆头发生损坏时切除故障。装置应采用温度、电流的双重判据以减少误跳的产生。

5）当温度越界同时又有深紫外光出现，主控制单元应启动相应的跳闸出口。整个跳闸过程（含断路器动作时间）不超过56ms，在电缆头发生爆炸时迅速切除故障。因同时由于采用了电流，深紫外光、温度的三重判据减少了误跳的产生，从而极大的提高了电缆头运行的安全性和可靠性。

6）深紫外光传感器不得采用放射状透镜传感器或光纤传感器，传感器结实、耐用，传感器只采集深紫外光（UVC）光谱的光电传感器，以排除环境光干扰。

7）深紫外光的采集和传输需采用专用的深紫外光感应器和传输电缆。

8）电缆头防爆保护装置装设于每面开关柜上，该装置必须具有三段式过流、过负荷保护，温度曲线查询，故障录波，故障事件查询功能、指示功能等，并对整个系统（包括传感器及连接线）具有完善的在线自检功能，同时能发出对故障能做出告警指示。

9）温度传感器测温点为无源自感应取电。

10）本套系统之间的连接电缆或光纤均由投标方供货。

3.4.3.8微机保护测控装置

按保护配置要求，不同的出口分别设立独立的出口继电器，出口采用密封继电器，动作时间1～2mS，接点容量大于DC220V 10A，能满足强电控制回路要求，接点数量满足保护跳闸出口要求，并留有四对备用接点。保护装置中使用的220V直流中间继电器、跳合闸出口中间继电器不得在其控制接点上并接阻容进行消弧。

微机保护出口回路须设置因元件损坏而引起误动的闭锁措施，防止保护误出口，并发出元器件损坏的预告信号(指定到具体的电路板)。

每套保护及智能装置各引接一路220V直流电源（包括直流小空气开关及其直流电源监视回路）。

所有保护装置在谐波、直流分量、励磁涌流及穿越性短路电流稳态和瞬态影响下，不应误动作。

在雷电过电压、一次回路操作、配电装置故障及其它强干扰作用下，或在二次回路操作干扰下，在拉合直流电源、插件熔丝发生重复击穿火花时，所有保护装置（包括测量元件）均不应发生误动或拒动。

保护装置必须有接地端子，并用截面不小于4平方毫米的多股铜线和接地铜排直接连通。

保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时，应发告警信号，并闭锁可能误动作的保护。

厂变开关分合闸命令、开关状态、模拟量信号、故障状态及高压电动机各模拟量信号、开关状态、故障情况等均能实现由微机保护测控装置接入电气原NCS系统，实现远方监控。

3.4.3.9主要元器件配置

| 序号 | 名称 | 生产厂家及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流互感器 |  |  |
| 2 | 多功能电力仪表 |  | 带电度 |
| 3 | 过电压保护器 |  | 带计数器 |
| 4 | 智能操控装置 |  | 带九点测温 |
| 5 | 电缆头防爆装置 |  |  |
| 6 | 智能保护装置 |  |  |
| 7 | 高压断路器 |  |  |
| 8 | 干式变压器 |  |  |
| 9 | 400v断路器、接触器 |  |  |
| 10 | 马达保护器 |  |  |

3.4.3.10备品备件及专用工具清单（必要的备件由投标方补充填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器合闸、分闸线圈 | 断路器配套 | 只 | 各3 |  |
| 2 | 电气工具套装 |  | 套 | 4 |  |
| 3 | 转运小车 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 多功能电力仪表 |  | 个 | 2 |  |
| 5 | 马达保护器 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 电缆头防爆装置 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 智能操控装置 |  | 个 | 1 |  |

3.4.4仪表和控制

3.4.4.1仪表

1）脱硫控制系统采用DCS控制，选用国内知名品牌，脱硫操作员站设置一台、脱硫工程师站一台，并统一安装在脱硫控制室内，脱硫DCS应与主厂DCS采用同品牌产品，并采用光纤通信。投标方应提供完整的设计技术资料，该资料至少应包括系统流程图、仪表清单、I/O清单、设备规范，SAMA控制逻辑及各种接口等。投标方应负责与DCS供货商完成对脱硫系统的调试，直至脱硫系统正常投运。

脱硫电子设备间采用独立的房间，不接受与配电室设计到一块的方案。

2）仪表的防护等级至少为IP55，配置有进出线防水接头。仪表的材质满足介质和环境的要求。

3）计量检测仪表必须经过计量认证。

4）浆液密度采用差压式，并有4~20mA输出。

5）吸收塔浆液PH值必须具备闭环在线检测和控制功能，接触浆液的材质必须满足浆液工况的要求。

6）吸收塔烟气进、出口必须单独设置探头和分析仪连续在线检测的智能SO2分析系统，分析仪和关键元器件必须采用进口产品。接触烟气的探头部分必须耐腐耐磨。

7）压力、液位变送器采用法兰式(至少DN50/PN10)智能压力变送器，法兰材质能满足接触介质的防腐要求。

8）温度检测采用Pt100热电阻，接触介质的护套材质须满足介质工况的耐腐耐磨要求。

9）接触介质的材质须满足介质工况的耐腐耐磨要求。

10）吸收塔进口或出口必须设置优质智能烟气检测装置，探头接触介质的护套材质须满足介质工况的耐腐耐磨要求。

11）泵的出口必须设置就地压力表，表盘直径100mm，耐震，接触介质的材质须满足介质工况的耐腐耐磨要求。

12）远传仪表，其就地液晶显示应安装于保温保护箱内，箱内应有加热器，箱体 双层壳体，中间附有保温层。

13）投标方还应提供仪表电源柜包括柜内所有的继电器、电源开关、电源切换装置等辅助设备和柜内接线等。电动执行机构、仪表和电磁阀的配电柜。

热控电源柜配置双电源切换装置，保证电源切换时所供电设备均不失电、不影响设备操作及运行。热控电源引自脱硫低压段。

14）预制电缆及投标方供货范围内所有设备之间的连接电缆（即：本工程所需全部电缆）。如果电缆有一端所连的设备是由投标方提供，则该电缆由投标方供货、施工。电缆敷设在保证不违犯国家协议并经招标方确认同意，可借用招标方已有的电缆通道；若无法借用，投标方自己负责另行设计、供货、安装电缆通道。电缆构筑物、电缆沟道、镀锌钢管等安装附件全部由投标方投计、供货、施工。

15）提供的电缆包括控制电缆、通讯电缆、计算机电缆、热电偶补偿电缆及少量电力电缆，所有电缆应具有较好的电气性能，机械物理性能以及不延燃性，所有电缆均为阻燃电缆。满足有关国际、国家规范和标准，有同类工程应用业绩的产品。计算机控制电缆单极芯数不超过24芯，并按要求留有备用芯。电缆槽盒、桥架为热镀锌电缆槽盒、桥架；电缆采用纯铜屏蔽阻燃电缆，高温区域采用耐高温电缆，电缆屏蔽层密度不低于80%。

用于开关量信号与控制装置连接：选用1.5 mm2无卤低烟阻燃交联聚乙烯烃电缆，分对屏蔽加总屏蔽。质量要求执行国家相关最新标准。

用于现场模拟量信号与DCS系统连接：选用1.5 mm2无卤低烟阻燃交联聚乙烯烃电缆，分对屏蔽加总屏蔽。质量要求执行国家相关最新标准。

用于热电偶信号与测量装置连接：选用1.5 mm2无卤低烟阻燃交联聚乙烯烃电缆，分对屏蔽加总屏蔽。质量要求执行国家相关最新标准。

3.4.4.2控制系统的要求

1）投标方提供一套完整、可靠、符合有关工业标准的脱硫控制系统及设备，该系统的设计能满足脱硫系统的自动控制要求，保证系统在各种工况下安全稳定地运行，确保脱硫效率达到要求。

2）投标方提供的仪表和控制系统的设计、设备应是已有应用业绩和先进水平，即具有高的可用性、可靠性、可操作性、可维护性和可扩展性。

3）投标方提供完整的热工检测及控制方案，详细说明对脱硫系统的测量、控制、联锁、保护等方面的要求。

4）投标方负责提供所有脱硫系统所需要的测量元件、仪表、装置和执行机构等，并配合控制系统的设计、供货、安装、调试和培训。

5）脱硫控制系统的自动化要求：脱硫系统能实现较高自动化水平，脱硫装置启动及停运时极少量人工干预。

脱硫DCS系统完全可靠实现招标文件规定的功能，完成数据采集（DAS）、模拟量控制（MCS）、顺序控制（SCS）、事件顺序记录(SOE)等功能以满足脱硫系统各种运行工况的要求，确保脱硫系统安全、高效运行。整个脱硫DCS的可利用率至少应为99.9%。

CPU、电源、网络必须冗余配置，热备用。DCS系统I/O点至少有15%的余量。

脱硫DCS系统应提供1个工程师站和1个操作员站并使用当前先进可靠的主流配置工控机。脱硫DCS控制系统配置不少于两对个控制站，设置专门的DCS接地线系统。

脱硫DCS控制系统可以和主厂房DCS系统进行通讯，通讯软硬件由投标方负责设计供货。投标方提供脱硫控制系统与主厂房控制系统的所有连接电缆。

脱硫DCS系统监控的主要内容有：

①工艺运行状态的监测，主要采集与处理现场测量仪表的信号。根据工艺对控制系统的要求，通过调节回路进行自动调控，使脱硫系统运行在正常的工况状态下。

②控制电气设备运行工况，对马达控制中心（MCC）的开关量和模拟量信号进行采集处理，判断设备的运行状态。

③通过通信网络连接到主控室DCS主控系统，进行规约转换，完成对锅炉负压的监控。

④据工艺设计的要求和现场实际条件，对系统进行连锁操作控制，保证系统的安全运行。

仪表和控制系统至少要实现对以下部位的相关监测和控制，并设置工艺必要的联锁回路：

烟气系统：进口、出口、挡板门状态及启闭过程的控制；

吸收塔：液位(双测点)，氧化空气压力(变送器)，循环浆液PH值，循环浆液密度(密度计)，除雾器差压 (变送器)；

箱罐：液位(法兰式压力变送器)、粉仓料位计；

制浆加水流量(孔板流量计)；

副产品石膏浆液排出压力(变送器)，石膏浆液旋流器入口就地压力；

除雾器冲洗水压力(变送器)。

3.4.5 CEMS系统

投标方负责供货脱硫设备入口、出口各一套在线监测系统。烟道附近设置CEMS房。出口在线监测系统满足超低排放需要。

对进入吸收塔的烟气和进入烟囱的排放烟气进行连续在线监测，系统测得的数据，全部进入FGD_DCS中进行监视，保证在脱硫系统运行或停运时均能分别对锅炉的烟气排放进行实时在线监测，并且配有数据采集子系统（DAS）。

脱硫系统将设置CEMS手工取样点。并按照《固定污染源烟气排放连续检测系统技术规范》（HJ/T76）执行。

上述烟气连续监测系统符合《火电厂烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2001）的要求 。

上述烟气连续监测系统的设置能满足各种运行工况下FGD系统控制的要求，测量精度不低于±1%满刻度。

所供设备安装在测点附近的CEMS屋，CEMS屋内部的空调、空压机、排风扇等均有投标方负责，满足招标方使用要求。

3.5工艺

3.5.1投标方将在合同签订后提供符合深度规定的脱硫装置系统工艺-仪表流程图(P&I D)和平面布置图。

3.5.2投标方将配合用户按要求及时提供现场所需资料，如设备清单，仪表清单，仪表尺寸，控制要求，及其他特殊要求说明等。

3.6管道&阀门

3.6.1投标方将提供脱硫除尘系统必须的所有管道、管配件、阀门、法兰、垫片、管支架及紧固件等，可满足系统的安装。

3.6.2投标方将要保证整套系统内，设备及管道管件等的冬季防冻、防腐措施，必须加装伴热带、保温等措施。

3.7土建

投标方将提供符合国家规范，并符合本招标书建筑、结构专业统一规定要求的满足该项目土建施工的图纸、计算书等。投标方将根据招标方进度计划及时提供设备及安装的荷载资料。

3.8防腐内衬

3.8.1概述

需用纳米陶瓷防腐的吸收塔、钢制箱体、容器和管道厚度不低于1.5mm，（脱硫混凝土沟道、坑、池子等全部的防腐防渗工作由投标方负责，招标方只负责混凝土部分），内衬必须具有抗化学腐蚀性，极好的粘附性等。尤其是特殊的区域(如法兰表面，喷嘴连接处，拐角、边，重叠部分等)。

关于内衬工作将包括以下项的检查备忘录：内衬材料检查(根据技术规范书)；加衬部件检查(根据技术规范书)；内衬记录(湿度，露点等)；底部、上部内衬检查；内衬试验结果，如：火花试验，硬度试验，粘附性试验。

3.8.2设计与制作要求

所有需要内衬的设备将易于进行内衬准备和内衬施工。所有的接口均采用法兰连接。所有纳米陶瓷防腐卷材的部件将清除尖锐的边角，并根据使用的橡胶材料调整拐角处的半径。对于法兰面的内边、填角焊缝和有孔钢板同样适用。孔边缘必须修整，并给橡胶内衬厚度留下余量。在喷砂打磨后，纳米陶瓷防腐卷材的表面必须没有间隙、焊接毛刺、小孔、渣、杂物、喷砂后的迭层和其它欠缺。

所需衬胶管件（如果有）的表面将打磨光滑，无附着物，边缘将圆滑。不允许在需加橡胶材料的区域作加工标记。法兰必须垂直焊接到管道上，并有至少3mm的曲率半径。每根直管要加工成单一长度。

3.8.3内衬材料

通过在衬胶期间从每一批产品中取样品，根据设计标准对粘接剂和底漆作密度、粘度、附着力检查：橡胶化合物将根据相应标准的规定进行分类和组合，硫化后将对橡胶板（如每卷）作厚度、硬度、附着力检查：在工厂衬胶的部件将根据有关规定进行运输准备，包括贴标签、包装、材料保存。

3.9供货范围和接口规则

投标方负责该工程所涉及的所有工艺、土建、电气、自控、暖通等专业的设计（含土建）、供货、安装，脱硫设计范围内所有设备及材料的制造、选材、施工、安装、检验、试验、装运、设备及材料供货、性能保证、调试、现场服务、图纸和资料交付等方面。脱硫接口界限：

·烟气

入口：从引风机出口膨胀节法兰开始；

出口：烟囱。

·工艺水：

进口：对接原工艺水箱。

·工艺废水

出口：对接原废水系统或新建。

·压缩空气

进口：招标方只提供压缩空气接口位置。

·电仪：

脱硫岛外1.0米。

·电气：

接口位置：招标方仅提供一路主厂房配电室内10kv开关柜接口位置。

设备材料供货范围

以下清单仅为初步估计，且为满足工程性能要求的最低标准，数量仅供参考，最终应以施工图为准。即使招标方为保证系统性能对设备材料进行少量增加，投标方不得发生费用。

3.10 设备清单

3.10.1脱硫湿电设备清册（投标方填写补充）

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 脱硫工艺设备 |  |  |  |  |
| 一） | 烟气系统 |  |  |  |  |
| 二） | SO2吸收系统 |  |  |  |  |
| 三） | 石灰浆液制备系统 |  |  |  |  |
| 四） | 石膏脱水系统 |  |  |  |  |
| 五） | 排放与收集系统 |  |  |  |  |
| 六） | 工艺水系统 |  |  |  |  |
| 七） | 滤液事故系统 |  |  |  |  |
| 八） | 检修起吊设施 |  |  |  |  |
| 九） | 其他 |  |  |  |  |
| 二 | 湿电工艺设备 |  |  |  |  |
| 一） | 主体壳体 |  |  |  |  |
| 二） | 阴极系统 |  |  |  |  |
| 三） | 阳极系统 |  |  |  |  |
| 四） | 热风密封系统 |  |  |  |  |
| 五） | 气流均布装置 |  |  |  |  |
| 六） | 顶部起吊装置 |  |  |  |  |
| 七） | 冲洗系统 |  |  |  |  |
| 八） | 高频恒流高压电源系统 |  |  |  |  |
| 九） | 其他 |  |  |  |  |
| 三 | 电气设备 |  |  |  |  |
| 四 | 热控设备 |  |  |  |  |

3.10.2 脱硫、湿电备品备件（投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1套机封/台泵 | 同供货 |  | 1套机封/台泵 |

4、将提供的文件和资料

将提供下述技术文件和资料：

4.1工艺技术和装置设计特点说明

4.2工艺流程图

4.3设备一览表：列出全部工艺设备的名称、位号、数量、规格、材质、重量、电机功率等。

4.4仪表一览表：给出主要仪表的名称、数量、型号和规格等。

4.5初步的布置图

5、安装

投标方承担该工程范围内所有设备及材料的机械、水工、电气和仪控设备、材料等的所有安装和土建配合的工作。包括以下内容：

·土建施工（招标方负责）。

·机械设备及电气和仪控设备的安装、调试。

·烟道及附件安装。

·水、气、浆液等管道及附件的安装。

·给排水、暖通、消防、建筑照明系统的设备及安装、调试（招标方负责）。

·设备、设施各类招牌的安装。

·所有支吊架安装。

·钢平台，扶梯安装。

·电缆敷设。

·保温、油漆的施工。

·其他安装

招标方只负责提供电、水、气的接口位置，施工期间所需电、水、气、专用工具及材料由投标方自行负责。

5.1规范和标准

所有施工、材料和设备的安装应符合相关的中国标准、规定、规范及法律，以及相关的国际标准、投标方应提交施工、安装中采用的所有标准、规定及相关标准。

5.2机械设备安装的一般要求

5.2.1设备器材的验收及保管

5.2.1.1设备到达现场后，应按有关规定和制造商对设备的存放要求，做好保管工作，防止设备遭受损伤、腐蚀、变形、变质和丢失。

5.2.1.2主要设备现场开箱前，投标方应通知招标方到场与投标方共同进行开箱检查与验收，但此项检查和验收并不减轻投标方应负的全部责任。

5.2.1.3设备交付安装时应具备下列技术文件：

制造厂图纸（总图、结构图、装配图）。

设备交货清单及装箱清单。

随机供应的图纸和技术文件的清单。

产品使用说明书（安装、运行、维护说明）。

产品出厂合格证明书，包括总装记录、部套试验记录、重要零部件材料理化性能检验记录。

施工使用的重要材料，如优质钢、合金钢及特殊焊接材料等，这些材料必须符合设计规定及有关国家产品标准，并应具有性能试验证件。

5.2.1.4运到施工现场已涂衬防腐层的设备，验收时必须检查防腐层的质量并记录，如发现缺陷，应分析原因，查清责任，并及时进行处理或更换。

5.2.2对建筑工程的配合要求

设备开始安装时，交付安装的建筑工程及现场应具备下列条件：

5.2.2.1设备基础浇灌完毕，模板拆除，混凝土达到设计强度的100％以上，并验收合格；

5.2.2.2其结构构件强度100%；

5.2.2.3土建施工的模板、脚手架、剩余材料、杂物和垃圾等已清除干净；

5.2.2.4场地平整坚实，不积水。场地应能承受所放置设备的重量和安装用设备的重量，有足够的存放面积并有周转余地；

5.2.2.5施工地点周围温度一般应保持+5℃以上；

5.2.2.6具有通往设备存放场、组合场和安装场地的运输道路；

5.2.2.7有足够的水、电、压缩空气；

5.2.2.8安装场地和生产运行机组之间应有适当的隔离设施。

5.2.3对建筑工程施工的要求

5.2.3.1基础混凝土表面应平整，无裂纹、孔洞、蜂窝、麻面和露筋等现象；

5.2.3.2设计要求抹面和粉饰的部分，抹面应平整、光滑、牢固，无掉粉现象；

5.2.3.3地脚螺栓孔内必须清理干净，螺栓孔中心线对基准线偏差不大于5毫米，孔应畅通，并无横穿的钢筋和遗留的杂物；

5.2.3.4预埋地脚螺栓及铁件的材质、型号、纵横中心线和标高，都应符合图纸要求。预埋螺栓的中心偏差应不大于2毫米，标高偏差应不大于3毫米，临时预埋件的位置也应符合要求。

5.2.4设备系统的严密性试验

5.2.4.1各类管道系统安装完毕后，应进行严密性水压试验，以检查各连接部位（焊缝、法兰或丝扣接口等）的严密性。

5.2.4.2承压设备容器应按设计或制造商规定的压力进行严密性试验，试验压力不得低于中国国家标准的要求。

5.2.4.3对开口容器作灌水试验，应严密不漏。

5.2.5采用的施工及验收标准

5.2.5.1机械设备安装施工应遵循（或符合）下列施工及验收规范，但不限于此：

1) DJ56—1979电力建设施工及验收技术规范（管道篇）

2) DJ57—1979电力建设施工及验收技术规范

3) GB/T10060－2011电梯安装验收规范

4) GBJ310一88电梯安装工程质量检验评定标准

5) TJ231机械设备安装工程施工及验收规范

6) GB50205—2001钢结构工程施工质量验收规范

7) DL/T 776-2012火力发电厂绝热材料

8) JGJ82－2011钢结构高强度螺栓连接技术规程

5.2.5.2如采用的标准及规范不能满足设备安装及施工的要求，则采用投标方推荐的有关规定、标准，并经需方确认。

5.3电气装置安装范围及安装要求

5.3.1电气安装工作范围

电气安装工作的范围如下：

·10kV高压配电柜；

·10/0.4kV脱硫变压器；

·0.4kV低压配电柜；

·照明、检修及动力设施；

·防雷及接地系统；

·电缆敷设、接线、埋管及电缆构筑物；防火阻燃设施（所有电缆必须入沟、桥架或埋管，不能裸露）；

·滑线安装；

·其他；

以上设施所需基础埋件等由投标方提供材料，并负责施工。

电缆头、线鼻子及保护套等附件随电缆一起由投标方供货。

5.3.2电气装置安装施工要求

电气装置安装施工应遵循（或符合）IEC、GB、DL 中施工及验收规范。

安装施工应遵循如下规范，但不仅限于此。

| 编号 | 名 称 | 标准号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火电施工质量检验及评定标准（第五篇电气装置） | （83）水电基火字第137号 |  |
| 2 | 火电工程调整试运质量检验及评定标准 | 建质(1996)111号 | 替代（83）水电基火字第137号（第十一篇） |
| 3 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 | GBJ 147－90 |  |
| 4 | 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 | GBJ 148－90 |  |
| 5 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB 50150－91 |  |
| 6 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB 50168－92 |  |
| 7 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB 50169－92 |  |
| 8 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 | GB 50170－92 |  |
| 9 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | GB 50171－92 |  |
| 10 | 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 | GB 50182－93 |  |
| 11 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB 50254－96 |  |
| 12 | 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 | GB 50255－96 |  |
| 13 | 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 | GB 50256－96 |  |
| 14 | 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 | GB 50257－96 |  |
| 15 | 电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 | GB 50258－96 |  |
| 16 | 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 | GB 50259－96 |  |
| 17 | 火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996版） | 电建(1996)159号 |  |

5.4仪表及控制设备安装的一般规定

安装工作标准不能低于中华人民共和国能源部《电力建设施工及验收技术规范》（SDJ 5011-92）的要求。

每一压力、差压和液位（容器外）仪表应提供仪表隔离、平衡和排污方法。

压力和差压变送器、开关等应成套组装设在柜子内。柜子应适合于户外安装或较脏的环境中。具体要求如下：

如果就地环境有要求，户外安装的仪表柜应有绝热和加热措施，以防止冻结和结露。加热器应是温度可控的，并有单独的温度传感器、异常状态的报警。也应有通风措施防止柜子温度过高。

机架和柜子应设计制造为便于仪表的校验和维护，而不须拆卸其它仪表和架样管。

机架和柜子应有一个排污、疏水母管，用来排除液体，每一机架或柜子都应有排污、疏水阀门。

取样管应能允许与主设备上的接头移动，和在增压过程中的热膨胀。取样管的支撑面应进行限制以防下垂，并遵从所推荐的方式。取样管可为不锈钢。

气动仪表和气动调节装置，投标方应提供这些仪表、调节器所需的气源、管件、阀门和附件。与气源母管相连的管道应是不锈钢管。

由单个用户所提供的气源应采用韧化铜管和压接式固定件。不应采用法兰型固定件。管件的大小不应影响气动阀操作器在设计行程范围内工作。

暴露于冻结环境中架空管路应用伴热和绝热措施。伴热系统应能连续检查和温度监视。

安装于每一高位排放处的排污阀门的数量应同与工艺相连接的阀门数量相一致。

仪表盘、台的安装：

所有的控制屏、台、盘、柜的安装由投标方进行。

搬运和安装仪表盘时（包括盘、台、屏、柜、箱等），不应损坏盘上设备及油漆。

盘底座按施工详图制作，其误差不应超过0.10％，最大误差不得超过3mm。

盘的安装应牢固、垂直、平整，安装尺寸误差应符合要求。

仪表盘一般应有良好接地，如有特殊要求应按设计进行。

控制阀门安装：

控制阀安装应在其上游和下游配有压力接头。

控制阀应在其上游和下游配置隔离阀。在控制阀失灵维修或其它原因将会影响FGD运行时，应装设旁路阀。这些阀门一定要准确确定其尺寸，包括阀门特性，以适合就地手操和远方操作。

温度测量装置的安装：

测温元件应装在能代表被测介质温度的地方，不应装在管道和设备的死角处。

测温元件应装在不受剧烈振动，便于维护、检修的地方。

在压力管道上的开孔和焊接，一般应在管道正式安装前进行，所有开孔不得损坏原管道设备防腐内衬的完整性和防腐功能。

测温元件安装后，应有标明设计编号、名称及用途的标志牌。

热电偶、热电阻的感热端，一般插至被测介质的管道中心。

测量表面温度的热电偶感热端应与被测热表面接触良好。

电缆敷设安装：

电缆及管道安装应依照相关的标准。由投标方采购电缆及敷设系统（如电缆支架、桥架、电缆沟等）和负责安装。控制电缆导线应经端子盒或设备的端子排端接。端子排上的结线端子部分可以采用卷口，也可采用平口或者垫片。压接导线应用棘爪型工具以防压力不当引起松动。

仪表和控制设备安装应遵循（或符合）以下施工及验收规定，但不限于此：

如采用标准及规范不能满足仪表及控制设备安装及施工的要求，则采用投标方推荐的有关规定、标准，并经需方确认。

6、检验和试验

6.1投标方须做以下各项试验检验：

零件的机械性能检验；

无损检查；

蜗壳水压测试和压力容器气压试验；

机械运转试验；

6.2所有设备，材料，备件的检查和试验报告，材料证明，质量证书等检查文件均应由分包方随机提供。

6.3制造期间，招标方代表有权进入投标方车间进行检查。

6.4对于双方约定的见证试验，投标方应于试验前至少15个工作日通知招标方。

6.5无论如何，车间的验收试验不代表招标方放弃在现场于规定条件下做现场试验的要求，也不能解除投标方满足合同设计要求的责任。

7、保证

7.1装置应达到招标文件规定的各项技术指标，并需满足工艺要求。

7.2 投标方将提交如下保证：

工艺装置的稳定可靠运行

装置性能参数

设备的工艺操作参数

设备的运行效率

设备的公用工程消耗

技术文件的交付日期

合同中的交货期

合同中的安装节点

合同中的调试节点

8、技术服务

8.1为保证合同设备的安装、机械试车、试生产及考核验收的顺利进行，投标方负责派遣有关技术人员到招标方现场进行技术指导服务，费用由投标方负责。

8.2服务内容及责任

8.2.1投标方将从其派遣的服务人员中指定一名技术熟练的技术人员作为总代表，负责合同设备的总技术指导，并会同投标方的现场代表一起处理现场的有关工作和技术问题。

8.2.2双方现场人员应按照工程的进度共同协商采取协调手段满足工程的要求。

投标方则按要求及时组织有关人员到招标方现场担负相应的服务工作。

8.2.3无论是在安装调试还是在日常运行中，一旦发现设备质量问题，根据招标方书面通知，投标方在2小时内动身赶赴现场进行处理。

8.3投标方的服务人员在招标方现场应遵守招标方现场的有关规章制度。

8.4投标方须向招标方派遣的技术人员人员包括：设备操作、维护人员、设备验收人员等。

8.5投标方将指定技术熟练和合格的技术人员对招标方技术人员进行指导并解释项目装置范围内的所有技术问题。

8.6投标方为招标方提供对应设备和系统的操作运行技术培训，费用投标方负责。

9、性能考核及最终验收

9.1投标方对合同装置的设备、安装施工质量、系统性能负责。

9.2合同装置的考核验收按国家现行有关标准执行。

9.3合同装置的安装调试、单机试车、装置联动负荷试车，由投标方组织，招标方监督；性能考核由双方共同组织完成。

9.4本合同装置安装完毕168小时试运合格后，招标方按合同有关内容进行性能考核。连续考核周期为1个月，考核的结果应出具性能考核报告，双方代表在考核报告上签字。

9.5如果规定的保证值，在考核期间顺利达到，则双方代表应在考核完成一周内签署合同装置验收证明书一式六份，双方各执三份。

9.6如属投标方责任而使规定的性能考核未能顺利进行，则投标方应在一个月内，尽快对设备或其技术进行免费的修改、更换并做改进。

9.7本合同中规定的合同装置的验收，并不解除投标方在质量保证期内对装置应负的责任。

9.8在质量保证期内，如果发现装置质量问题，需方电告投标方，投标方应在8小时内回复需方处理意见，如属投标方责任，投标方应自费修改或更换。

9.9性能考核

9.9.1考核条件：烟气处理流量以设计的标准值为准。

9.9.2性能保证：在以上条件下装置连续1个月符合性能指标稳定运行。

（二）湿式电除尘部分

1、总则

1.1工程概述

本项目对脱硫出口烟气进行进一步净化处理，当吸收塔后烟尘浓度不高于40mg/Nm3，使烟气中粉尘含量能够达到＜5mg/Nm3的超低排放要求。本工程中，湿式电除尘器设计安装在吸收塔上部，经过除尘后净烟气通过顶部烟囱排入大气中。

本技术规范书是为山东省禹城市新园热电有限公司320t/h备用锅炉工程1x320t/h锅炉的设计配合、制造、选材、施工、安装、检验、试验、装运、设备及材料供货、性能保证、调试、现场服务、图纸和资料交付等方面所提出的基本要求。

1.2 湿式电除尘器技术指标（脱硫厂家补充填写）

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 湿式电除尘器入口烟气量 (50℃工况) |  |
| 湿式电除尘器入口温度 |  |
| 最高烟气温度 |  |
| 湿式电除尘器入口烟尘浓度 |  |
| 湿式电除尘器出口烟尘浓度 | ＜5mg/Nm3 |
| 湿式电除尘器效率 |  |
| 系统可用率 |  |
| 年使用时间 |  |
| 装置服务寿命 |  |

1.3一般要求

1.3.1对脱硫增加湿法电除尘器，欲对脱硫出口烟气进行进一步净化处理，使之能够达到每立方米烟气中粉尘含量小于5mg/Nm3的超洁净排放要求。

1.3.2投标方提供供货清单，但不局限于下列设备和装置，如发现任何遗漏或短缺，如是完成本工程所必须的，投标方应无偿地予以补全。

1.3.3投标方提供的产品如为外购件，如技术规范书已明确分包商或型号的，必须响应技术规范书。

1.4 供货范围

1.4.1该项目为交钥匙工程。投标方的供货范围包括满足湿法电除尘器系统所需的所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、设计、安装、调试及技术服务等，但不限于上述内容。

1.4.2供货范围：湿法电除尘器所必须的全套系统，包括设计、制造、施工、安装、调试、试运行。

1.4.3投标方接口界限：

1.4.3.1湿法电除尘器本体所必须的全套系统。

1.4.3.2脱硫吸收塔上部加设一套湿式电除尘器。湿式电除尘器（含外壳）的设计、供货、安装、施工调试工作，并对湿式电除尘的烟气的流场均匀性负责，投标方负责湿式除尘器入口及本体的烟气流场模拟试验，投标方应为湿式电除尘工程提供机组所有必需的设备、附属装置及装置性材料，包括工艺部分、电气部分、热控部分、消防等全部设备及材料的设计、制造、运输、安装、人员培训、调试、试验、售后服务、保温的设计等全部工作。土建由投标方负责设计，招标方负责供货和施工。

1.4.3.3增加湿式电除尘器后，与脱硫、烟囱形成完整的系统并能与其它设备协调、融合。

1.4.3.4投标方还应负责包括如需占用的厂房、构架及其它设施的所有改造工作，包括占用或临时拆除和新建管架、沟道、电缆等工作，道路的占用后恢复工作等。

1.4.3.5电除尘所用电源由投标方新建的脱硫PC段提供。如产生其他电压等级由投标方自行解决。电源电缆由投标方提供。

2、设备质量标准

设备产品设计、制造遵照的规范和标准（当应用的规范及标准有新版本实施时应采用最新版本，不限于此）

钢制压力容器 GB 150

包装储运图示标志 GB/T 191

硬聚氯乙烯板材 GB/T 4454

运输包装手法标志 GB/T 6388

软聚氯乙烯管 GB/T 13527.1

软聚氯乙烯管 GB/T 13527.2

电除尘器性能测试方法 GB 13931-1992

铅衬里化工设备 HGJ 23

压力容器无损检测 JB 4730

钢制焊接常压容器 JB/T 4735

管式湿式电除尘器 JB/T 8535

蜂窝式电除焦油器 JB/T8704

电除尘器 DL/T514

建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303

高压静电除尘用整流设备JB/T 9688

高压静电除尘用整流设备试验方法JB/T 5845

钢结构设计规范GB 50017

建筑结构荷载规范GB 50009

建筑抗震设计规范GB 50011

固定式钢斜梯GB4053.2

固定式工业防护栏杆GB4053.3

固定式工业钢平台GB4053.4

火力发电厂保温油漆设计规程DL/T 5072

工业企业噪声控制设计规范GBJ78

焊接接头的基本型式与尺寸GB985～986

碳素结构钢和低合金钢冷轧薄板及钢带GB11253

碳素结构钢低合金结构钢热轧厚钢板技术条件GB3274

优质碳素结构钢 技术条件GB699

碳素结构钢 GB 700-2006

低压成套开关设备和控制设备 IEC439-1

低压成套开关设备 GB7251

《低压抽出式成套开关设备》等标准 ZBK36001

高压静电除尘用整流产品 JB/T 9688

半导体电力变流器型号编制办法 JB/T 1505

高压静电除尘用整流产品试验方法 JB/T 5845

环境保护产品技术要求  电除尘器高压整流电源 HJ/T 320

国际电工委员会 IEC

环境试验：总论和导则（88）IEC 60068－1

用颜色指示设备的规则（96）IEC 60073

用于易爆场所的电气设备 IEC 60079

电缆阻燃特性（70）IEC 60331

燃烧情况下的电缆试验（93）IEC 60332

电气测量设备的安全要求（78）IEC 60348

外壳防护等级（IP码）（EQV）IEC 60529

工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 IEC 60801

工业过程测量和控制设备的电磁兼容性 IEC 61000

电力工程电缆设计规范 GB50217

可编程仪表的数字接口 ANSI/IEEE  488

网络通讯协议 TCP/IP

日本工业规格(JIS)

日本电气标准 (JEC)

日本电器制造工业协会手册(JEM)

日本建筑标准(JASS)

美国机械工程师协会(ASME)

国际电工委员会(IEC)

国际标准组织(ISO)

3、湿法电除尘器（WESP）技术要求

3.1总则

3.1.1本技术规范书包括本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。投标方负责整体系统（本体及电气、自控）的供货及安装调试（交钥匙工程）。

3.1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和现行工业标准的优质产品。

3.1.3如果投标方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议，招标方认为投标方提供的产品应完全符合本技术规范书的要求。

3.1.4在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规范发生变化而产生的一些补充要求。

3.1.5本技术规范书所使用的标准与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

3.2技术要求

3.2.1湿法电除尘器布置要求

符合现场布置要求：需要投标方根据厂区平面图设计湿法电除尘器总图。

3.2.2设备性能要求

3.2.2.1除尘器的技术性能要求见表

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿法电除尘器数目 | 套 | 1 |
| 2 | 处理烟风量 | m3/h |  |
| 3 | 允许入口烟气温度 | ℃ | 70 |
| 4 | 正常入口粉尘浓度 | mg/Nm3 | ≤40 |
| 5 | 除尘设计效率 | % |  |
| 6 | 保证效率 | % |  |
| 7 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm3 | ＜5 |
| 8 | 漏风率 | % | 0 |

3.2.2.2设备本体阻力：＜ 300Pa  （BMCR工况下）

系统阻力（含进出口均流装置）：

3.2.2.3本体漏风率：    ；

3.2.2.4可用率：    ；

3.2.2.5气流均布系数：    ；

3.2.2.6噪音：    ；

3.2.2.7出口水雾浓度：    ；

3.2.2.8设备运行寿命年    。

3.3结构要求/系统配置要求

3.3.1除尘器本体

3.3.1.1湿式电除尘器阳极管主材采用不锈钢材质。

3.3.1.2除尘器的进口配备均流装置以便烟气均匀地流过电场。

3.3.1.3壳体应密封、防雨、防冻，壳体设计应尽量避免死角或灰尘积聚区，且顶部不积水。

3.3.1.4在除尘器的每个电场前后应装有人孔门和通道。人孔门有可靠的接地和安全连锁装置，在除尘器侧面有检修孔，以便对电极悬吊系统进行检修。圆形人孔门直径至少要φ600mm，矩形人孔门最小应为500mm×600mm。

3.3.1.5除尘器须充分考虑绝缘问题。绝缘子室设有绝缘子加热装置。

3.3.1.6投标方应提供本体检修维护平台，所有平台均设栏杆和护沿。平台载荷应为4KN/m2，栏杆高度为1200 mm，平台宽度不小于1000mm，栏杆及立柱采用镀锌管，平台采用热镀锌钢格栅板。设置相应明显规范的荷载和标高指示牌。平台扶梯的设计应不低于《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》（DLGJ158－2001）的要求。项目施工中所有楼梯、平台必须符合现场实际情况，方便运行人员操作，对于影响美观的、影响操作人员安全的及招标方提出的其他问题给予积极整改。

3.3.1.7扶梯应能满足到各层需检修和操作的作业面，扶梯载荷应为2kN/m2。扶梯宽度为800mm。扶梯角度不大于45°，扶梯立柱应从第一级踏板开始设置，护板选用140mm×3mm扁钢。扶手、立柱、横杆和弯管采用镀锌钢管。立式爬梯超过1500mm时应必须设护笼。扶梯的设计应不低于《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》（DLGJ158－2001）的要求。

3.3.1.8进出口烟道上设有测量装置（测量压力、温度）及性能试验测孔（进出口各不少于三个），投标方提供并安装除尘器进、出口烟道上测量用的平台，扶梯及测孔。

3.3.1.9设备支撑件的底座应考虑到地震力加速度对它的作用。

3.3.1.10外壳应充分考虑到膨胀要求。

3.3.1.11除尘器壳体壁板最小厚度应不小于10mm，满足结构要求。本体内所有内壁及内部结构件应有防腐措施，内壁防腐应为纳米陶瓷防腐卷材。

3.3.1.12除尘器本体应有防风、防雨、防盐雾的措施。

3.3.1.13除尘器设计寿命应不小于30年。

3.3.1.14装置壳体及辅助设备均应可靠接地，接地电阻小于2欧姆。

3.3.1.15通向每一高压部分的入口门与该高压部分供电的整流变压器、主电源开关应设置电气和机械联锁，以免发生高压触电事故。

3.3.1.16除尘器在合适位置应设置直径不小于150mm透明观察窗，便于现场巡查内部设备情况，观察窗应防腐、密封严密并有清扫设施。

3.3.1.17保温要求：外部喷淋管路、阀门及绝缘子室需设置有保温措施，湿式除尘器保温材料为硅酸铝纤维毡，除尘器保温外护板为不小于0.6mm厚的蓝色彩钢板。

3.3.2阳极管和阴极线

3.3.2.1湿式电除尘器布置于脱硫塔上，与脱硫塔一体，内部气流为下进上出式，以便烟气均匀地流过电场。

1）壳体采用碳钢材料，内衬纳米陶瓷防腐卷材防腐。

2）可能与烟气或酸液接触的构件或部件，必须采用防腐材料制成或进行表面防腐处理。

3）所有阳极管和阴极线框架均有防止其摆动的措施。

4）阳极管（也称沉淀极）采用先进的导体玻璃钢材质、导电性能好、易冲洗等优点，正六边形，其内切圆尺寸为350mm；阴极线采用管式芒刺型、2205合金材质

3.3.2.2 喷淋系统

1）喷淋系统能有效清除湿式电除尘器阴阳极系统的积灰，避免内部结垢和腐蚀。

2）极板的喷淋应能形成有效均匀水膜，保持连续清灰。

3）喷淋装置为自动定时喷淋冲洗，喷淋时自动与高压系统联锁。

4）湿法电除尘喷淋冲洗用水与脱硫除雾器冲洗水共用。

5）湿式电除尘器收集的水和浆液汇合排放至吸收塔内。

3.3.2.3控制系统

控制系统采用DCS控制系统，具有显示故障的综合声光报警功能，提示操作人员，方便维护检修。湿除DCS系在脱硫DCS系统上扩展，操作员站及工程师站利用脱硫操作员站及工程师站。

控制方式多样化，具有自动、手动、现场控制等方式，能适应各种要求，便于调试、维修。

控制功能可以投入主程序运行，也可以脱离主程序而由人工操作，并不影响整个系统的正常运行。

注：高低压电气联锁

1）壳体人孔门、隔离开关柜都设有门开关，与安全联锁箱一起构成高低压电气的联锁系统。

2）装设安全接地装置：人孔门打开时，安全接地装置接地，导走高压部分残留的静电，保证操作人员不受静电危害。

3.3.3整流变压器

3.3.3.1技术要求

1）高频恒流高压直流电源电场充分电晕，不容易转化为贯穿性的火花击穿，在极短的时间内检测到火花并关断供电脉冲，总过程时间小70ns。

2）功率因数大于93％，有功效率不低于95％。

3）能有效克服电晕电流的“闭塞”现象，对电极肥大的适应性比较强。

4）专业电源滤波器设计团队现场检测，针对测试结果量身定制，EMI测试结果符合军标，不会对电网产生任何干扰。

5）对于高压持续短路和突发短路（电场的频繁拉弧放电），不会烧坏任何元件，而且当放电消失后，电场电压恢复迅速。持续短路电流大于等于额定电流的1.1倍。

6）高效紧凑的一体化水冷系统设计，采用不锈钢变压器，防护等级达到IP54。

7）本高频电源不单独设控制柜，变压器和控制系统和二为一。二次电流、电压、油温等相关信号在自控系统上显示，与自控系统通讯协议为基于光纤以太网的Modbus通讯协议，并且留有DCS通讯接口，通讯协议为Modbus或 TCP/IP。

8）其控制功能如下：

①自动法：自动控制火花追随，可检出火花放电，自动控制电压的脉冲MATIC，能够以最高除尘效率运行；

②电流法：根据实际运行的状况，设定运行电流值。

③手动法：根据实际运行的状况，设定谐振频率值。

9）有完善的故障报警检测及保护功能。包括：门开关故障报警；过电压报警；过氧报警；欠电压报警等。故障发生后，电源立即停机并在恒流柜上以指示灯显示综合报警。故障排报警信息会自动消失。

技术参数

| 电源规格 |  |
| --- | --- |
| 交流输入电压（V） |  |
| 交流输入电流（A） |  |
| 变压器额定工作电压（kV） |  |
| 变压器额定输出电流（mA） |  |
| 变压器重量（kg） |  |
| 短路输出电流调节范围 |  |
| 功率因数 |  |

3.3.3.2控制线路要求：控制导线用具有足够载流能力的铜线，导线上不应有损伤或施工时工具留下的痕迹。电除尘器周围环境存在有电磁干扰，在电气控制线路中要受干扰影响正常工作的回路将设置电磁屏蔽。

3.3.3.3除尘器本体的人孔门入口要与高频恒流变压器安全联锁，联锁开关选用进口、可靠型号，防止高压触电。

3.3.3.4故障信号综合显示报警：

低压部分包含：加热欠电流、电机过负荷、缺相、短路等；

高压部分包含：高频恒流变开路、超油温等。

3.3.3.5高频恒流防护等级的要求：投标方提供的高频恒流变压器、端子箱、隔离柜等电控设备，应遵照《GB/T 4942.2-1993低压电器外壳防护等级》、《GB7251.1-2005低压成套开关设备和控制设备》等最新版有效国家标准，室内型外壳防护等级应不低于IP54（有散热要求的不低于IP32），室外型外壳防护等级应不低于IP65。

3.3.3.6设备需要接地的位置要有明显的接地标志并配有接地端子。所有设备的接地材料为铜绞线。

3.3.3.7起吊设施

1）投标方提供整流变压器起吊设施并负责安装，起吊设施能将起吊物由顶部吊至零米，具有相应的孔洞和钢丝绳长度。起吊设施布置的位置必须得到招标方的认可。

2）起吊装置应为电动。电动机防护等级IP55（户外）。电动机为防潮、防冻型。运行电压为380VAC、三相四线制、50Hz，电源滑线由投标方配套供货。起吊重量应大于检修时除尘器顶部需要吊运的部件重量。起重能力应能起吊整流变压器，并有安全措施。

3）起吊设备应能在任何位置升降、停止，不发生起吊设备的变形和损坏。

3.3.4钢结构要求

1）除尘器钢结构应能承受下列荷载

除尘器荷载(自重、附属设备及其输送管道荷载)

地震荷载

风载

雪载

检修荷载

烟气正、负压

进出口连接烟道的部分荷重

2）钢结构的设计应简化现场安装步骤，尽量减少现场焊接。

3）钢结构先涂防锈底漆，再采用耐风化、防盐雾腐蚀的优质油漆，颜色及种类由双方商定。现场焊缝所需底漆，补漆由投标方提供。

3.3.5水系统设备

1）投标方提供整套水系统工艺流程应配置合理，要求运行安全、可靠简单易行；设备的计算应合理、准确、可靠，并负责水系统的工艺设计、供货、安装和调试。

2）系统内的各种泵类均按一用一备配置，并能隔离检修，并选用耐腐蚀和耐磨型。

3）水泵的噪声、振动指标应满足国家有关规定，否则应设相应的防噪减振措施。

4）除尘器内部与烟气接触的喷嘴、配管等均为双相钢2205或PP材质。

5）为确保泵和管路系统的安全，应在泵的出口管路上设置安全阀。

6）为防止喷嘴堵塞，在循环水水箱出口管路上设置自动清洗过滤器，过滤器材质为不锈钢。为便于检修需要，过滤器设置旁路管道和旁路阀。

7）投标方必须根据中国标准的最新有效版本负责设计、供应所有管道和管道支吊架。

8）管道的设计压力必须等于最大操作压力并包括瞬时的冲击压力（水击压力等）并应设计必要的防堵塞措施及保温设施。

9）管道系统应包括所有管材管道、法兰、螺栓螺帽、垫片、管道全部支吊架、临时拉杆等。法兰螺栓需耐沿海气候和工作环境的要求，如采用镀锌螺栓。管道系统的布置设计必须满足湿式电除尘的维护要求，并应避免与其他设施发生碰撞。

10）管道系统的布置（包括合理设置的各种支吊架）应能承受各种荷载和应力。所有管道的布置和支吊架设计应便于检修维护。在与设备连接处提供法兰短管件，以减少维修要求的管道拆卸工作。

11）玻璃钢管道应采用下列要求：管道和配件的安装应使用螺栓法兰连接；管道材质应满足耐温、耐腐、耐磨的要求。

12）阀门规范

①阀门的型号及电动装置的选择由投标方根据阀门安装的工艺位置确定，所有附件应在阀门型号表上表示清楚。

②投标方保证阀门所有部件的制造材料，衬里材料均应与通流介质相匹配；保证所提供阀门必须是优质的、全新的、装配完整的；保证所选阀门在各自工艺位置在关闭状态下无泄漏。

③阀门铸件无气孔、无夹渣、无龟裂等缺陷。

阀门衬里结合面完整、平滑，无外伤，衬里表面不得有鼓泡、凹凸等现象。阀门衬里做电火花检验，电压数值为每1mm衬胶厚度3kV。阀门的外表面涂层光滑平整，无皱折、无斑点等。阀门的表面涂层、执行机构和信号反馈装置、限位装置有防止大气盐雾和酸雾腐蚀的措施。

④投标方确认所供阀门和其操作机构的设计将使它们无论是在垂直管道还是在水平管道上都具有良好的功能。

⑤投标方确认所有阀门有平稳操作的性能，在开关时没有摩擦、卡死、振动等现象发生。

⑥投标方确认每只阀门执行机构都应装有防腐的行程开关、限位开关，并有可靠的阀位指示器，指示器应能醒目的指示出全开、全关和中间位置。

⑦执行器应能通过手轮，对执行机构实行就地手动操作。应在执行机构上安装就地位置指示仪，相应地面可清楚地观察到。

13）水系统工艺流程配置合理，要求运行安全、可靠简单易行；设备的计算应合理、准确、可靠。水系统布置应考虑运行、维修人员的操作和检修条件。

14）除尘器内喷嘴的布置要合理，不存在冲洗死角。

15）选用质量好的阀门及管线零部件，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，减少工质和热源损失。

3.4设备本体结构

设备本体，主要由上壳体、中壳体、阳极管束组、阴极电晕极线系统、整流板、导流(风)板、喷淋冲洗系统、绝缘子室及热风保护系统、烟温过热保护系统等部件组成。

3.5配套辅机设计说明

电气、仪表包括高压整流变压器、高压控制柜、高压隔离开关、绝缘箱热风正压保护加热器及控制系统、冲洗水控制系统、湿式电除尘器范围内所有内部电缆连接线和电缆桥架（非公用）。

成套范围内所有一次仪表、仪表接线箱、现场操作箱、端子箱、安全检修箱、程序控制用DCS及安装配件。

1）绝缘箱绝缘保护：

绝缘箱绝缘保护系统能有效地防止雾气进入绝缘箱，并防止水分结露，有一定的检修空间。

2）LED显示：

运行指示：一次电压、一次电流、二次电压、二次电流、控制方式、控制特性；故障跳闸时指示过流、开路或短路等信息。

3）自检和自恢复：

控制器上电或按复位键，程序自动检测CPU各端口、内存、外部扩展端口、外部RAM、EPROM 等主要元件。如出现错误自动停止运行，显示自检错误故障状态。

湿式静电除尘器的冲洗采用自动两种方式，可相互转换。冲洗程序、间隔及冲洗时间均可在远程（DCS）操作台设定，方便可调。喷嘴在设计中应具有良好的雾化状态并考虑防堵措施，要确保整个湿式静电除尘器表面均能被冲洗到。

烟温过热保护自动运行，防止烟温过热。

4）远程遥控：

控制柜采用DCS程序控制，湿除DCS直接在脱硫DCS上扩展测点，并与脱硫DCS统一采购。

5）湿式电除尘器现场设施，采用必要的防水、防尘措施，达到设备露天放置的要求。户外电气设施的防护等级为IP55。

6）湿除电源柜及辅助设备的电源柜在脱硫工作母线段上直接母排并柜，不舍湿除MCC母线段；配电柜具备防水、防尘、防小动物的功能。

7）常规检修电源、湿式相变膜电高效除尘器本体设备的接地安全可靠。

8）通向高压部分的入口门与该高压部分供电的整流变压器相联锁，以免发生高压触电事故。在每个人孔门上设有“高压危险，严禁开启” 的标示牌。

9）钢平台采用Q235材料制作，平台、栏杆的规格及材质应满足相关规范要求。

3.6 主要设计参数表（投标方填写）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式电除尘器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 除尘器布置型式 |  |  |  |
| 4 | 额定二次电压 | KV |  |  |
| 5 | 额定二次电流 | mA |  |  |
| 6 | 除尘效率 | % |  |  |
| 7 | 入口粉尘浓度 | mg/Nm3 |  |  |
| 8 | 出口粉尘浓度 | mg/Nm3 |  |  |
| 9 | 处理烟气量 | m3/h |  |  |
| 10 | 入口烟气温度 | ℃ |  |  |
| 11 | 系统阻力 | Pa |  |  |
| 12 | 设备外形尺寸 | m |  |  |
| 13 | 烟气有效流通截面积 | m2 |  |  |
| 14 | 集尘面积 | m2 |  |  |
| 15 | 比集尘面积 | m2/(m3/s) |  |  |
| 16 | 烟气流速 | m/s |  |  |
| 17 | 设备寿命 | 年 |  |  |
| 18 | 阳极规格 |  |  |  |
| 19 | 阳极长度 | mm |  |  |
| 20 | 阳极材质 |  |  |  |
| 21 | 阳极管束数量 | 根 |  |  |
| 22 | 阳极安装方式 |  |  |  |
| 23 | 阳极清灰方式 |  |  |  |
| 24 | 同极间距 | mm |  |  |
| 25 | 电场数量 |  |  |  |
| 26 | 壳体设计压力 | KPa |  |  |
| 27 | 阴极线 | 根 |  |  |
| 28 | 阴极线材质 |  |  |  |
| 29 | 阴极清灰方式 |  |  |  |
| 30 | 阴极线型式 |  |  |  |
| 31 | 极线安装方式 |  |  |  |
| 32 | 冲洗喷嘴规格 |  |  |  |
| 33 | 冲洗喷嘴材质 |  |  |  |
| 34 | 阳极框架材质、防腐方式 |  |  |  |
| 35 | 阴极框架材质、防腐方式 |  |  |  |
| 36 | 冲洗喷嘴规格数量 | 个 |  |  |
| 37 | 湿除内喷淋管材质 |  |  |  |
| 38 | 烟气停留时间 | s |  |  |
| 39 | 外排废水量 | t/h |  |  |
| 40 | 瞬时用水量 | t/h |  |  |
| 41 | 电源规格型号 | kV/mA |  |  |
| 42 | 电场变压器数量 | 台 |  |  |
| 43 | 运行 | KW |  |  |
| 44 | 可利用率 | % |  |  |

4、推荐设备品牌一览表（最终由需方书面确认）

| 序号 | 名 称 | 供应品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门 | 中核苏阀 |  |
| 2 | 温度检测采用Pt100热电阻 | 上仪、川仪 |  |
| 3 | 变送器 | 福建上润、上海光华、重庆川仪 |  |
| 4 | 超声波、雷达及导波雷达液位计、料位计 | VEGA（德国VEGA公司）、Siemens(西门子中国有限公司）或E+H（E+H(恩德斯豪斯公司） |  |
| 5 | 质量流量计 | E+H（E+H(恩德斯豪斯)公司）、ABB（ABB（中国）有限公司）、Emerson（艾默生电气公司）或KROHNE（德国科隆公司）。 |  |
| 6 | 电磁流量计 | E+H（E+H(恩德斯豪斯)公司）、KROHNE（德国科隆公司）、Emerson（艾默生电气公司）。 |  |
| 7 | 压力表 | 上自仪、重庆川仪、上海光华 |  |
| 8 | PH计 | E+H（E+H(恩德斯豪斯)公司）、ABB（中国）有限公司或Siemens（西门子（中国）有限公司）。 |  |
| 9 | 插入式密度计 | Emerson（艾默生电气公司）、KROHNE（德国科隆公司）或E+H（E+H(恩德斯豪斯)公司）。 |  |
| 10 | 电动阀门、电动调节阀、电动执行器、电动门的电装 | 上海行力LT系列 、重庆川仪M8000系列、上自仪十一厂ID系列 |  |
| 11 | UPS电源装置 | 美国Santak、艾默生 |  |
| 12 | 电池 | 松下 |  |
| 13 | 高效除雾器 | 上海霍林、上海洁昊、无锡畅悉 |  |
| 14 | 循环泵、石膏排出泵、石灰浆液泵、事故浆液返回泵、溢流返回泵、地坑泵 | 淄博华成、襄阳525 |  |
| 15 | 侧进式搅拌器、立式搅拌器 | 浙江长城、浙江恒丰泰 |  |
| 16 | 氧化风机 | 章丘丰源、章鼓 |  |
| 17 | DCS控制系统 | 杭州和利时、浙大中控 |  |
| 18 | 脱硫塔进出口烟气连续在线监测系统 | 西门子、美国热电 |  |
| 19 | 干式变压器 | 顺特电气设备有限公司，山东达驰电气有限公司，济南西电特种变压器有限公司 |  |
| 20 | 电缆头防爆装置 | 安徽美昂、上海拜洛、南京振瑞 |  |
| 21 | 智能保护装置、备自投装置、快切装置 | 深圳中电800系列、南自640系列、南瑞96系列 |  |
| 22 | 过电压保护器 | 安徽凯宇KYP、安徽彼德森BDSTBP、珠海泰诺TNTBP |  |
| 23 | 马达保护器 | 合肥科菲电气、武汉科瑞新电气、珠海埃克森电气 |  |
| 24 | 电流互感器 | 大连一互、大连北互、大连二互 |  |
| 25 | 多功能电力仪表 | 安徽凯宇KYAC、安徽彼德森BDC-TC、珠海泰诺TN038-Z |  |
| 26 | 400V断路器、接触器 | 上海人民、施耐德 |  |
| 27 | 高压断路器 | 北开电气（型号ZN65A-EP(A)-12）、北海银河（型号VYG-12）、京东方（型号DVB-12） |  |
| 28 | 智能操控装置 | 安徽凯宇KY-CW-9、安徽彼德森BDSCW-9、珠海泰诺TNCX-05SK |  |

5、施工权责：

5.1施工用电：

投标方自带近三个月内校验合格的电表，并出具校验报告，与招标方签订《施工用电申请》，按照实际用电数量，按照1元/千瓦时的单价，在工程款中扣除。需方只提供施工电源接口位置。

5.2 施工用水：由需方提供工业水水源接口位置，由投标方自行安装分支用水管道及能够可靠关闭的总阀门。

5.3 安全施工：

投标方需设置专职安全员一名，全权负责整个工程的安全工作。投标方在施工前需提供《安全施工组织措施》并严格执行，特别是防火要求在施工过程中严格执行。

5.4 现场管理：

在整体安装工程中，投标方必须遵守需方各项管理制度，以及现场安全文明施工的相关规定。各个施工队伍在整个项目期间安排专人负责项目施工、办公区域及厕所、道路的环保、卫生，做到工完料净场地清，所需工具、材料、人员均由施工队自行负责。对于需方提出的整改问题，必须进行积极整改。施工队伍每天安排不少于两人对现场施工垃圾进行清理及现场卫生保持。

5.5工具存放及管理：在整体安装工程中，投标方对自己准备的工具、器械以及零星材料等，自行做好保管，需方概不负责。

5.6 料物存放：

投标方负责将设备厂家、需方、投标方三方点检合格的物料进行临时保管，同时针对物料的不同类型做好分类保管措施。如因保管不力产生的材料缺失、报废等，由投标方负责照价赔偿，耽误工期的将按照工期延期进行考核。三方点检合格的物料及投标方自带设备、材料根据需方指定的物资存放区域定置管理（所有设备、材料摆放整齐、离地存放），并于项目开始前制定物资定置管理方案交于需方，施工过程中需方将不定期对现场物资保管情况进行检查，对于不符合要求的需方必须无条件进行整改。对于投标方无故不予整改的及整改不合格的，需方将根据公司管理规定进行相应处罚。

5.7 垃圾清运：

由投标方对现场施工产生的垃圾、需方明确的废料全部清运出厂。因现场施工而产生的垃圾，由需方确认后全部无条件清运出厂；施工所用的材料、备件等，以及项目剩余的设备、物料、拆除的原有设备，全部按照需方要求运至规定地点，配合需方清点，做到有序摆放。

5.8 生产现场防护隔离措施

本项目施工中生产现场与施工现场必须设置硬性隔离，隔离设施材料由投标方提供，隔离措施的安装、完善、整改全部由投标方负责。投标方对隔离措施的安全性、完善性负责。

5.9环保方面

投标方需完全满足国家、当地政府部门环保施工要求，做好相关环保措施，采取措施的全部材料等由投标方负责。

（三）安全施工保证金

中标方在签订合同后设备进厂安装前与需方签订安全协议并向需方缴纳合同总金额10%的安全施工保证金，待设备安装调试完毕无任何安全事故无息退还。在整个设备安装过程中出现的任何人身、设备安全事故及由此引起的损失均由中标方自行负责。

需方负责人： 赵总  15865907888

技 术 咨询： 马总  13573489877  王经理 13455392969

四、承包范围

本项目为交钥匙工程。投标方必须负责锅炉烟气脱硫、湿电除尘项目范围内的设计、制造、运输、设备供货、调试及检查、试运行、技术和售后服务、人员培训、竣工验收、质保、该工程与原系统的全部对接工作等全部相关内容，直至达到国家相关标准要求（如需方要求高于国标要求，以需方要求为准）并经过需方验收。中标后中标方不准转包，一经发现中标方转包，需方有权解除合同，中标方并向需方支付合同总金额20%的违约金；或支付合同总金额20%的违约金继续履行合同。

五、质保期及交货地点

1、质保期：自验收合格正常运行之日起整体质保三年。在质保期内中标方对所供设备实行全面质保，在质保期内如出现任何质量问题，中标方在接到需方电话通知0.5小时内响应并指导排除故障，若出现需方无法排除的故障时，在2小时内派技术服务人员到达现场提供维修方案及期限，经双方确认后中标方进行免费维修或更换。在超出双方确认的维修期限且未经需方同意，按延误工期承担违约金，并承担因中标方设备质量原因给需方造成的经济损失。质保期满后，免费为需方提供相关的技术咨询技术支持并实施低收费终身维护提供备件。

2、交货地点：山东省禹城市新园热电有限公司厂区内。

六、工期及投标有效期

1、工期：各投标方报自合同双方签字盖章生效后设备材料加工制造工期及施工工期，由于中标方原因每拖延一天，扣除合同总金额1%的违约金。延期超过20天，需方有权解除合同，中标方并向需方支付合同总金额20%的违约金；或支付合同总金额20%的违约金继续履行合同。

2、投标有效期：90天。

七、报名、投标、开标时间及地点

报  名 时 间：2020年4月29日—5月8日；

投标截止时间：2020年5月15日上午8时30分；

开  标 时 间：2020年5月15日上午9时；

报名及投标文件递交地点：通裕重工股份有限公司招标委员会办公室（山东省禹城市国家高新技术开发区富华街东首）；

开标地点：通裕重工股份有限公司产业园综合楼会议室；

联系电话：曹明升18853433088     传真：0534－7525566。

八、投标文件的要求及份数

投标书一式5份，其中正本1份，副本4份（其中一份为USB接口电子U盘），报价单独密封，加盖公章。开标后，无论投标方中标与否，投标书一律不予退还。

九、相关费用

1、标书费每份壹仟元整（￥1000.00），招标方开具财务收据，无论中标与否，概不退还。

2、投标方交纳投标保证金壹拾万元整（￥100000.00）。下列任一情况发生时，投标保证金将被定性为违约金，投标方承担违约责任，投标保证金不予退还：

⑴投标方在招标文件中规定的投标截止日期后撤销投标文件的；

⑵投标方采用任何不正当手段骗取中标的；

⑶中标方在规定期限内未能按规定签订合同或接受对错误修正的；

⑷中标方的其他责任造成违约的。

3、中标服务费：中标方须向招标方交纳中标服务费，中标服务费按中标合同金额分段提取，中标金额在100万元及以下的部分为5‰，中标金额在100万元~200万元（含200万元）的部分为3‰，中标金额在200万元以上的部分为2‰。

4、标书费、投标保证金、中标服务费交纳采用电汇方式。

开户银行及账号：

单位名称：通裕重工股份有限公司

开户银行：工商银行禹城市支行

账    号：1612003509200007454

5、投标方请于2020年5月13日15时前将投标保证金电汇至招标方指定账户，以开户银行出具的资金到账凭证为准，将于中标方与需方签订合同后5日内无息退还。

6、本次招标，采取网上或现场开标、评标、议标方式，不向未中标单位做任何解释。

7、中标单位收到中标通知2日内到招标方交纳中标服务费并与需方签订合同，过期视为自动放弃。

十、发票开具及付款情况

1、中标方须开具全额增值税专用发票（设备材料开具含税13%增值税专用发票、安装费开具含税9%增值税专用发票），如中标方不能及时开具发票，需方有权顺延付款期限，相关责任由中标方承担。

- 具体付款进度如下：

（1）合同双方签字盖章生效后预付合同总金额的40%，同时中标方交纳合同总金额10%的履约保证金及总金额10%的安全施工保证金；

（2）全部设备送到需方现场付合同总金额的30%；

（3）设备安装完成通过168小时试运合格达到需方技术要求的指标且通过相关部门检测验收，中标方开具全额增值税专用发票后付合同总金额的20%，同时无息返还10%的履约保证金及10%的安全施工保证金；

（4）余款10%为质保金，自验收合格正常使用之日起一年后无任何质量异议付清。

十一、投标文件的编制

1、投标的语言及计量单位

⑴由投标方编写的投标文件，投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

⑵投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国国家法定计量单位。

2、投标文件构成

⑴投标文件及商务部分（统一格式）包括：

投标函；

开标一览表（单独密封）；

分项报价一览表（必须详细注明设备各个组件、部件的名称、规格型号、材质、单位、数量、单价、总额、厂家或品牌，且分项报价之和与设备总价一致）；

技术条款偏离表；

商务条款偏离表；

服务承诺函（阐述服务内容及年限）；

设备质量承诺函（阐述质保年限）。

⑵资格证明文件包括：

①法定代表人授权委托书、身份证复印件及授权代表身份证复印件、员工证明（加盖公章）；

②营业执照副本及其他证书复印件（当年年检合格并加盖公章）；

③质量管理体系认证证书及其他证书复印件（加盖公章）；

④投标方（制作方）情况表；

⑤设计、生产许可证（复印件，实行生产许可证制度的设备提交）；

⑥近三年与本次招标类似的经营业绩表及业绩证明材料（包括用户名称、项目名称、合同日期、联系人、联系方式等）；

⑦投标产品所获国优、部优、省优等荣誉证书（复印件并加盖公章）；

⑧近三年的经会计师事务所或审计师事务审计的投标人财务报表（利润及分配表、资产负债表、现金流量表）。

3、投标书附件的编制及编目

投标书附件由投标方视需要自行编制，可以包括以下内容：

①提供该投标设备主要技术数据和性能的详细描述；

②项目设计施工验收标准；

③投标方提出的合理化建议；

④设备的技术服务和售后服务内容及措施；

⑤投标方认为应提交的其他证明文件。

4、投标报价

⑴所有投标均以人民币报价。

⑵投标方要以表格格式报价，以现汇、承兑两种形式分别报价，并由法人代表或授权代表签署并加盖单位公章。

⑶最低报价不是中标的唯一依据。

⑷投标报价应包括承包范围内的所有费用。

5、投标文件的签署及规定

⑴投标方应填写全称，同时加盖印章。

⑵投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

⑶投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

⑷投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

⑸投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

十二、其他说明

1、投标方应保证所投标的设备不侵犯任何第三方的权利和知识产权。如发生侵害第三方权利的情况，中标方应负责与第三方交涉，并承担由此发生的全部法律和经济责任，并对因该侵权行为给需方造成的损失承担赔偿责任；如使用第三方知识产权应提供相应授权。

2、中标后由需方与其签订合同，投标方在投标文件中须对其予以承诺。

3、招标方仅对本项目提供招标服务，对合同双方签订的实际业务不产生影响、不承担责任。

通裕重工股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

附：开标一览表

开标一览表

投标方名称：

招标编号：          TYZB-2020-42            8

| 序号 | 项 目 明 细 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 报价 |
|  |  | 现汇 | 承兑 |
|  | 320t/h备用锅炉烟气脱硫及湿式电除尘 | 总价 | 大写： （￥ ） | 大写： （￥ ） |
|  |  | 其中湿式电除尘 | 大写： （￥ ） | 大写： （￥ ） |
|  |  | 其中安装费 | 大写： （￥ ） | 大写： （￥ ） |
| 2 | 招标文件响应程度：①商务条款： ； ②技术条款： 。 |
| 3 | 工期：自合同双方签字盖章生效后设备材料加工制造 天、施工 天。 |
| 4 | 质保期： |
| 5 | 主要指标消耗：石灰 t/h、水 t/h、电 KW·h/h。 |
| 6 | 售后服务： |
| 7 | 重要说明： |

法定代表人或授权代表（签字）：

投标单位（盖章）：

年   月    日