招  标  文  件

招标编号：TYZB-2020-49

项目名称：320t/h备用锅炉项目

干式排渣系统

通裕重工股份有限公司

二〇二〇年五月二日

标书内容目录

一、招标内容

二、投标方资格要求

三、相关要求

四、承包范围

五、质保期及交货地点

六、交货期及投标有效期

七、报名、投标、开标时间及地点

八、投标文件的要求及份数

九、相关费用

十、发票开具及付款情况

十一、投标文件的编制

十二、其他说明

通裕重工股份有限公司（以下简称“招标方”）子公司山东省禹城市新园热电有限公司（以下简称“需方”）现有“320t/h备用锅炉项目干式排渣系统”项目具备招标条件，欢迎符合要求的投标方按招标文件规定的内容，参加本项目的投标。

- 招标内容

山东省禹城市新园热电有限公司厂320t/h备用锅炉项目干式排渣系统，具体要求详见本文件。

二、投标方资格要求

- 投标方应具有独立法人资格和一般纳税人资格，并具有相应的资质；

2、投标方应具有所投设备生产许可证或强制性认证证书（需强制认证的）；

3、投标方为具有所投标设备生产能力的生产厂家或授权经销商；

4、投标方应具有良好的经营信誉和与所投标设备相类似的业绩；

5、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

6、在最近三年内没有骗取中标、严重违约，所生产的设备未发生重大及以上质量安全责任事故；

7、投标方不存在尚未了结的重大诉讼案件；

8、相关法律法规对合格投标方的其他要求。

三、相关要求

# 1、总则

## 1.1本技术规范适用于山东省禹城市新园热电有限公司320t/h备用锅炉项目锅炉风冷干式除渣系统。它包括采购设备的本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、指导安装、试验和检修、试运、质保等方面的技术要求。

## 1.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方保证提供符合本技术规范和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

## 1.3如投标方没有以书面形式对本技术规范书的内容和条文提出异议（或差异），则需方可认为投标方已完全接受和同意本技术规范书的要求。如有异议（或差异），不论是多么微小，都应以书面形式提出。如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合本规范和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。

## 1.4本技术规范所使用的标准如与招标方所执行的标准水平不一致时，按最新较高标准执行。

## 1.5投标方对供货范围内的设备负有全责，包括对外采购的产品。

## 1.6在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由投标方、需方双方共同商定。当主机参数发生变化时而引起的变化要求，投标方应予以满足，且设备不加价。

## 1.7 中标通知书下发后7日内，投标方提供盖章的电子版土建招标图纸，施工蓝图及其他资料15日内全部提供完毕，投标方对所提供的资料准确性负责。

## 1.8投标方提供的所有外购设备及配件厂家（除需方指定品牌外），必须选用优质产品进口或国产一线品牌，除指定厂家的设备外，所有外购件需投标方提供3家国内或进口知名品牌，最终由需方签字确认后进行采购。所有进口产品投标方需提供报关证明等相关资料。

## 2、系统概况和相关设备

2.1本期锅炉炉底设1台干式钢带排渣机，正常出力为1~2t/h，最大出力为5t/h，连续或间歇运行。干式钢带排渣机与锅炉出渣口用渣斗相连，渣斗独立支撑，渣斗容积可满足锅炉BMCR工况下4小时排量。渣斗底部设有炉底排渣装置(液压关断装置)，允许干式排渣机故障停运4小时而不影响锅炉的安全运行。

2.2底渣在干式钢带排渣机输渣过程中冷却到一定温度后由机械送至渣仓贮存，每炉一套贮渣系统。炉底渣分别穿过过渡渣斗落入干式排渣机，在干式排渣机内被空气冷却，被加热的空气带着底渣的热量进入锅炉炉膛，在干式排渣机冷却后的底渣进入紧急排渣口或经碎渣机破碎后，经链斗输送机输送至渣仓。

2.3底渣输送采用两级输送进渣仓方案，渣仓有效容积不小于260m³，满足锅炉满负荷运行储存7天的渣量。渣仓和干渣机的布置应满足磨煤机检修通道和相应的消防通道要求。渣仓下通道净高同时满足渣车和检修车的通行。

2.4整套系统采用需方提供的DCS自动控制，紧急排渣口、贮渣仓卸渣采用就地常规电气自动控制，各设备设有就地启停按钮，渣仓位于炉后。

2.5中标通知书下发后5日内提供引入DCS的I/O清册、控制逻辑方式。投标方负责提供就地设备或盘柜至DCS的接口接线图纸。投标方负责提供就地设备或盘柜至DCS的接口，至DCS的电缆由需方提供。

## 3、工程主要原始资料

### 3.1锅炉型式：

本期工程安装1×320t/h锅炉，锅炉为高温高压自然循环燃煤锅炉。采用自然循环、单炉膛、四角切圆燃烧燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构燃煤锅炉。在锅炉尾部同步设置SCR脱硝装置。

#### （1）锅炉额定蒸发量：320t/h。

#### （2）锅炉最大连续蒸发量：350t/h。

#### （3）锅炉效率：92.06%

#### （4）锅炉（B-MCR）燃煤量：47.17t/h（设计煤种）；48.53t/h（校核煤种）

#### （5）锅炉燃烧空气量：冷风总量：352750。（锅炉厂提供）

#### （6）以下数据请参见锅炉厂提供的密封插板附图（以锅炉厂最终蓝图为准）

炉下联箱中心标高：					5000mm

锅炉排渣口尺寸： 					8481mm×2072mm

下联箱水封板最大热位移：		向下位移：145mm；水平位移:18.3mm；                               前后位移：11.7mm

#### 3.2排渣运行工况：连续

正常排渣量：							1-2t/h

最大排渣量：							5t/h

炉渣温度：							   900℃（参考值）

#### 3.3密度(下列数值未经测试,仅供参考)

干渣堆积密度：						约0.9t/m3

湿渣堆积密度：						约1.3t/m3

渣真实密度：							2.3t/m3

计算渣容积时：						0.9t/m3

计算渣结构荷载时：				   1.4t/m3

### 3.4煤质资料

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到基碳 | Car | % | 53.65 | 50.97 |
| 2 | 收到基氢 | Har | % | 3.5 | 3.75 |
| 3 | 收到基氧 | Oar | % | 4.2 | 3.52 |
| 4 | 收到基氮 | Nar | % | 0.81 | 0.80 |
| 5 | 收到基硫 | Sar | % | 1.28 | 1.59 |
| 6 | 全水分 | Mt | % | 5.41 | 10.20 |
| 7 | 空气干燥基水分 | Mad | % | 0.57 | 1.52 |
| 8 | 收到基灰分 | Aar | % | 31.15 | 29.17 |
| 9 | 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | % | 23.23 | 28.92 |
| 10 | 收到基低位发热量 | Qner. Ar | KJ/kg | 20620 | 20080 |
| 11 | 哈氏可磨性指数 | HGI | / | 65 | 76 |
| 12 | 灰变形温度 | DT | ℃ | >1260 | >1240 |
| 13 | 灰软化温度 | ST | ℃ | >1300 | >1300 |
| 14 | 灰熔化温度 | FT | ℃ | >1300 | >1300 |

### 3.5渣量

| 锅炉容量 | 煤 种 | 渣量t/h |
| --- | --- | --- |
| 320t/h | 设计煤种 | 1.48 |
|  | 校核煤种 | 1.45 |

注：渣量按总灰渣量的10%计算，渣井存储容积及设备的正常出力应按5t/h考虑。

## 3.6安装运行条件

干式排渣机安装在锅炉房零米，锅炉排渣口下。为避免锅炉结焦时大焦直接掉在干式排渣机上，干式排渣机前设有保护措施，有效防止大焦块损坏排渣机。

# 4、技术条件

## 4.1系统参数、容量/能力

为保证系统连续、安全、稳定运行，干式排渣系统的设计出力应不小于5t/h，且留有足够的裕量。

## 4.2系统性能要求

### 4.2.1投标方提供的干式排渣系统设备必须是技术先进、成熟、完整和安全可靠的优质产品。系统的性能要可靠、操作要简单并节能。排放应完全符合环境保护的条例。并要求该设备有两年以上的工业运行无故障业绩。

### 4.2.2投标方提供本工程的1台机组干式排渣系统，由锅炉水冷壁下联箱挡板到仓下部卸渣装置出口的底渣冷却、输送系统等全部系统，包括其间的所有设备、管道、阀门、平台、钢架、扶梯、支吊架、各种附件、渣仓（渣仓本体、渣仓顶部、下部侧壁所有设备及附件），与整套系统功能相配套的各种仪表和就地控制设备的设计和供货。系统的整体性能要求先进、可靠，整体性能由投标方负责。

### 4.2.3每台炉配一套底渣冷却及输送系统；底渣冷却、输送系统采用DCS自动控制；紧急排渣和卸渣设备采用就地控制方式，其运行状态信号在DCS系统监视器上显示。

### 4.2.4锅炉底渣的冷却空气利用锅炉炉膛的负压吸入干式排渣机，将渣冷却，冷却空气应能最大限度将底渣的热量带回炉膛，冷却风量能根据锅炉的排渣量调节，且不影响锅炉的燃烧，最大冷却空气量不超过锅炉燃烧空气量的1％(包括机械机本身漏风，风压以炉底为准)。干式排渣机在设计出力下运行时，其排渣温度低于100℃，最大出力时，排渣温度低于150℃；在各种工况下，干式排渣机壳体温度应保持在50℃以下，高于50℃时投标方负责保温并加装外护板。

### 4.2.5排渣机输送带采用优质国产高温不锈钢材料制成，寿命保证值不小于50000h，其壳体和支撑托棍的使用寿命不小于30年；碎渣机由耐高温、耐磨的高铬合金钢或更加耐磨的材料制成耐磨件，工作寿命不低于20000h，颚齿板工作寿命不低于20000h，主轴工作寿命不低于100000h，轴承工作寿命不小于50000h，壳体、支架等结构件寿命不小于30年。干式排渣机系统可满足连续运行的要求，其设备可用率要满足机组的年运行小时数不小于8000小时。

### 4.2.6干式排渣系统应运行可靠，在系统运行期间其设备维修时间和系统设备故障处理后恢复正常的时间不大于2小时，干式排渣系统的预定寿命为30年以上。

### 4.2.7为保证后续输送系统的安全可靠性，干式排渣系统应设碎渣设备，碎渣设备应将大块底渣破碎至小于    ×    mm（投标方负责）便于输送的粒径。

### 4.2.8干式排渣机出口应设事故排渣口，排渣口高度应满足装车的要求。

4.2.9干式排渣系统不降低锅炉的效率。

4.2.10贮渣设备采用钢制渣仓，每台炉设一套渣仓及卸渣设备，渣仓采用全封闭结构，用0.8mm的彩钢板进行密封（蓝色）。渣仓体全部材料采用16Mn，厚度12mm，渣仓顶部要装设不低于DN500的真空释放阀。每套渣仓下设干、湿两种卸渣设备，且有高低料位报警；为保证渣仓卸渣时畅通，渣仓装设防堵设施。每套渣仓安装至少一个测温铠装热电偶(耐磨性热电偶外套管)。

4.2.11投标方提供干渣机投产第一年因产品质量和投标方原因引起的强迫停运率及连续可调时间的保证值。干渣机强迫停运率不大于2%，计算公式如下：

干渣机强迫停运率=干渣机强迫停运小时数/(干渣机强迫停运小时数+运行小时数)

4.2.12为避免锅炉结焦时大焦直接掉在风冷式排渣机上，在干式排渣机前上部应设有栅格板和液压挤碎装置。

## 4.3系统设备结构要求

### 4.3.1所有设备正确设计和制造，以保证安全和经济运行，满足所有工况下的功能而不致有过度的应力、磨损、振动、腐蚀、老化和其他运行问题。设备必需是全新的并有可靠的设计。

### 4.3.2设备部件的制造过程应是高技术的，加工准确并有良好工艺、精糙度、合适的公差配合。易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、更换的部件应易于得到，并能比较方便的拆卸、 更换和修理，同类型的部件能互为通用。安装或维修时便于起吊或搬运的措施，如吊耳、环形螺栓等安装在所有的重型部件上，且能使该部件保持平衡。

### 4.3.3所有的材料符合有关规范的要求，并应是新的优质的，尽量使维修工作降至最少。铸件和锻件符合各自的材料规范，无裂纹和缺陷。

### 4.3.4在设备制造过程中必须实施严格质量管理，包括必要的处理、检验和试验，机械部件或其组件有良好的通用性, 互换性。

### 4.3.5锅炉房内的除渣设备均密封不泄漏，防止粉尘飞扬。在布置上均需考虑到方便检修。高空布置的阀门等设备设置检修平台。

### 4.3.6为保护人员不受烫伤，表面温度高于50℃的地方应保温。保温材料的外表面敷设0.6mm厚的铝板或波纹彩钢板。保温及外护板均由投标方负责提供，颜色由需方签字确定。

## 4.4系统主要设备技术要求

### 4.4.1过渡渣斗

4.4.1.1过渡渣斗指从锅炉水冷壁下联箱档板处至干式排渣机上槽体之间的钢结构部分。过渡渣斗采用独立支撑方式，它与锅炉下联箱档板之间设有密封装置。密封装置的设计能吸收锅炉向下和水平膨胀变形和炉膛最大压力。过渡渣斗与炉底排渣装置间采用不锈钢波纹板连接，不锈钢波纹板能承受过渡渣斗和干式排渣机受热膨胀变形。

4.4.1.2过渡渣斗的钢结构和耐火材料能承受大块炉渣的直接冲击，保证足够的强度、钢度和稳定性，并提供详细的钢结构计算书。

4.4.1.3过渡渣斗内设耐火材料和保温材料，保温材料和耐火材料采用含钢玉的高强度耐火混凝土，其强度≥70MPa，耐火混凝土应由耙钉固定在渣井壁上，耙钉应选用8mm不锈钢材料，每平方米不小于10根。投标方设计并负责保温材料和耐火材料的供货，同时保温所用金属构件及耙钉也由投标方负责设计、供货。

4.4.1.4过渡渣斗的耐火材料应能承受炉渣950℃高温，并考虑及核定其能够承受来自火焰中心1600℃辐射热热量。过渡渣斗的设计承压能力大于±5800Pa，瞬时不变形承载能力不低于±9800Pa。

4.4.1.5过渡渣斗有效容积能满足设计煤质BMCR工况锅炉4小时最大排渣量。

4.4.1.6柔性密封按美国膨胀节制造协会标准（EJMA）设计制造。金属部分使用寿命30年，非金属材料的使用寿命不低于40000小时。柔性密封的金属部分采用优质国产高温不锈钢板、工作温度900℃、并满足锅炉底部高温、磨损的使用工况。密封装置的设计能吸收锅炉向下膨胀变形和炉膛最大压力（投标方采用的密封装置必须满足锅炉三维方向产生的最大热膨胀应力并留有一定膨胀余量，如因设计不合理造成锅炉膨胀应力集中，投标方负一切责任并承担因此造成的需方损失）和炉膛最大压力（密封装置承压设计值≥9.5KPa）。

4.4.1.7渣井的钢结构和耐火材料墙体坡度设计要尽量设计的陡一些，以防止高温熔融态渣粒积聚在渣斗斜坡耐火墙壁上无法排出。渣井的钢结构和耐火材料以及隔栅和液压关断门上能承受大块炉渣的直接冲击。考虑能抗击重量达2吨，坠落高度在50米以内的大焦的冲击。

4.4.1.8渣井设置观察孔、无死角除焦孔。要求增加除焦孔；要求将除焦孔改为由上至下的斜坡布置，便于观察隔栅情况（数量和安装位置现场确定）。

### 4.4.2炉底排渣装置

4.4.2.1渣井与风冷式排渣机之间设炉底排渣装置，该装置需要起到关断门及破碎大渣块的作用。炉底排渣装置用于干式排渣机及后续输送系统发生故障时的检修工况，允许干式排渣机故障停运4小时而不影响锅炉的安全运行，保证启、闭灵活。

4.4.2.2炉底排渣装置由隔栅、挤压头、箱体、驱动液压缸和摄像监视系统及液压泵站及管路部分组成。能满足如下技术要求：

4.4.2.3炉底排渣装置采用防护隔栅结构，要能够有效地防止大渣的下落造成设备的冲击破坏，100%防止结焦对干式排渣机的损坏。炉底排渣装置中的挤压头部件采用液压驱动，在开关灵活的同时，起到隔离门的作用。同时其能有效地实现大渣块的预冷却、预破碎，200mm以上的渣块，首先落到隔栅上，得到预冷却。然后经水平移动的齿形挤压头将其破碎，由干式排渣机运出。打开或关闭状态均为水平移动，垂直作用力由静止的隔栅承受，关断门不受水平力，即使油缸失灵也不会自动打开。保证关断门在各种情况下均可灵活打开和关闭。液压挤压头控制，在“单次挤压”的基础上，增加“多次挤压”功能。在程序上通过增加循环计时和计数器的方法实现这样的一个功能，在画面上需要一个挤压头进行破碎的次数的数字显示和实际已经破碎次数的显示，在需要进行破碎次数的数字显示器上，要求能够根据实际的需要进行任意的修改，以方便运行的实际需要。每个渣斗下部顺序设置小、中、大、中、小挤压头。

4.4.2.4炉渣下落及破碎过程，均由摄像系统监视，并引入炉控室。干式除渣系统设备可在微机内实现远控操作。

4.4.2.5挤压头在合拢状态，起关闭渣斗的作用。至少应设全开、半开和全关三种位置状态。其状态反馈信号除本系统需要外，应留有满足DCS远方监控需要的接点。挤压头限位开关下方要求安装检修平台，以方便操作检修。

4.4.2.6隔栅、挤压头采用耐高温、耐磨材料,热变形小。

### 4.4.3干式钢带排渣机

4.4.3.1干式钢带排渣机要求连续或间歇工作，正常工况下出力1~2t/h，最大出力为5t/h，并留有足够裕量。排渣机采用变频调速，出力可调，并能适应锅炉不正常燃烧时排渣的要求，且能在堆满干渣的情况下启动，渣块挤压装置运行灵活、可靠，液压系统油压稳定。

4.4.3.2干式排渣机上部槽体和输送带应能承受较高的炉渣温度和大块炉渣的直接冲击。

4.4.3.3干式排渣机设有良好的可调节风冷系统，确保设备的输送出力和排渣温度能满足本技术规范的要求。

4.4.3.5干式排渣机设有液压自动链条张紧装置，液压自动张紧装置的推力应能满足干式排渣机正常出力工况和最大出力工况时张紧力的要求。

4.4.3.6干式排渣机设有过载保护、打滑、断带、断链停车保护装置，并具有输送带跑偏检测和自动调整功能。事故信号应送至主控室DCS系统。

4.4.3.7干式排渣机设有渣温检测装置和大渣检测装置和摄像监测装置。摄像监测装置引入我公司生产监控系统，投标方负责摄像监测装置的设计，需方负责摄像监测装置的采购和安装。现场监测孔及孔的密封、防护由投标方负责。

4.4.3.8干式排渣机设有温度检测及消防装置，以保证机组启动初期安全性。

4.4.3.9干式排渣机驱动装置上方设起重量为   t（由投标方确定最大检修件）的检修电动葫芦，投标方负责供货。

4.4.3.10清扫链底部衬板寿命不小于30000h，链条寿命不小于30000h。

4.4.3.11干式排渣机应配套提供本体范围内的全套就地仪表和远传一次仪表，包括安装附件。配供的本体控制箱除应能满足就地操作的功能外，还应提供满足远方控制系统用的状态监视、故障报警、设备启停等信号硬接线接口。投标方负责控制箱或接线盒至就地设备的电缆及安装附件的设计、供货。

### 4.4.4碎渣机

4.4.4.1碎渣机采用耐高温的国产优质产品，采用单辊碎渣机。

4.4.4.2碎渣机出口破碎后的渣颗粒应小于   ×    mm，碎渣机出力不小于    t/h。

4.4.4.3碎渣机部件由耐高温、耐磨的高铬合金钢制作，主要耐磨件寿命不小于20000小时，碎渣机下部可以在工字钢上作横向或纵向移动，方便检修或更换。

4.4.4.4完整的碎渣机应包括:设备全体外壳、驱动装置、联轴器、底座、护罩、电机等。

4.4.4.5碎渣机有自动反转等保护功能。

4.4.4.6碎渣机布置留有检修的条件，在碎渣机进口处设有检查孔，便于检查。

4.4.4.7碎渣机的出力应与干渣机的最大出力相匹配，并留有足够裕量。

4.4.4.8碎渣机各部轴承耐热温度应能接受650℃以上的高温工况连续工作。

4.4.4.9系统设计保证碎渣机整机更换时间不超过2小时。

4.4.4.10设备应配套提供本体范围内的全套就地仪表和远传一次仪表。配供的本体控制箱应能满足就地操作的功能，并应提供远方控制系统用的状态监视、故障报警、设备启停等信号硬接线接口。投标方负责控制箱或接线盒至就地设备的电缆及安装附件设计、供货。

### 4.4.5链斗输送机

4.4.5.1链斗输送机型号           （投标方填写）；最大出力＞   t/h（投标方填写）。水平长度约40米，提升高度约16.5米（最终以进入渣仓的高度为准）。

4.4.5.2链斗输送机，采用变频调速，可调范围   ～    m/s。链斗输送机技术先进、结构合理，在输送温度(    (C的高温底渣物料时保证设备运行平稳可靠，不积渣、不跑偏、密封良好，链条拉紧装置调节方便，整机无故障运行时间保证不小于10000小时，设备运行时距设备1m处噪音(85db（A）。

4.4.5.3链斗输送机的核心部件链条采用高强度高耐磨的套筒滚子链。链板采用材质为40Cr的高强度链板，硬度HRC40，销轴材质为40Cr，滚子材质为40Cr，套筒材质为20Cr，链条强度备用系数(8，保证链条使用寿命不低于30000小时。链轮材质为ZG310-540，硬度HRC45-50，使用寿命不低于30000小时。头轴尾轴采用40Cr，调质处理HB241-286。

由于输送物料温度较高，链斗输送机头部、尾部链轮采用适合高强度套筒滚子链的双轮缘结构，避免可能产生的吊链现象，轮齿采用ZG310-540，表面淬火处理，硬度为HRC45-50。链斗输送机尾部采用自动补偿方式张紧，避免由于链条运行磨损后产生的滑链现象。

4.4.5.4链斗输送机头部采用双列调心滚子轴承，尾部采用调心球轴承，能补偿双链长度不一致时产生的轴的角位移。

4.4.5.5链斗输送机的料斗加工精确，避免料斗在头部尾部处啮合时产生相互干涉现象，使链斗输送机运行平稳。料斗材质为高强度高耐磨材料，料斗内表面光滑便于落料。

4.4.5.6链斗输送机传动链条为高强度套筒滚子链。驱动装置的电机、 满足防水、防灰尘的要求，其防护等级不低于IP54，绝缘等级为F级，温升不超过B级绝缘的温升考核。驱动电机能在85(100%的额定电压和额定功率下启动并能加速所启动的设备，电压为380V，在厂用母线电压为60％额定电压时电动机能自启动。设备上的驱动轴承采用SKF、NSK或FAG轴承（包括电动机）,最终由需方确定。

4.4.5.7干式排渣机对应的链斗输送机与紧急排渣门的切换装置由就地手动操作(切换装置为气动或电动)，也可以DCS远程操作。

4.4.6渣仓

4.4.6.1渣仓本体和支架采用钢制结构形式。渣仓顶部设置电动葫芦3t壹台。

4.4.6.2渣仓的钢支架应考虑能承受下列荷载：

①结构自重（包括管道）。

②物料重量、平台上活荷载（按不低于400kg/m2考虑）。

③风和雪荷载。

④设备起吊荷载。

⑤地震的影响等。

⑥除承受上述载荷外，渣仓还承受仓内物料塌方引起的冲击荷载。

4.4.6.3渣仓设固定料位指示器及连续料位指示器，当高料位时能发出报警信号。

4.4.6.4渣仓下部应有双轴搅拌机和干渣卸料接口，5.00米层（暂定,相对于锅炉房零米）为设备的运转层。每只渣仓锥斗部分安装电动振打装置2台，防止渣仓内起拱。

4.4.6.5新建一座直径Φ8m、有效容积260m³的渣仓，渣仓直段钢板厚度不小于10mm，锥段部分钢板厚度不小于12mm，渣仓下部锥体与水平面之间夹角不小于60°。渣仓设有双出口结构一个出渣口接加湿双轴搅拌机，另一个出渣口接干灰卸料机。

4.4.6.6每座渣仓顶还应安装一台排气布袋除尘器（含排气风机），过滤面积应按过滤风速不大于0.8m/min计算，布袋出口空气含尘量≤50mg/m³。布袋过滤器的效率不小于99%。布袋过滤器设自动反吹扫功能、便于更换布袋的措施及防雨棚。布袋过滤器设高压和布袋破损报警装置，报警信号能送至控制中心。布袋的使用寿命大于30000小时。

4.4.6.7仓顶布袋除尘器排放检测口及平台的供货，必须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准DB/372376-2019》要求，“排气筒直径是30cm,检测口留在除尘风机出口排气筒直径6倍处开直径10cm的检测口，检测口上排气筒高是排气筒直径的3倍”，同时加装检测平台。

4.4.7湿式卸料装置

4.4.7.1湿式卸料设施由手动插板门、电动给料机、双轴搅拌机，供水管路及手动供水截止阀、气动供水蝶阀等组成，工作温度150℃。手动插板门采用耐压、耐磨灰渣阀。

电动给料机要求给料均匀且严密不漏。

4.4.7.2双轴搅拌机有良好的可控性能，合理的运行操作方式及就地启停、调试和正常及事故情况下必需的检测、控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。

4.4.7.3搅拌机的结构设计满足最大载荷和变化载荷的工况要求,其壳体厚度不小于10 mm。

4.4.7.4整机设备要求密封严密、无漏、无冒灰现象。轴承座采用独立支撑结构。搅拌机调湿渣要求渣水混合均匀，渣的含水率可调，以满足自卸汽车或其它机械运输的要求。

4.4.7.5搅拌机叶片材质的选择是耐磨损（其材料的硬度值HRC不小于40）、不易粘渣，其结构设计便于更换；搅拌机具有一定的防湿渣沾结和便于清除机内残留渣垢的措施。搅拌机内的加水喷嘴的安装高度（距渣面）要保证水能充分雾化，正常运行时不得发生喷嘴堵塞现象。

4.4.7.6易损件使用寿命不小于10000小时，主轴使用寿命不小于50000小时，轴承使用寿命不小于20000小时。设备的设计寿命为30年, 所用的材料完全满足电厂所在地区环境条件和工作介质的要求。

4.4.7.7电动机及电气设备的防护等级为IP56，绝缘等级为：F。

4.4.7.8距设备外壳1 m，离地1.5 m处，其设备噪音≤85dB（A）。

4.4.8干式卸料机

4.4.8.1干式卸料设施由手动插板门、电动给料机、细碎机（如果有）、干式卸料器等组成，工作温度150℃。每台卸料机的出力为100t/h。卸料机的易磨损件(包括收尘风机)正常使用寿命不少于三年。

4.4.8.2手动插板门采用耐压、耐磨灰渣阀。

4.4.8.3干式卸料器是渣仓往运输装置装卸干燥粉粒状物料的专用设备，其卸料口高度可以调整，可以适应不同装料口高度的运输工具。

4.4.8.4干式卸料器包括外筒、伸缩套筒、吸尘罩、卷扬机构和底座，另外还需配收尘风机、料位计等装置。伸缩套筒和伸缩软节组成一个可以任意伸缩的卸料装置，其伸缩由安装在底座上的卷扬机构完成。

4.4.8.5干式卸料器吸尘罩的排气口与收尘风机进风口相连，通过收尘风机作用，使弥散到卸料口以外的粉尘被吸入经管道由库顶送入渣仓，经布袋除尘器除尘后排放。散装机卸料口周围设置喷雾环管，在装车时，喷雾防止灰尘飞扬。

4.4.8.6收尘风机噪音：在离设备外壳1米处的噪音不得大于85dB（A级）。

4.4.8.7设备配电机防护等级为：IP56、绝缘等级为：F级。

4.4.9干式排渣机出口设有紧急排渣口和碎渣机的切换装置。排渣口的设计应便于装车，并有效防尘。碎渣机的切换装置和卸料过程由就地手动操作，卸料门为气动。

4.4.10其它

4.4.10.1对于难于接近的设备和管道附件，应考虑设置维护和操作用的平台和相应的楼梯通道。设计及供货由投标方负责。

4.4.10.2平台大小能满足使用要求。平台采用刚性良好的热镀锌防滑格栅板平台，布置维护检修平台处应考虑荷重。步道宽度不小于1m，平台及步道之间的净高尺寸应大于2.1m。要求栏杆扶手和竖杆部分直径φ42×3.5 mm，栏杆其余部分直径φ30×3.5mm，栏杆的横杆和竖杆采用圆球连接。栏杆高度不小于1200mm，所有平台应设有挡板，挡板应采用120×3的扁钢，平台及扶梯的热镀锌格栅板厚度为4 mm。平台扶梯设计标准不低于《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》的要求。梯子、平台宽度分别不小于800毫米和1000毫米。梯子角度不大于50º。

## 4.5仪表和控制要求（I&C）

### 4.5.1总则

干式排渣系统的干式钢带排渣机、清扫机、碎渣机和链斗输送机纳入机组DCS统一监控，本工程不设PLC控制。所有仪表及就地控制设备随工艺设备配套供货。设计界限在控制箱、接线盒端子排。

4.5.1.1控制系统应按下列原则设计

单一故障不允许引起整个控制系统故障。

单一故障不允许引起干式排渣系统保护系统的误动作和拒动作。

控制功能由许多模件完成，当任一模件故障只引起控制功能降低，而功能降低的部分可由操作人员人为干预得到补救。

4.5.1.2控制系统应能对整个系统进行集中监视、管理、自动顺序控制及闭环控制，并可实现全自动、远方软手操作及就地操作三种控制方式，就地操作应能闭锁其它两种控制方式。

4.5.1.3通过LCD画面、键盘和鼠标对过程进行监视和控制，不再设置常规的仪表盘。（若在操作台上还需设少量必要的程控操作开关或按钮，投标方应在技术协议中明确，并提供有关技术要求、控制功能及详细的接线图以便买方全面考虑）。所有运行参数及报警信息均应能通过打印机进行记录并制表。

4.5.1.4对于电动阀门等转动机械除了在控制室进行远方控制外，应可在就地进行操作，但就地控制时，应对远方控制电动阀门等转动机械应设置相应的闭锁开关。

### 4.5.2主要设备规范及性能要求

本工程要求开关量信号采用无源触点，触点容量为220VAC，3A和220VDC，1A。每个开关量仪表至少应提供两对常开、两对常闭（DPDT）的独立接点。不得采用水银温度计。就地测温仪表要求采用抽芯式万向双金属温度计，不得采用水银温度计，套管接口螺纹应为M27×2mm；热电偶按A级标准配置，热电阻按I级标准配置，预留的温度插座接口螺纹应为M33×2mm或M27×2mm。就地指示仪表的精度至少为1.5级，盘面直径不小于150mm，接头为M20×1.5mm，表计的量程选择应使其正常运行时指针处在3/4量程位置。

4.5.2.1仪表：

投标方所供仪表及参数显示应采用国际标准工程计量单位。

检测仪表精度要求，主要参数不低于0.5级，变送器精度不低于0.075级。

4.5.2.2模拟量信号：

温度测量采用双支铠装热电偶和双支铠装三线制热电阻(热电偶为K分度、热电阻为Pt100)。

压力或差压变送器精度等级不低于0.5%，防护等级不低于IP65，变送器输出4-20mADC信号。

4.5.2.3开关量信号：

对于压力开关(PS)、温度开关(TS，原则上不设温度开关)、料位开关(LS)和位置开关等，其接点应是快动无源干接点型，输出接点（DPDT）数量2付以上，其接点的最小容量应为220VAC、5A。上述开关设备选用进口品牌，并推荐三家以上品牌，最终由需方确定。

4.5.2.4就地指示表：

就地压力和料位等指示表应结构坚固、耐腐蚀、防尘防水，刻度盘应不小于100mm，精度应不低于1.5级。

4.5.2.5控制柜和箱为能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结霉、防昆虫、防盐雾及啮齿动物，能承受指定场合的温度及支承结构的振动。

柜、箱的设计、材料选择和工艺要求应使其内外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉和外侧出现的螺栓头。

柜、箱应有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间电气短路等产生的所有偶然应力，钢板厚度至少为2mm。所有金属构件应牢固地连接到盘内接地板上。

柜、箱内安装有发热元器件时，若仅靠自然通风不能提供良好的散热，则应装设强迫通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许的温度极限值。

墙挂式控制箱几何尺寸高度不应超过1200mm。

控制柜内部应提供有220VAC照明灯和检修插座，盘上或盘内设备应有标志牌。

就地电磁阀箱上应装设设备运行状态指示灯。

就地电磁阀箱内外安装的各种配电器件及电－气转换器件，如：电磁阀（气源三联件、过滤减压装置、小型仪表阀门、接线端子、开关、旋钮和指示灯等元件均须选用引进技术或中外合资生产的产品，并推荐三家以上品牌，。

投标方应提供上述元器件具体选用的生产厂家及系列型号，并需买方确认后，方可采用。

就地电磁阀箱的外壳防护等级，室内应为IP54，室外应为IP56。

电缆从控制盘、柜底部引入，盘内应预留足够的空间以方便接线。

#### 4.5.2.6干式排渣系统的供电方式及控制柜（箱）要求

需方提供两路380V /220V三相四线制动力电源至投标方的就地动力控制柜（箱）；需方另外提供两路380V /220V三相四线制控制电源至投标方的程控电源柜，投标方在程控电源柜内应提供电源无扰自动切换装置。投标方提供总电源容量和清单给需方，所需其他等级电源投标方配控制变压器解决。控制柜（箱）结构型式及柜内的电气元器件选型要与主厂房一致，经需方最终确认后才能生产。

就地动力控制箱（柜）至负荷端、及投标方供货的就地设备内部及之间的所有电缆、特殊电缆均由投标方负责设计、供货。就地设备至就地控制柜之间的电缆由投标方负责设计、提供。所有就地设备间的连接电缆、电线应有保护管、线槽保护，电缆线不应外露，电缆清单、电缆路径、及桥架设计均由投标方负责，并供货。电缆清册模板由投标方提供。

在确定电厂所需的动力电缆时，其绝缘等级和最小截面应严格按《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）选择，主要应考虑以下几点：

a）在确定动力电缆载流量应根据设备负荷，导线材料、绝缘耐热等级、安装类型、环境温度确定；绝缘等级应根据系统电压和接地方式来选择。

b）允许的最小导线截面应根据短路电流等级和开关切除时间进行选择，使之与中低压设备上可能产生的短路电流等级相一致，以防电缆损坏。

c）电缆因长度而产生的压降。

d）环境条件(如温度、湿度等)和敷设方式所引起的载流量下降。

所有设备间的连接电缆、电线应有护管保护。

随机配套控制柜（箱）内所配电气控制元件应选用经过鉴定的优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。柜内设电源总开关,总开关的容量按大于总负荷的2倍选择,各分路控制及动力开关、闸刀、接触器等电气元件均按负载容量大于2倍选择，热继电器的额定电流应不小于回路额定电流的125%。配供的就地控制柜（箱）采用不锈钢板制作的控制箱柜，应具有防尘、防溅、除湿性能，并满足GB7251.1-2005《低压成套开关设备》国家标准，控制箱的防护等级应按GB4942.2-93《低压电器外壳防护等级》中规定的IP56级的要求。

控制柜（箱）为双门结构，外门带窥视玻璃。按钮、控制开关等电气元件设置在内门上。控制柜及端子盒采用2.0mm无磁不锈钢，户外防护等级为IP56 。户内型控制柜为IP44。

当控制柜（箱）内并存强电动力回路、强电控制回路和弱电控制回路时，投标方应将各种回路关联的控制器件、端子排和连接导线分隔布置，采取防止强电回路干扰弱电信号回路的措施，利于运行、检修安全。

配供的动力控制柜（箱）可进行就地手动、自动、远方手动、远方自动控制，并能就地实现相互切换，动力控制柜应有显示、报警及联锁保护功能，且向远方输出或接受信号。所有需要向外引出的设备，投标方应提供端子排，每个端子只应连接一根外部导线；而投标方内部线路与端子排的连线也宜每个端子为一根，最多为二根。电流互感器和断路器的跳闸回路的导线截面不应小于2.5mm2，控制回路所用的导线的截面不小于1.5mm2。端子采用凤凰端子并满足各动力电缆接线的要求,且最小为10A，动力控制柜（箱）中连接电缆用的端子排应留有20%的备用量。

控制柜（箱）内控制系统有远方/就地控制功能，并有远方/就地控制切换开关。就地控制柜留有与灰渣DCS相应信号的接口，具体数量在设计联络会上确定。

动力电缆采用铠装交联聚乙烯/聚乙烯绝缘铜芯，控制电缆采用铜带屏蔽铜芯电缆，动力和控制电缆均为阻燃型(C级)。投标方应提供供货范围内所有电缆的电缆清册。

控制柜（箱）全部采用下进/出线方式，并有明显的接地点，装有电器元件的柜门与柜体之间有软铜线连接。

柜体采用喷塑，喷塑的色标在联络会由需方确定。

铜接地线截面应按有关国标选择。每个螺栓接头和搭接头应不少于两个螺栓，每个分支接头按需要应有一个及以上的螺栓。在每个接地线的端头应提供至少为与本柜内回路数相同的接线孔，供需方连接接地线用。

带电部分应加以适当的保护以防止触电。在其它单元带电的情况下应能更换电气元件和改接电缆。

控制柜动力电缆接线端子离地高度不小于300mm。

所有的电气元件、电缆接线端子采用耐久性材料加以注明，并与相关的项目表和接线图相对应。

所有用于操作和监视的重要设备（如：开关、按钮信号灯等）都要用固定的铭牌加以标明。开关柜前后均有按需方要求的设备命名牌。

每个单元的控制元件均应接到该单元内的端子排上，每个单元端子排上应有标识。

#### 4.5.2.7电动机的要求：

当电动机运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力应不小于拖动设备的115%。

配备变频装置的电动机采用进口专用变频电机并自带独立风扇，变频器的功率大于电动机功率1.5倍,变频器采用进口品牌。

交流电动机的额定频率为50Hz,交流电动机能够在满负荷下频率变化±5%，或在额定频率下电压变化在±10%, 额定电压或电压和频率同时变化绝对值之和在10%，或频率变化在±5%以内时，电动机应无故障运行。

电动机应支持在电压瞬间跌至55%后恢复至正常电压时恢复。380V电动机能够在80%额定电压下从零转速启动。

电动机的破坏扭矩不小于满载扭矩的220%，电动机的起动转矩倍数由投标方根据机械特性确定。

在额定电压下，对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6.5。 处于备用的鼠笼电动机有能力在冷态下起动不少于3次，停止和下次启动间隔应不大于5分钟，热态起动不少于2次，如果起动时间不超过2～3秒，电动机应能多次起动。

电动机应为F级绝缘(温升按B级考核)。电机绕组应经真空浸渍处理。所有电动机的使用寿命按现场的要求不小于30年。

绝缘要能承受周围环境影响。

所有交流电动机为鼠笼式交流异步电动机，同步电动机不能接受的。

在接线盒内应标明电动机的相序。旋转方向标记在端盖上，箭头直接指向旋转方向，假如不专门指定旋转方向，则按旋转方向为L1、L2、L3顺序标明在电动机上。

投标方应提供接线盒和内部引线与外部电缆接合的连接端子。

所有交流电动机均为直接起动，如投标方采用其他起动方式，必须由需方确认。

电动机外壳:

电动机的外壳应满足防护等级 IP56(进口变频电机防护等级 IP55)。

噪声控制:

考虑到运行人员允许承受的噪声极限，需方将审查电动机的噪声水平。如果投标方提供的设备在离外壳1.5m、离运行平台1.2m高处的最大噪声水平超过85dB（A），投标方应提供隔音装置实现噪声控制的目的，并应得到需方的认可。

振动:

投标方应提出预防振动的措施，以便维持电动机在允许的振动范围以内。振动的幅度不超过国标标准。

接地:

每台电动机应有电动机机座的接地装置，大于40kW电机在电动机完全相反的两侧接地，对于立式电动机，一个接地装置设在电缆接线盒下面，另一个接地装置设在第一个接地装置反方向180°位置上。

轴承:

电动机轴承结构应密封,所有轴承采用SKF产品，最终由需方确定。

立式电动机应采用推力轴承。

电动机配套的轴承应标明在电动机的铭牌上，这些轴承的最低使用寿命为50000小时，轴承的基本负荷由拖动设备给定，投标方应提供描述其特性曲线的报告。

接线盒和接线板:

对于电动机的动力回路的接线盒和接线板应采用斜开口型(从下面接线)。出线盒的进线孔可朝上、下、左右四周转换，盒内有单独的接线端子。

对于卧式电动机，除非另有规定，从电动机负载端看时， 接线盒在右侧。

电动机重量为20kg及以上时，应提供带耳环螺栓，吊钩或其他能安全起吊的装置。

危险区域的电动机满足相应等级的防爆要求。专用变频驱动电机，配套变频调速装置(变频器采用ABB产品，能接收4～20mA的控制信号及输出4～20mA的转速信号)。

#### 4.5.2.8控制方式

4.5.2.8.1.1控制系统采用三种控制方式：a.集中自动控制  b.集中手动控制  c.就地手动控制。正常情况下采用集中自动控制方式。

a. 集中自动控制方式：

控制室LCD操作站上显示所有干渣工艺流程，运行人员在操作站上通过键盘或鼠标选择工艺流程，程控系统自动检测该流程相关的设备。在该流程所有设备均处于可控情况下，操作人员在LCD操作站上发出“启动”命令来启动该流程，然后由程控系统自动完成干渣流程设备的操作并对整个工艺系统进行监视，否则程控系统内部联锁应能防止任何设备的启动。在需要停止该流程时，操作人员在LCD操作站上发出“停止”命令，程控系统按正常清除顺序停止。

b. 集中手动控制方式

由运行人员通过安装于控制室的LCD操作站上的键盘或鼠标按正确的顺序对纳入程控的所有设备实现一一对应的操作，系统联锁采用与集中自动方式相同的联锁方式。LCD操作站上应设有集中自动控制与集中手动控制切换的软开关。

c. 就地控制方式

设备检修或调试时采用就地控制方式，在就地控制箱上进行就地操作。

现场设有相对集中的就地控制箱,该就地控制箱由投标方提供。可对设备进行就地操作，就地控制盘上设有远方/就地转换开关。正常时，转换开关一律置于远方位。远方/就地转换开关的位置信号应送入DCS控制系统。

4.5.2.8.2系统各设备的运行状态信号、故障信号应显示在LCD操作站上。所有泵的运行，停信号，阀门的全开，全关信号，泵和阀门的就地控制信号，电气异常，保护动作信号均应反馈给DCS并在LCD操作站上显示和参加工艺联锁。重要电动机的电流信号也应在LCD上显示。

### 4.5.3就地控制设备

4.5.3.1

#### 4.5.3.2所有电磁阀均可在电磁阀箱上操作，其就地和远方方式可在就地进行选择，并且可在控制室内显示其实际状态。

#### 4.5.3.3投标方所供控制箱控制室内安装时，防护等级不低于IP54标准；当安装于户外时, 设备防护等级不低于IP56。

#### 4.5.3.4用于控制、联锁保护和报警的仪表选用变送器和温度元件。

### 4.5.5.设计及供货范围

#### 4.5.5.1投标方的工作范围

（1）提供自锅炉水冷壁下联箱档板至渣库下的加湿搅拌机及干式卸料机出口所有就地控制设备的详细设计，包括各种控制设备、就地仪表、就地控制箱、电磁阀控制箱等安装设计,设计深度应满足系统运行及现场施工、安装的需求。

（2）向需方提供I/O清单、工艺流程图（P&ID）和逻辑框图和控制监控画面。

（3）就地动力控制箱至负荷端的动力、控制电缆的设计、供货。

（4）进行就地控制箱、就地仪表设备与程控柜的接线图（CWD）图的设计，开列电缆清册。电缆清册模板由投标方提供。

（5）负责需方设备间的电缆通道及电缆敷设设计、及供货。

（6）负责协调投标方与需方之间的电缆通道接口。

（7）投标方负责干式除渣系统的就地仪表、控制设备，并提供工艺系统所含盖的所有控制要求、控制逻辑说明书、步序图、逻辑图，并配合DCS供货方完成干式除渣系统的组态调试和投运，直至系统完善。

#### 4.5.5.2供货范围

投标方应提供满足设备及系统安全运行、控制要求的必要的仪表及控制设备、电源分配屏（柜）、就地动力控制柜等，供货范围包括如下，但不限于此：

(1)就地测量显示仪表、附件、连接电缆等。

(2)压力、压差、温度、链斗速度传感器、信号变送器、电量变送器等。

(3)就地控制箱(柜)、就地电磁阀、阀位开关及就地阀门控制箱、自动疏水的气源处理器。

(4)灰渣装车装置就地控制盘及就地设备。

(5)投标方就地设备之间的一次、二次连接电缆。

(6)提供满足本技术规范要求的就地程控系统。

(7)投标方提出干式排渣控制系统及所供仪表的详细供货清单，开列详细的电缆清册。

#### 4.5.5.3设计要求

干式排渣系统正常运行应采用DCS控制，现场设有相对集中的就地控制盘，可对设备进行就地操作，就地控制盘上设有远方/就地转换开关。正常时，该转换开关一律置于远方位。

### 4.5.6图纸要求

见附录1。

### 4.5.7仪表选型原则

#### 4.5.7.1投标方提供的热电偶选用K分度双支铠装热电偶。

#### 4.5.7.2投标方提供的变送器选用进口优质二线制智能变送器产品。

#### 4.5.7.3投标方提供的电磁阀、控制开关及控制继电器等。

#### 4.5.7.4所有成套提供的就地测量仪表配供相应的安装附件（一次门、二次门及排污门等）。所有一次门前后均配供不锈钢连接短管，一次门材质采用不锈钢，阀门采用优质产品。

#### 4.5.7.5投标方提供的压力指示表选用不锈钢压力表。

#### 4.5.7.6本工程所采用的仪表和控制设备具有当今实践证明先进的技术，具有高的可用性、可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。

#### 4.5.7.7投标方提供的仪表和控制设备为生产厂商最新的主流设备，不提供已经过时或淘汰的产品。

## 5、规范和标准

#### 投标方在设计过程中，选用设备、确定系统等遵循本技术规范要求及以下规范与标准，亦可采用不低于以下规范及标准的其它国际标准或所在国家标准，但必须予以说明，并提供标准或其复印件，提交需方审查和确认。环保和消防标准必须按中国国家标准执行。

干式钢带排渣机、链斗输送机等的设计、制造、安装、验收以国际标准或所在国家标准为基础，并符合以下有关标准和规范，但不限于此。

#### 5.1对设备和材料进行性能叙述并不是要规定全部施工和安装细节。但是设备和材料符合工程、设计、工艺和制造高标准；并能在本合同附件陈述的使用条件下有效、满意地运行，没有过度维修磨损。

#### 5.2本文件中提到的规范、标准和规程(包括附录、变更/和勘误表)，适用于提到它们的所有场合。如果这些规范、标准或规程与本文件规定的要求之间有抵触，以高标准为准。

#### 5.3各种规范、标准或规程之间互相抵触之处提交给需方，由需方决定哪一种标准适用，需方的决定是最终决定。

#### 5.4环境保护方面必须采用中国下列规范(GB)如：

GB3095        大气环境质量标准

GB3096        城市区域环境噪声标准

GB13271       锅炉大气污染排放标准

GB13223       燃煤电厂大气污染物排放标准

GB12348       工业企业厂界噪声标准

#### 5.5可遵循不低于下列标准和规范要求的其他相关标准：

AFBMA        防磨轴承制造商协会

AGMA         美国齿轮制造商协会

AISC          美国钢结构协会

ANSI          美国国家标准协会

ASME         美国机械工程师学会

ASNT         美国无损检测学会

ASTM         美国试验与材料学会

AWS          美国焊接学会

CEMA         运输设备制造商协会

IEC           国际电工委员会

IEEE          电气及电子工程师协会

ISA           美国仪表学会

NEMA         美国国家电气制造商协会

NEPA         美国国家防火协会

OSHA         职工安全及健康局

SSPC          钢结构油漆委员会

输送机的设计、制造、安装、验收应以中国国家标准（GB）为基础，并符合以下有关标准和规范，但不限于此：

（1）机电产品包装通用技术条件GB/T13384-2008；

（2）一般工程用铸造碳钢件GB/T 11352-2009；

（3）钢结构设计规范GB 50017-2003；

（4）固定式钢斜梯安全要求GB 4053.2-2009；

（5）固定式工业防护栏及钢平台GB 4053.3-2009；

（6）火力发电厂保温油漆设计规程DL/T 5072-2007；

（7）工业企业噪声控制设计规范GB/T 50087-2013；

（8）重型机械通用技术条件GB/T 37400-2019；

（9）气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口GB/T 985.1-2008；

（10）埋弧焊的推荐坡口GB/T 985.2-2008；

（11）碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T 11253-2007；

（12）碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带GB/T 3274-2007；

（13）优质碳素结构钢GB/T 699-1999；

（14）奥氏体锰钢铸件GB/T 5680-2010；

（15）电动机技术标准IEC；

（16）火力发电厂焊接技术规程DL/T 869-2012；

（17）电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150-2006；

（18）机电产品包装通用技术条件GB/T 13384-2008；

（19）火力发电厂除灰设计规程DL/T5142-2012；

（20）外壳防护等级(IP代码)GB 4208-2008；

（21）旋转电机 定额和性能GB 755-2008；

（22）建筑结构荷载规范GB 50009-2012；

（23）液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求GB/T 3766-2015。

### 6、性能保证值：

（1）干式钢带排渣机（变频器调整）

| 输渣机出力 | 输渣机出口渣温 | 理论冷却空气量m3/h |
| --- | --- | --- |
| 正常出力（连续） | 1~2t/h | ＜100℃ |  |
| 最大出力（连续） | 5t/h | ＜150℃ |  |

（2）干式排渣系统应不降低锅炉的效率。

### （3）干式排渣系统配套设备，性能保证值如下：

a干式排渣机壳体温度：不高于50℃。

b碎渣机出力：大于     t/h。（满足正常运行，由投标方填写）

c链斗输送机出力：大于    t/h。（满足正常运行，由投标方填写）

d易损件的使用寿命不低于本技术规范的要求。

# 7、设计与供货接口及接口规则

## 7.1设计界限

从锅炉水冷壁下联箱挡板（包含）到渣仓下部卸渣装置出口的整套系统设计由投标方负责。包括所有设备、管道、阀门、平台、扶梯、钢架、支吊架、附件、保温油漆等所有设备，与整套系统功能相配套的各种仪表和控制设备的设计和供货，同时也包括与干式排渣系统功能相配套的各种仪表和控制系统设计和供货；过渡渣井耐火材料及保温材料由投标方设计并供货。

## 7.2供货范围

从锅炉水冷壁下联箱档板（包含）到渣仓下部卸渣装置出口的底渣冷却和输送系统组成，包括其间的所有设备、管道、阀门、平台、钢架、扶梯、支吊架、各种附件），与整套系统功能相配套的各种仪表、控制设备及系统(包括动力控制)的设计和供货，同时也包括与干式排渣系统功能相配套的各种仪表和控制系统(包括动力控制)设计和供货，还包括与锅炉本体和锅炉运转层连接平台的设计、供货。需方根据投标方提供的工艺、电源容量要求，提供除渣系统内的控制箱(柜)的动力电源，接口在投标方电源配电柜和程控电源柜的电源进线接线端子上。

具体包括下列几方面内容：

### 7.2.1从锅炉水冷壁下联箱档板至链斗输送机出口部分，应包括下列主要设备（包含但不限于此）：

柔性密封

过渡渣斗

炉底排渣装置和液压系统及其附件

干式钢带排渣机及其附件

碎渣机及其附件

过渡渣管、紧急排渣管及其附件

链斗输送机及其附件

### 7.2.2渣仓部分，应包括下列主要设备（但不限于此）：

手动插板阀、电动给料机、双轴搅拌机及附件和加水系统

手动插板阀、电动给料机、干式卸料机、吸尘风机及附件。

固定高料位计及连续料位测量装置、压力－真空释放阀及检修人孔门等。

布袋除尘器及排尘风机

渣仓本体，钢结构支架及其附属设施。

过渡渣管。

电动振打装置

地脚螺栓及底板。

### 7.2.3其它

检修起吊装置由投标方负责设计、供货。

系统中设备本体的钢平台、扶梯、栏杆由投标方负责设计并供货。

### 检修专用工具及消耗品、随机备品备件。

### 设备质量检验报告及工厂试验结果。

### 系统内所有设备的安装、调试由投标方负责现场指导，投标方提供现场服务。

### 系统内所有设备的基础由设计院负责设计，投标方负责配合；过渡渣斗内的保温和耐火材料由投标方负责详细设计并供货。温度高于50℃的设备保温材料、铝板、彩钢板由投标方负责详细设计与供货，并提供现场指导服务。

### 投标方提供设备用油油号、油量清单。

# 8、油漆、包装、装卸、运输与储存

## 8.1油漆

### 8.1.1干排渣系统设备的所有部件的金属表面均应在出厂前进行净化和油漆。所有制造废料，如金属屑、填料、电焊条和残留焊条头、破布、垃圾等都应从构件内部清出，所有鳞皮、锈迹、油漆、粉笔、蜡笔、油漆标记和其它有害材料都应从内、外表面上清除掉，发运时，产品内外应该清洁。凡需要油漆的所有部件，在油漆前，必须对金属表面按有关技术规定进行清扫、喷砂处理并涂两道防锈漆。

### 8.1.2对于设备、钢结构、平台、扶梯等部件应在车间进行底漆（防锈漆）、保护层漆（中间油漆）和一道面漆，最后一道面漆（饰面漆）则需在现场完成。面漆色彩由需方确认。干式钢带排渣机、碎渣机，链斗输送机面漆工厂完成。

### 8.1.3钢结构(包括平台扶梯)均采用环氧富锌底漆、环氧云母中间漆、聚氨脂面漆的耐风化和防盐雾腐蚀的优质油漆。底漆的干膜厚不小于60微米和中间漆的干膜厚度不小于70微米，二层面漆干膜厚不小于70微米，并满足油漆生产厂家及国家的相关规范和标准的规定(按要求高者执行)。

### 8.1.4除镀锌板、铝合金板和不锈钢外，所有钢结构第一道喷刷前都进行喷砂处理。对构件表面除锈等级符合GB8923标准“涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级”中Sa2.5级进行彻底的喷射或抛射除锈等级，以除去所有氧化皮、铁皮，使构件表面呈现金属光泽；表面处理后的粗糙度控制在40-70微米之内。

底漆和中间漆在工厂内完成，面漆分为二道，第一道面漆在厂内完成，用不同色环在构件的两端表示钢架分层，第二道面漆由投标方供货，投标方现场涂刷。安装时用的钢结构件的补漆由投标方供货。面漆颜色由需方确定，油漆种类由招方确认，补漆与钢结构一起供货。

底漆：采用涂环氧富锌漆，其固体含量按体积计最少为50%，底漆应采用压力型喷涂设备进行喷涂，干膜厚不小于60微米。

中间漆:应采用环氧树脂云母氧化铁漆，其固体含量按体积计最少为50%，应采用压力型喷涂设备进行喷涂，干膜厚不小于70微米。

面漆:采用聚氨酯防风化防盐雾腐蚀的优质面漆，其固体含量按体积计最少为50%，应采用压力型喷涂设备进行喷涂，二层干膜厚不小于70微米。

## 8.2标识

### 8.2.1设备的铭牌应采用不锈钢板制造。

### 8.2.2设备的铭牌应置于容易看见的位置。

### 8.2.3设备的铭牌应包含下列信息，但不限于此：

a. 制造厂商名称

b. 制造厂商国家

c. 设备名称

d. 设备型号

e. 出厂时间

f. 出厂检验号

g. 主要技术参数

## 8.3包装与运输

### 8.3.1设备的包装应适合运输的条件，并在箱体外侧注明相应的设备名称和编号后发运。

### 8.3.2包装箱应考虑防雨、防水，已免雨水进入包装箱内使设备锈蚀、损坏。

### 8.3.3包装箱内的设备应采用软包装的形式加以保护，防止运输过程中设备的表面损坏。

### 8.3.4较大的设备应固定在包装箱底部。设备所有孔、管接头以及法兰接口均应有保护装置。

### 8.3.5凡电子设备均须严格包装，以确保在运输和保管期间不损坏，并做好设备的防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施。

# 8.3.6包装箱外应标明起吊位置。

# 9、系统参数与性能

9.1系统参数性能汇总表（注：请投标方必须严格按照下列表填写，不得随意改动，需要增加的项目填写到表格最后其他)

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 设计值 | 保证值 | 试验值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉过渡渣斗有效容积 | m3 |  |  |  |  |
| 2 | 锅炉过渡渣斗工作温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 3 | 炉底排渣装置关闭时间 | h |  |  |  |  |
| 4 | 干式钢带排渣机正常出力（连续） |  |  |  |  |  |
| 5 | 干式钢带排渣机最大出力（连续） |  |  |  |  |  |
| 6 | 正常出力工况干式排渣机输送带速度 | m/min |  |  |  |  |
| 7 | 最大出力工况干式排渣机输送带速度 | m/min |  |  |  |  |
| 8 | 正常出力工况干式排渣机清扫链速度 | m/min |  |  |  |  |
| 9 | 最大出力工况干式排渣机清扫链速度 | m/min |  |  |  |  |
| 10 | 正常出力工况干式排渣机出口渣温 | ℃ |  |  |  |  |
| 11 | 最大出力工况干式排渣机出口渣温 | ℃ |  |  |  |  |
| 12 | 正常出力工况干式排渣机冷却空气量 | m3/h |  |  |  |  |
| 13 | 最大出力工况干式排渣机冷却空气量 | m3/h |  |  |  |  |
| 14 | 正常出力工况干式排渣机设备的表面温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 15 | 干式排渣机输送带有效宽度 | mm |  |  |  |  |
| 16 | 干式排渣机输送带上层金属板材质 |  |  |  |  |  |
| 17 | 干式排渣机输送带上层金属板厚度 | mm |  |  |  |  |
| 18 | 干式排渣机槽体宽度 | mm |  |  |  |  |
| 19 | 干式排渣机倾斜角度 |  |  |  |  |  |
| 20 | 进入炉膛的空气温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 21 | 大渣破碎设备出口粒径 | mm |  |  |  |  |
| 22 | 碎渣机出力 | t/h |  |  |  |  |
| 23 | 碎渣机出口渣粒径 | mm |  |  |  |  |
| 24 | 链斗输送机出力 | m3 |  |  |  |  |
| 25 | 链斗输送机倾斜角度 |  |  |  |  |  |

9.2设备性能，锅炉过渡渣斗

| 制造商 |  |
| --- | --- |
| 数量 |  |  |
| 过渡渣斗有效容积 |  | m3 |
| 过渡渣斗材料及厚度 |  |  |
| 内衬材料及厚度 |  |  |
| 贮存时间 |  | h |
| 干渣堆积密度 |  | t/m3 |
| 最大温度 |  | ℃ |
| 钢结构材料 |  |  |
| 柔性密封材料 |  |  |
| 结构特征 |  |  |

9.3炉底排渣装置

| 制造商 |  |
| --- | --- |
| 数量 |  |  |
| 型号 |  |  |
| 驱动方式 |  |  |
| 挤压头形式 |  |  |
| 油缸行程 |  | mm |
| 油缸推力 |  | kN |
| 油压 |  | MPa |
| 油的品种 |  |  |
| 液压装置制造商 |  |  |
| 最大温度 |  | ℃ |
| 挤压头材料/钢板厚度 |  | mm |
| 运行监视 |  |  |
| 电动机型号 |  |  |
| 电动机功率 |  | kW |
| 电机电源电压、电流 |  | V |
| 防护等级 |  |  |

表9.4干式排渣机

| 制造商 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |  |
| 数量 |  |  |
| 驱动方式 |  |  |
| 额定出力 |  |  |
| 最大出力 |  |  |
| 额定出力排渣温度 |  |  |
| 最大出力排渣温度 |  |  |
| 额定出力冷却风量 |  |  |
| 最大出力冷却风量 |  |  |
| 输送带形式 |  |  |
| 带速（正常/最大） |  |  |
| 链条、链轮的使用寿命 |  |  |
| 输送带使用寿命 |  |  |
| 贮渣容积 |  |  |
| 允许负载启动的最大贮渣量 |  |  |
| 链条张紧方式 |  |  |
| 调速方式 |  |  |
| 控制室能监视和得到的信号 |  |  |
| 输送链电动机型号 |  |  |
| 输送链电动机功率 |  |  |
| 输送链减速机型号 |  |  |
| 清扫链电动机型号 |  |  |
| 清扫链电动机功率 |  |  |
| 电机电源电压 |  |  |
| 防护等级 |  |  |
| 消防装置 |  |  |
| 倾斜段角度 |  |  |
| 整机重量 |  |  |

9.5碎渣机

| 制造商 |  |
| --- | --- |
| 数量 |  |  |
| 型号 |  |  |
| 额定出力 |  | t/h |
| 密封类型 |  |  |
| 齿形 |  |  |
| 齿辊材料 |  |  |
| 砧板材料 |  |  |
| 最大温度 | 650 | ℃ |
| 入口粒径 |  | mm |
| 出口粒径 |  | mm |
| 转速 |  | rpm |
| 液力耦合器 |  |  |
| 调速方式 |  |  |
| 齿辊、砧板使用寿命 |  | h |
| 电机功率 |  | kW |
| 电机电源电压 |  | V |
| 防护等级 |  |  |
| 控制室能监视和得到的信号 |  |  |
| 整机重量 |  | t |
| 结构特征 |  |  |

9.6过渡渣管

| 制造商 |  |
| --- | --- |
| 数量 |  |  |
| 内衬材料及厚度 |  |  |
| 外隔热材料及厚度 |  | 选择性 |
| 本体材料及厚度 |  | mm |
| 最大温度 |  | ℃ |

9.7链斗输送机

| 序号 | 项 目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 数量 | 1 | 台 |
| 3 | 宽度 |  | mm |
| 4 | 距离机壳外1米处噪声 |  | dB(A) |
| 5 | 输送距离 |  | m |
| 6 | 提升高度 |  | m |
| 7 | 链速 |  | m/s |
| 8 | 链条的材质及规格 |  |  |
| 9 | 料斗(提升斗)的材质及规格 |  |  |
| 10 | 传动方式 |  |  |
| 11 | 调速方式 |  |  |
| 12 | 料斗间距 |  | mm |
| 13 | 料斗容积(单个) |  | m3 |
| 14 | 减速机型号 |  |  |
| 15 | 减速机速比 |  |  |
| 16 | 电动机型号 |  |  |
| 17 | 电动机功率 |  | kw |
| 18 | 电压 |  | v |
| 19 | 设备重量 |  | kg |

9.8 主要设备材质表

| 序号 | 部件名称 | 材质及牌号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔性密封装置 |  |  |  |
| 2 | 锅炉过渡渣斗 |  |  |  |
| 3 | 炉底排渣装置 |  |  |  |
| 4 | 干式排渣机输送网带 |  |  |  |
| 5 | 干式排渣机承载板 |  |  |  |
| 6 | 干式排渣机箱体、托辊等 |  |  |  |
| 7 | 干式排渣机导料板 |  |  |  |
| 8 | 干式排渣机耐磨底板 |  |  |  |
| 9 | 干式排渣机刮板 |  |  |  |
| 10 | 碎渣机 |  |  |  |
| 11 | 干式排渣机张紧装置 |  |  |  |

# 10、供货范围

# 10.1一般要求

## 10.1.1本规范规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范的要求。

## 10.1.2投标方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本协议未列出和/或数量不足，投标方仍需在执行合同时补足，并不影响价格。

## 10.1.3除有特别注明外，所列数量均为一台设备所需。

## 10.1.4投标方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等。

# 10.2供货范围

投标方确保供货范围完整，满足需方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标方补充供货。

## 10.2.1设备供货清单（投标方完善及补充）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锅炉渣井 |  | 套 |  |  |  |
| 1 | 本体钢结构 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 支撑钢结构 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 检修平台、梯子 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 炉底膨胀节 |  | 套 |  |  |  |
| 5 | 柔性密封 |  | 套 |  |  |  |
| 二 | 炉底排渣装置 |  | 套 |  |  |  |
| 1 | 支撑钢结构 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 高温挤压组件 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 驱动油缸 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 检修平台、扶梯等附件 |  | 套 |  |  |  |
| 三 | 干式排渣机 |  | 台 |  |  |  |
| 1 | 头部驱动段组件 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 过渡段组件 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 中间标准段组件 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 尾部张紧段组件 |  | 套 |  |  |  |
| 5 | 输送组件 |  | 套 |  |  |  |
| 6 | 清扫链组件 |  | 条 |  |  |  |
| 7 | 本工程全部减速机（下同） |  | 台 |  | 国茂、泰隆、泰兴 |  |
| 8 | 本工程全部轴承 |  | 套 |  | SKF |  |
| 9 | 系统内电机（下同） |  | 台 |  | 山东华力、江苏大中、皖南电机 |  |
| 10 | 清扫链减速电机 |  | 台 |  |  |  |
| 四 | 液压控制系统 |  | 套 |  |  |  |
| 1 | 液压泵站总成 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 挤压头控制单元 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 液压张紧单元 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 管道及管架 |  | 套 |  |  |  |
| 五 | 碎渣机 |  | 台 |  |  |  |
| 1 | 本体 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 减速电机 |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 附件 |  | 套 |  |  |  |
| 六 | 干式排渣机头部支撑平台及附件 |  | 套 |  |  |  |
| 1 | 支撑钢结构、斜梁、扶梯等 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 附件 |  | 台 |  |  |  |
| 七 | 链斗输送机(含电机) |  | 套 |  |  |  |
| 1 | 驱动装置 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 头部段 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 尾部段 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 中间段 |  | 套 |  |  |  |
| 5 | 配套支撑附件 |  | 套 |  |  |  |
| 八 | 渣库 |  | 套 |  |  |  |
| 1 | 贮渣仓体(材质16Mn) | V有效≮260m3 | 套 |  |  |  |
| 2 | 渣库钢结构 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 脉冲袋式除尘器 |  | 台 |  |  |  |
| 4 | 手动插板门 |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 气动插板门 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 电动给料机 |  | 台 |  |  |  |
| 7 | 电磁振打装置 |  | 台 |  |  |  |
| 8 | 布袋除尘器收尘风机 |  | 台 |  |  |  |
| 9 | 双轴加湿搅拌机 |  | 台 |  |  |  |
| 10 | 干灰卸料器 |  | 台 |  |  |  |
| 11 | 气动蝶阀 |  | 台 |  |  |  |
| 12 | 手动流量调节阀 |  | 台 |  |  |  |
| 13 | 平台扶梯等附件 |  | 台/套 |  |  |  |
| 14 | 起吊架 |  | 台 |  |  |  |
| 15 | 防雨棚 |  | 套 |  |  |  |
| 16 | 储气罐 |  | 台 |  |  |  |
| 17 | 管道 |  | 套 |  |  |  |
| 18 | 卸料控制室 |  | 套 |  |  |  |
| 九 | 电控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 程控电源柜 |  | 个 |  |  |  |
| 2 | 控制柜 |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 干式排渣机头部控制箱 |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 液压系统控制箱 |  | 个 |  |  |  |
| 5 | 电源配电箱 |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 差压及油压压力变送器 |  | 个 |  |  |  |
| 7 | 温度元件 |  | 个 |  |  |  |
| 8 | 接近开关 |  | 个 |  |  |  |
| 9 | 行程开关 |  | 个 |  |  |  |
| 10 | 变频器 |  | 个 |  | ABB、 西门子 |  |
| 11 | 电动风门、插板门调节机构 |  | 套 |  | 上海行力LT系列 、重庆川仪M8000系列、上自仪十一厂ID系列 |  |
| 12 | 打滑/卡阻检测机构 |  | 套 |  |  |  |
| 13 | 开关电源 |  | 个 |  |  |  |
| 14 | 仪表附件 |  | 批 |  |  |  |
| 15 | 电缆、桥架 |  | 批 |  |  |  |
| 16 | 料位计 |  | 套 |  |  |  |
| 17 | 补充 |  |  |  |  |  |

注：进口件厂家需提供报关证明及原产地证明。

## 10.2.2随机备品备件（投标方完善及补充）

| 序号 | 名称 | 安装部位 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋除尘器电磁脉冲阀 |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 2 | 加湿搅拌机叶片 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 3 | 加湿搅拌机喷嘴 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 钢带及螺母 |  |  | 个 | 3% |  |  |

# 11、技术资料及交付进度

# 11.1一般要求

## 11.1.1投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

## 11.1.2中标通知书下发后7日内，投标方提供盖章的电子版土建招标图纸和接口图纸，施工蓝图及其他资料15日内全部提供完毕，投标方对所提供的资料准确性负责。

## 11.1.3投标方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造/检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护三个方面。投标方须满足以上三个方面的具体要求。

## 11.1.4对于其他没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

## 11.1.5投标方应向需方提供10套技术图纸资料（其中8套给业主，2套给设计院），同时提供电子版技术图纸资料2套（其中1套给业主，1套给设计院）。投标方所提供的电子版图纸资料格式为：图纸资料为AutoCAD2004、文本资料为WORD、表格资料为EXCEL。

# 11.2投标方向设计院提供的资料

## 11.2.1包括设计、安装、运行、维护及检修的说明书。

## 11.2.2供货清单:包括设备本体、附件、热工测量控制、保护仪表以及备品备件、专用工具等。清单中应有型号、规范、数量、材质、制造厂家、使用地点。

## 11.2.3产品合格证及全套设备制造质量证明文件。

## 11.2.4图纸应标明随每项部件所给的附件,以及部件制造厂家、型号、参数和容量。

## 11.2.5投标方所提交的技术资料内容至少应包括本技术规范中所要求的。如需方在工程设计中所需要本技术规范以外的资料，投标方应及时无偿的提供。

## 11.2.6投标方提交给需方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。最终图纸应注明订货合同号并有明显的最终版标记。

11、中标方提供详细的分项报价清单（包括但不限于部件名称、规格型号、材质、数量、单价、生产厂家等），经双方确认后签入合同。

需方负责人：赵志深  15865907888

技 术 咨询：马建民  13573489877    王志超  13455392969

四、承包范围

本项目包括设备的功能设计、制造、包装、运输，指导安装、调试、试运行、质保等全部内容中标后中标后中标方不准转包，一经发现中标方转包，需方有权解除合同，中标方并向需方支付合同总金额20%的违约金；或支付合同总金额的20%的违约金继续履行合同。

五、质保期及交货地点

1、质保期：自验收合格正常运行之日起整体质保三年。在质保期内投标方对所供设备实行全面质保，在质保期内如出现任何质量问题，投标方在接到需方电话或传真通知后1小时内给予答复、24小时内到达现场提供维修方案及期限，经双方确认后投标方进行免费维修或更换。在超出双方确认的维修期限且未经需方同意，按延误工期承担违约金，并承担因投标方设备质量原因给需方造成的经济损失。质保期满后，免费为需方提供相关的技术咨询技术支持并实施低收费终身维护提供备件。

2、交货地点：山东省禹城市新园热电有限公司厂区内。

六、工期及投标有效期

1、工期：各投标方自报最短交货期（指合同双方签字盖章生效后至全部送达需方现场的时间段），由于中标方原因，每拖延一天扣除合同总额1%的违约金。延期超过20天，需方有权解除合同，中标方并向需方支付合同总金额20%的违约金；或支付合同总金额20%的违约金继续履行合同。

2、投标有效期：90天。

七、报名、投标、开标时间及地点

报  名 时 间：2020年5月2日—5月12日；

投标截止时间：2020年5月14日下午2时；

开  标 时 间：2020年5月14日下午2时30分；

报名及投标文件递交地点：通裕重工股份有限公司招标委员会办公室（山东省禹城市国家高新技术开发区富华街东首）；

开标地点：通裕重工股份有限公司产业园综合办公楼二楼第一会议室；

联系电话：刘猛  18866002356    传真：0534－7525566。

八、投标文件的要求及份数

投标书一式5份，其中正本1份，副本4份（其中一份为USB接口电子U盘），报价单独密封，加盖公章。开标后，无论投标方中标与否，投标书一律不予退还。

九、相关费用

1、标书费每份叁佰元整（￥300.00），招标方开具财务收据，无论中标与否，概不退还。

2、投标方交纳投标保证金伍万元整（￥50000.00）。下列任一情况发生时，投标保证金将被定性为违约金，投标方承担违约责任，投标保证金不予退还：

⑴投标方在招标文件中规定的投标截止日期后撤销投标文件的；

⑵投标方采用任何不正当手段骗取中标的；

⑶中标方在规定期限内未能按规定签订合同或接受对错误修正的；

⑷中标方的其他责任造成违约的。

3、中标服务费：中标方须向招标方交纳中标服务费，中标服务费按中标合同金额分段提取，中标金额在100万元及以下的部分为5‰，中标金额在100万元~200万元（含200万元）的部分为3‰，中标金额在200万元以上的部分为2‰。

4、投标保证金、中标服务费交纳采用电汇方式，标书费交纳采用现金或电汇方式。

开户银行及账号：

单位名称：通裕重工股份有限公司

开户银行：工商银行禹城市支行

账    号：1612003509200007454

5、投标方请于2020年5月12日15时前将投标保证金电汇至招标方指定账户，以开户银行出具的资金到账凭证为准，将于中标方与需方签订合同后无息退还。

6、本次招标，采取网上或现场开标、评标、议标方式，不向未中标单位做任何解释。

7、中标单位收到中标通知2日内到招标方交纳中标服务费并与需方签订合同，过期视为自动放弃。

十、发票开具及付款情况

1、中标方须开具全额13%增值税专用发票，根据需方要求开具发票，如中标方不能及时开具发票，需方有权顺延付款期限，相关责任由中标方承担。

2、本项目以现汇或承兑付款。具体付款进度如下：

（1）合同双方签字盖章生效后预付合同总金额的30%，同时中标方交纳合同总金额10%的履约保证金；

（2）设备全部送达需方现场后付合同总金额的30%；

（3）指导安装完毕通过168小时试运验收合格中标方开具含税13%全额增值税专用发票后付合同总金额的30%，同时无息返还10%的履约保证金及10%安全施工保证金；

（4）余款10%为质保金，自设备验收合格之日起一年后无任何质量异议付清。

十一、投标文件的编制

1、投标的语言及计量单位

⑴由投标方编写的投标文件，投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

⑵投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国国家法定计量单位。

2、投标文件构成

⑴投标文件及商务部分（统一格式）包括：

投标函；

开标一览表（单独密封）；

分项报价一览表（注明各组成部分的名称、型号、数量、产地、品牌及价格等）；

技术条款偏离表；

商务条款偏离表；

服务承诺函（阐述服务内容及年限）；

产品质量承诺函（阐述质保年限）。

⑵资格证明文件包括：

①法定代表人授权委托书、身份证复印件及授权代表身份证复印件、员工证明（加盖公章）；

②营业执照副本及其他证书复印件（当年年检合格并加盖公章）；

③质量管理体系认证证书及其他证书复印件（加盖公章）；

④投标方（制作方）情况表；

⑤设计、生产许可证（复印件，实行生产许可证制度的设备提交）；

⑥近三年与本次招标类似的经营业绩表及业绩证明材料（包括用户名称、项目名称、合同日期、联系人、联系方式等）；

⑦投标项目所获国优、部优、省优等荣誉证书（复印件并加盖公章）；

⑧近三年的经会计师事务所或审计师事务审计的投标人财务报表（利润及分配表、资产负债表、现金流量表）。

3、投标书附件的编制及编目

投标书附件由投标方视需要自行编制，可以包括以下内容：

①提供该投标设备主要技术数据和性能的详细描述；

②项目设计施工验收标准；

③投标方提出的合理化建议；

④项目的技术服务和售后服务内容及措施；

⑤投标方认为应提交的其他证明文件。

4、投标报价

⑴所有投标均以人民币报价。

⑵投标方要以表格格式报价，以现汇、承兑两种形式分别报价，并由法人代表或授权代表签署并加盖单位公章。

⑶最低报价不是中标的唯一依据。

⑷投标报价应包括承包范围内的所有费用。

5、投标文件的签署及规定

⑴投标方应填写全称，同时加盖印章。

⑵投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

⑶投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

⑷投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

⑸投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

十二、其他说明

1、投标方应保证所投标的设备不侵犯任何第三方的权利和知识产权。如发生侵害第三方权利的情况，中标方应负责与第三方交涉，并承担由此发生的全部法律和经济责任，并对因该侵权行为给需方造成的损失承担赔偿责任；如使用第三方知识产权应提供相应授权。

2、中标后由需方与其签订合同，投标方在投标文件中须对其予以承诺。

3、招标方仅对本项目提供招标服务，对合同双方签订的实际业务不产生影响、不承担责任。

通裕重工股份有限公司

二〇二〇年五月二日

附：开标一览表

开标一览表

投标方名称：                                   1

招标编号：            TYZB-2020-49           1

| 序号 | 项 目 明 细 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元/台） |
|  |  |  | 现汇 | 承兑 |
|  | 干式排渣系统 | 1套 |  |  |
| 2 | 招标文件响应程度： ①商务条款： ； ②技术条款： 。 |
| 3 | 交货期：合同双方签字盖章生效之日起 送货到达需方现场。 |
| 4 | 质保期： |
| 5 | 设计使用寿命： |
| 6 | 售后服务：接需方电话通知 小时内响应， 小时到达现场。 |
| 7 | 重要说明： |

法定代表人或授权代表（签字）：                   1

投标单位（盖章）：                               1

年   月    日