安徽国风塑业股份有限公司

招 标 公 告

公平-公开-公正

www.guofeng.com

项目名称：二分厂造粒车间废气排放整改工程

项目编号：GF2019-42

二○一九年五月

招标邀请书

：

为满足生产需求，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称招标人）拟对二分厂造粒车间废气排放整改工程项目进行招标，特邀请贵司参加本次招标。请贵司接到邀请书后仔细审阅，结合各自的优势和经验，严格按招标文件中规定的内容和要求编制投标书，并在规定的时间内投标。

如贵司有意参加本次投标，请贵司法定代表人或其委托代理人在回执上签署意见并加盖公章，放在投标文件中一并提交（报名截止期为2019年6月10日16时）。具体招标公告及招标文件请投标人在招标人招标采购网站优质采电子交易平台（http://gfsy.youzhicai.com/）上自行查看下载。投标书于开标现场提交。

为保证本次投标活动顺利进行，请贵司于2018年6月10日16时之前（以到账时间为准）向我司指定的投标保证金账户提交人民币伍仟元，否则视为放弃参加此次投标活动，具体请查看招标文件。

如有具体技术方面问题咨询，请联系 常工，联系电话：13349286637

如遇平台注册及操作问题咨询，请联系 周工，联系电话：0551-62220016

开标时间: 2019年6月11日下午13：30          开标地点：招标人四楼第三会议室

招标人：安徽国风塑业股份有限公司           电  话:  0551-68560963

地  址：安徽省合肥市高新区铭传路1000号（铭传路与长宁大道交口西五百米）

联系人：汪工                               电子邮箱：zhaobiao@guofeng.com

招标标的及技术要求

- 招标标的

二分厂造粒车间废气处理设备，含活性炭吸附箱（内置活性炭）1台、吸烟罩2个、排烟管道、设备控制箱1台、风机1台及相关安装附件，以及设备的卸货、就位安装、调试、经活性炭处理后气体的检测等工作。

二、技术要求

1、造粒车间产生的废气经过吸烟罩分别收集后，集中通过排烟管道经活性炭吸附箱处理后，通过15米高排气筒排放。

2、吸烟罩及排烟管道均采用镀锌板制作，厚度为1mm，管道直径600-800mm，根据造粒车间空间自行考虑固定方式。

3、根据现场环境及房顶承重能力自行选择合适的排风机，能保证造粒车间内大部分设备废气排放，风机安装位置便于日常使用与检修维护。

4、活性炭吸附箱材质为304不锈钢，不锈钢厚度为2mm,结构保证后期活性炭更换方便。

5、设备安装后，设备须做相应防雨措施；由于主体部分超出厂房高度，须做相应雷电防护措施；房顶排烟管道安装需能抵抗7-8级风力。

6、中标单位必须负责对所设计施工的设备在相关环保单位检查验收时，经活性炭处理后气体检测，能够达标通过。否则负责免费整改，直至环保验收合格。

7、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。

8、控制箱内含电度表，需单独核算电能损耗。

三、服务要求

提供上述设备及其相关附件，含设备的卸货、就位安装、调试、经活性炭处理后气体的检测等工作。

四、其他要求

1、设计应符合国家相关环境保护政策和有关法律法规、技术规范及标准要求；

2、设计应符合可靠、卫生、安全、节能原则；

3、处理后的气体能达到设计标准要求，且能保证长期稳定运行；

4、确保处理后的气体无二次污染。

5、平面布置及设备安装方式合理，力求减少占地面积，操作、管理简单，无需配备过多的资源。