山东新升实业发展有限责任公司

工 作 简 报

第40期

（总第98期）

新升公司综合办公室                        2020年7月29日

山东新升实业发展有限责任公司

关于电厂4#机组停运4#炉缺水事故的

分析通报

公司各单位，机关各部室：

2020年7月20日，电厂发生一起因外部供电用户高压开关故障导致4#机组停运、4#炉缺水的事故。事故发生后，公司安监处组织电厂相关人员对事故进行了调查和分析。现将调查和分析情况通报如下：

一、 事故经过

2020年7月20日下午14:00分，大星公司联系电厂将其供电电源停电，其计划对线路开关及保护进行改造，17:55分改造完成。大星公司联系电厂当值值长送电，值长安排电气车间对大星公司供电线路进行绝缘摇测，测量对地和相间绝缘均为10MΩ,符合送电要求。18:30分，电厂电气运行班进行送电操作，合上电厂侧大星公司电源开关115开关，将电源送至大星机械厂配电室进线开关的电源侧，随后大星公司进行开关合闸送电操作。大星公司在送电操作时，第一次开关未合上，后又再次进行合闸操作时出现开关保护速断动作跳闸，同时电厂侧大星供电开关115开关速断保护动作跳闸、电厂1#电抗器比率差动保护动作开关跳闸，电厂高启备变在自投时投运失败，电厂10KVⅠ段母线失电，4#机组失去厂用电，导致低真空保护动作，关闭4#汽轮机主汽门，联跳4#发电机，造成4#机组停运。因厂用电中断给水泵停运，导致4#锅炉发生缺水事故。18时53分厂用电恢复正常，因4#锅炉缺水无法运行，电厂厂长张玉亮命令启动备用的5#锅炉，至21时40分恢复正常运行。在厂用电停电期间，副厂长李光玉安排当值值长通知了热力公司、昊月公司等用汽用电客户。事故共造成影响发电和对外供汽约3小时，按照发电负荷2万千瓦/小时和供汽30吨/小时计算，另加5#炉点炉操作所需费用约1万元，共计造成直接经济损失约4.8万元，同时因中断对外供汽，造成一定不良社会影响。

二、事故原因分析

1.大星公司侧开关机械故障，造成非同期合闸，是造成此次事故的直接原因。

2.电厂高启备变在母线失电自投过程中，自投失败是造成此次事故的又一直接原因。

3.电厂人员在事故处理过程中存在事故原因判断不准确、处理不及时的现象，是造成此次事故的间接原因。

4.事故发生时，4号机微机失电停机，导致电气运行人员判断故障困难，是造成此次事故的又一间接原因。

三、整改措施

经对事故研究分析，电厂需从以下几点进行整改落实：

1.电厂安全管理人员要加强对外供电、供汽用户的监管，对涉外的重大操作，值班领导要亲自盯靠，并制定专项预案，杜绝此类事故重复发生，平时要加强对外供汽、供电薄弱环节和易发生事故的部位进行检查，做到每月进行一次专项检查。

2. 针对此次事故特点，电厂应立即对所有供电设备、设施开展拉网式大检查，确保运行可靠，防止此类事故再次发生。

3.利用停运检修的机会，对高启备变自投装置进行详细检查，并聘请专业机构对自投装置整定参数进行计算和校验，确保事故状态下能可靠投入，避免事故扩大。

4.对机组微机保护加装不间断电源，保证在事故情况下的可靠运行，便于运行人员准确判断和处理事故。

5.从供电可靠性方面考虑，咨询有关专家和其他单位，调研电抗器差动保护安装和投用的必要性。

6.加强机组故障应急演练及培训，提高防范事故发生以及对事故的应急处置能力。

7.电厂班子要深刻反思事故教训，严格落实公司重心下移要求，认真履行职责，深入现场，及时发现和排除影响安全生产的各类问题。

四、事故处理意见

鉴于此次事故造成一定经济损失和社会影响，经研究决定，对此次事故相关责任人处罚如下：

1.电厂厂长张玉亮安全意识淡薄考虑问题不严不细，对本次事故负直接领导责任，决定对其罚款1000元。

2.电厂副厂长李光玉分管电厂安全管理，安全管理工作存有疏忽，监督检查不到位，对此次事故负有主要管理责任，决定对其罚款1000元。

3.电厂副厂长孙志强分管电厂技术培训，且作为电气车间分管领导，日常管理不到位，对此次事故负有直接管理责任，决定对其罚款1000元。

4.电厂支部书记梅兴富分管电厂安全教育，安全教育不到位，作为当日值班领导对现场监督不到位，负有一定管理责任，决定对其罚款1000元。

5.电气车间主任朱鸿滨对外部直供电（用电大户）重大操作重视程度不够未盯靠现场，对主要设备保护不掌握，负有现场主要管理责任，决定对其罚款500元并做出深刻检查。汽机车间主任张德军、当值值长刘跃强在事故发生后，对事故原因判断不准确、处理不及时，负有现场一定管理责任，决定对其每人罚款500元，

6.所有人员罚款于30日前交新升公司经营管理部，对该事故发生负有责任的其他人员，由电厂进行分析处理，处理意见报安监处。

本期发：新升公司领导班子成员，总经理助理、副总师，新升公司各单位，机关各部门。

新升公司综合办公室                             2020年7月29日印发