排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：9137018135347640XF001P

单位名称：山东新升实业发展有限责任公司

报告时段：2018年

法定代表人（实际负责人）：李树新

技术负责人：孙志强

固定电话：0531-58536505

移动电话：13626402490

排污单位名称（盖章）

报告日期：2019年01月18日

承诺书

济南市环境保护局：

山东新升实业发展有限责任公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 | 单位名称 | 否 |  |
| 注册地址 | 否 |  |
| 邮政编码 | 否 |  |
| 生产经营场所地址 | 否 |  |
| 行业类别 | 否 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 否 |  |
| 生产经营场所中心纬度 | 否 |  |
| 组织机构代码 | 否 |  |
| 统一社会信用代码 | 否 |  |
| 技术负责人 | 否 |  |
| 联系电话 | 否 |  |
| 所在地是否属于重点区域 | 否 |  |
| 主要污染物类别 | 否 |  |
| 主要污染物种类 | 否 |  |
| 大气污染物排放方式 | 否 |  |
| 废水污染物排放规律 | 否 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 是 | 2017年10月执行山东省大气污染物排放标准2#修改单 |
| 水污染物排放执行标准名称 | 否 |  |
| 设计生产能力 | 是 | 1#2#锅炉于2017年9月拆除 |
| （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-喷淋塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA002-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA003-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA004-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA005-喷淋塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA006-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA007-喷淋塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA008-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA009-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA010-喷淋塔 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA011-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA012-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA013-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA014-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA015-无组织排放控制措施 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA016-密闭 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA017-无组织排放控制措施 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA018-密闭 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA019-5#炉石膏库房 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA020-老期石膏库 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA021-无组织排放控制措施 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA022-老期渣仓 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA023-三期渣仓 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| 废水 | TW001-生活污水处理系统 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TW002-沉淀池 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| 环境管理要求 | 自行监测要求 | DA001 |  |  |
| 烟尘 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| DA002 |  |  |
| 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 烟尘 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| DA003 |  |  |
| 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 烟尘 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

## 二、企业基本信息

表2-1 基本生产信息

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 规模（万千瓦） | 设计运行时间（小时） | 发电量（万千瓦时） | 供热量（万吉焦） | 实际运行时间（小时） | 平均负荷率 |
| 1#锅炉 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2#锅炉 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3#锅炉 |  | 7920.0 |  |  | 1839.0 | 0.00 |
| 4#锅炉 |  | 7920.0 |  |  | 7395.0 | 0.00 |
| 5#锅炉 |  | 7920.0 |  |  | 4582.0 | 0.00 |
| 发电机组 | 4.9 | 7920.0 | 19053.156 | 259.9693 | 8760.0 | 94.90 |
| 辅助生产系统 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 全厂总计 | 4.90 | / | 19053.16 | 259.97 | / | 13.56% |

注1：燃料运行周期相关参数根据主要燃料品种分别填写对应内容。燃料消耗量均为入炉值。

表2-2 污染治理设施计划投资情况

| 污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及） |
| --- |
| 机组名称 | 治理类型 | 开工时间 | （拟）建成投产时间 | 计划总投资（万元） | 报告周期内完成投资（万元） |
| 1#锅炉 |  |  |  |  |  |
| 2#锅炉 |  |  |  |  |  |
| 3#锅炉 |  |  |  |  |  |
| 4#锅炉 |  |  |  |  |  |
| 5#锅炉 |  |  |  |  |  |
| 发电机组 |  |  |  |  |  |
| 辅助生产系统 |  |  |  |  |  |
| 全厂总计 | / | / | / | 0.00 | 0.00 |

表2-3 生产情况

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 燃煤机组 | 燃油机组 | 燃气机组 | 煤矸石机组 | 其他燃料机组 |
| 燃煤量（万吨） | 发电标准煤耗（g标煤/kWh） | 产灰量（吨） | 产渣量（吨） | 燃油量（万吨） | 发电油耗（g/kWh） | 燃气量（万m3） | 发电气耗（标m3/kWh） | 煤矸石消耗量（万吨） | 发电标准煤耗（g标煤/kWh） | 其他燃料消耗量（吨） | 发电标准煤耗（g标煤/kWh） |
| 1#锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#锅炉 | 1.82 |  | 3726.0 | 5340.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4#锅炉 | 12.0009 |  | 24566.0 | 35208.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#锅炉 | 7.9324 |  | 16328.0 | 23272.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电机组 | 215791.6 | 270.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助生产系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂总计 | 215813.35 | 38.62 | 44620.00 | 63820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2-4 燃料分析表

| 序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#锅炉 | 锅炉及发电系统 | 燃煤机组 | 低位发热量 | MJ/Kg | 20475.0 | 硫分 | % | 1.35 | 干燥无灰基挥发分 | % | 22.24 | 灰分 | % | 28.16 |
| 2 | 4#锅炉 | 锅炉及发电系统 | 燃煤机组 | 低位发热量 | MJ/Kg | 20475.0 | 硫分 | % | 1.35 | 干燥无灰基挥发分 | % | 22.24 | 灰分 | % | 28.16 |
| 3 | 5#锅炉 | 锅炉及发电系统 | 燃煤机组 | 低位发热量 | MJ/Kg | 20475.0 | 硫分 | % | 1.35 | 干燥无灰基挥发分 | % | 22.24 | 灰分 | % | 28.16 |

## 三、污染防治设施运行情况

### （一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水处理系统 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 365 | h |  |
| 污水处理量 | 480270 | t |  |
| 污水回用量 | 479958 | t |  |
| 污水排放量 | 0 | t |  |
| 耗电量 | 292580 | KWh |  |
| 药剂使用量 | 4650 | kg |  |
| 污染物处理效率 | 80 | % |  |
| 运行费用 | 55 | 万元 |  |
| 2 | 沉淀池 | TW002 | 废水防治设施运行时间 | 365 | h |  |
| 污水处理量 | 0 | t |  |
| 污水回用量 | 0 | t |  |
| 污水排放量 | 0 | t |  |
| 耗电量 | 0 | KWh |  |
| 药剂使用量 | 0 | kg |  |
| 污染物处理效率 | 0 | % |  |
| 运行费用 | 0 | 万元 |  |

废气污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 1 | 喷淋塔 | TA001 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 0 | h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫剂用量 | 0 | t |  |
| 脱硫副产品产量 | 0 | t |  |
| 平均脱硫效率 | 0 | % |  |
| 脱硫固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | 0 | 万元 |  |
| 2 | 脱硝系统 | TA002 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 1839 | h |  |
| 脱硝剂用量 | 6.525 | t |  |
| 平均脱硝效率 | 85 | % |  |
| 脱硝固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | 11.31 | 万元 |  |
| 3 | 除尘器 | TA003 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 0 | h |  |
| 平均除尘效率 | 0 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | 0 | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 0 |  |  |
| 运行费用 | 0 | 万元 |  |
| 4 | 除尘器 | TA004 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 0 | h |  |
| 平均除尘效率 | 0 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | 0 | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 0 |  |  |
| 运行费用 | 0 | 万元 |  |
| 5 | 喷淋塔 | TA005 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 1839 | h |  |
| 脱硫剂用量 | 562 | t |  |
| 脱硫副产品产量 | 1891 | t |  |
| 平均脱硫效率 | 99.5 | % |  |
| 脱硫固废产生量 | 1891 | t |  |
| 运行费用 | 51.85 | 万元 |  |
| 6 | 除尘器 | TA006 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 1839 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99.99 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | 3726 | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 每8小时清灰一次 |  |  |
| 运行费用 | 2.3 | 万元 |  |
| 7 | 喷淋塔 | TA007 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 7395 | h |  |
| 脱硫剂用量 | 5104 | t |  |
| 脱硫副产品产量 | 21062 | t |  |
| 平均脱硫效率 | 99.5 | % |  |
| 脱硫固废产生量 | 21062 | t |  |
| 运行费用 | 300.11 | 万元 |  |
| 8 | 脱硝系统 | TA008 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 7395 | h |  |
| 脱硝剂用量 | 9.274 | t |  |
| 平均脱硝效率 | 85 | % |  |
| 脱硝固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | 11.85 | 万元 |  |
| 9 | 除尘器 | TA009 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 7395 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99.99 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | 24566 | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 每8小时清灰一次 |  |  |
| 运行费用 | 19.68 | 万元 |  |
| 10 | 喷淋塔 | TA010 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 4582 | h |  |
| 脱硫剂用量 | 3235 | t |  |
| 脱硫副产品产量 | 13282 | t |  |
| 平均脱硫效率 | 99.5 | % |  |
| 脱硫固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | 191.38 | 万元 |  |
| 11 | 脱硝系统 | TA011 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 4582 | h |  |
| 脱硝剂用量 | 85.723 | t |  |
| 平均脱硝效率 | 85 | % |  |
| 脱硝固废产生量 | 0 | t |  |
| 运行费用 | 27.14 | 万元 |  |
| 12 | 除尘器 | TA012 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 4582 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99.99 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | 16238 | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 每8小时清灰一次 |  |  |
| 运行费用 | 7.56 | 万元 |  |
| 13 | 除尘器 | TA013 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 2920 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 每8小时清灰一次 |  |  |
| 运行费用 | 0.5 | 万元 |  |
| 14 | 除尘器 | TA014 | 除尘设施 | 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 每8小时清灰一次 |  |  |
| 运行费用 | 0.5 | 万元 |  |
| 15 | 无组织排放控制措施 | TA015 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h |  |
| 平均除尘效率 | / | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / |  |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 16 | 密闭 | TA016 | 设施 | 其他 | / | 其它 |  |
| 17 | 无组织排放控制措施 | TA017 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 每8小时清灰一次 |  |  |
| 运行费用 | 1.2 | 万元 |  |
| 18 | 密闭 | TA018 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 7395 | h |  |
| 平均除尘效率 | / | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / |  |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 19 | 5#炉石膏库房 | TA019 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 4582 | h |  |
| 平均除尘效率 | / | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / |  |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 20 | 老期石膏库 | TA020 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 1839 | h |  |
| 平均除尘效率 | / | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / |  |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 21 | 无组织排放控制措施 | TA021 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 2920 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 每8小时清灰一次 |  |  |
| 运行费用 | 1.2 | 万元 |  |
| 22 | 老期渣仓 | TA022 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 1839 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 每8小时清灰一次 |  |  |
| 运行费用 | 1.2 | 万元 |  |
| 23 | 三期渣仓 | TA023 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 每8小时清灰一次 |  |  |
| 运行费用 | 2.5 | 万元 |  |

### （二）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （三）结论

严格按照超低排放要求，确保污染物达标排放

## 四、自行监测情况

### （一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 二氧化硫 | 自动 | 100 | 1839 | 1.06 | 27.9 | 16.5 | 0 | 0 |  |
| 烟尘 | 自动 | 20 | 1839 | 0.39 | 5.24 | 1.86 |  |  |  |
| 林格曼黑度 | 手工 | 1 | / |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 | 自动 | 200 | 1839 | 1.1 | 68.8 | 40.4 |  |  |  |
| 汞及其化合物 | 手工 | 0.03 | / |  |  |  |  |  |  |
| DA002 | 二氧化硫 | 自动 | 100 | 7395 | 0.44 | 27.4 | 13.3 |  |  |  |
| 氮氧化物 | 自动 | 200 | 7395 | 13.4 | 80.9 | 46.1 |  |  |  |
| 汞及其化合物 | 手工 | 0.03 | / |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 | 自动 | 20 | 7395 | 0.02 | 8.52 | 1.69 |  |  |  |
| 林格曼黑度 | 手工 | 1 | / |  |  |  |  |  |  |
| DA003 | 二氧化硫 | 自动 | 100 | 4582 | 0 | 116 | 14.3 |  |  |  |
| 氮氧化物 | 自动 | 100 | 4582 | 0 | 50 | 36.8 |  |  |  |
| 汞及其化合物 | 手工 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 林格曼黑度 | 手工 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 | 自动 | 20 | 4582 | 0.09 | 1.6 | 0.598 |  |  |  |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA002 | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA003 | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MF0014 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 2 | MF0015 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 3 | MF0016 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 4 | MF0017 | 非甲烷碳氢化合物（非甲烷总烃） | / |  |  |  |  |
| 5 | MF0018 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 6 | MF0019 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 7 | MF0020 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 8 | MF0021 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 9 | MF0022 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 10 | MF0023 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 11 | MF0024 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 12 | MF0025 | 粉尘 | / |  |  |  |  |
| 13 | 厂界 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | 1 | 厂周边 | 2018 | 0.2828 |  |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

### (二)非正常时段排放信息

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

### （三）小结

我厂氮氧化物、烟尘、二氧化硫采用在线监测，林格曼黑度和汞及其化合物采用季度监测，委托山东鼎安检测技术有限公司进行检测。2018年度污染物达标排放。

## 五、台账管理信息

### (一)信息公开情况报表

表5-1 信息公开情况报表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修、维护记录 | 是 |  |
| 2 | 机组日运行时间、用煤量、发电煤耗、产生量、产渣量、实际发电量、实际供热量、锅炉负荷 | 是 |  |
| 3 | 环保设备台账、机组启停报告、报表、总结、排污费缴纳情况、信息公开情况 | 是 |  |
| 4 | 收到基全硫、收到基灰分、低位发热值、高位发热值、干燥无灰基挥发分 | 是 |  |
| 5 | 定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。 | 是 |  |
| 6 | 循环水排量、废水处理系统运行记录、加药计录 | 是 |  |
| 7 | 原烟气二氧化硫、氮氧化物浓度、温度、颗粒物浓度、烟气量、氧量 人工监测原始记录、污染物浓度等 | 是 |  |
| 8 | 记录DCS曲线要求截屏后粘贴在Word文档中，无需打印后再扫描，要注明每条曲线代表的含义。DCS曲线应能准确直观的反映出治污设施运行状况和污染物排放浓度变化趋势。要求每周一张彩色曲线图，注明机组编号，量程合理，每个参数按照统一的颜色划出曲线。 | 是 |  |
| 9 | 煤场防扬尘喷洒记录、道路洒水记录等无组织废气治理措施相应运行、维护、管理信息记录 | 是 |  |
| 10 | 脱硫、脱硝、除尘设施运行主要参数、脱硫剂使用量、副产物产生量、脱硝剂使用量、粉煤灰产生量等 | 是 |  |

### (二)小结

按照排污许可证要求进行台账管理

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 |  | 二氧化硫 | - | - | - | - | 18.84 | 1.6524 | 0 | 0 | 0.835 | 2.4874 | / |
| 烟尘 | - | - | - | - | 2.69 | 0.2495 | 0 | 0 | 0.0449 | 0.2944 | / |
| 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| 氮氧化物 | - | - | - | - | 26.92 | 3.408 | 0 | 0 | 2.49 | 5.898 | / |
| 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| DA002 |  | 二氧化硫 | - | - | - | - | 35.92 | 4.39 | 3.298 | 3.763 | 3.794 | 15.245 | / |
| 氮氧化物 | - | - | - | - | 51.31 | 13.65 | 12.432 | 14.321 | 12.45 | 52.853 | / |
| 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 烟尘 | - | - | - | - | 5.13 | 0.86 | 0.713 | 0.2138 | 0.1974 | 1.9842 | / |
| 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| DA003 |  | 二氧化硫 | - | - | - | - | 33.51 | 4.636 | 1 | 1.521 | 3.7 | 10.857 | / |
| 氮氧化物 | - | - | - | - | 47.87 | 13.38 | 2.4 | 3.767 | 8.64 | 28.187 | / |
| 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| 烟尘 | - | - | - | - | 4.79 | 0.2236 | 0.0281 | 0.07848 | 0.1255 | 0.45568 | / |
| 其他合计 | 粉尘 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 非甲烷碳氢化合物（非甲烷总烃） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 全厂合计 | NOx | - | - | - | - | 126.1 | 30.438 | 14.832 | 18.088 | 23.58 | 86.938 | / |
| SO2 | - | - | - | - | 88.27 | 10.6784 | 4.298 | 5.284 | 8.329 | 28.5894 | / |
| VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 颗粒物 | - | - | - | - | 12.61 | 1.3331 | 0.7411 | 0.29228 | 0.3678 | 2.73428 | / |

表6-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）结论

各排放口严格执行超低排放要求，排放量在规定排放量范围内

## 七、信息公开情况

### (一)信息公开情况报表

表7-1 信息公开情况报表

| 序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公开方式 | 1.国家排污许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式 | 国家排污许可信息系统 | 是 |  |
| 时间节点 | 及时公开，及时更新 | 及时公开，及时更新 | 是 |  |
| 公开内容 | 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。 | 严格按照排污许可证要求内容，进行公开 | 是 |  |

### (二)小结

按照要求进行信息公开

## 八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

我厂根据要求设置了脱硫、脱销、除尘等岗位，2017年9月完成超低排放改造。制定电厂十三五环保规划、污染治理设施运行操作规程、应急预案安、重污染天气应急操作方案、环保设施管理制度。

## 九、其他排污许可证规定的内容执行情况

## 十、其他需要说明的情况