沂州科技有限公司

原水二级过滤净化项目

招标公告

项目业主：沂州科技有限公司

招标方：沂州科技有限公司

2020年4月22日

沂州集团位于山东临沂罗庄区，是中国企业500强，中国民营企业100强。是以水泥建材、煤化工、金融、电力、港口运营为一体的多元化大型企业集团。沂州科技有限公司是沂州集团2007年在江苏邳州投资兴建的大型煤化工项目，于2010年3月投产。为满足厂区用水水质要求，需对原水水质进行提升改造，现拟邀请符合该项目要求的专业承包公司前来投标。

1、拟招标时间及地点：2020年5月12日上午10:00、沂州科技有限公司第二会议室。

2、报名时间：2020年4月22日-2020年4月28日16点

3、资格预审时间：2020年4月22日-2020年4月29日

4、投标方的基本资格要求：

4.1具有独立承担民事责任的能力且企业财务状况和市场行为良好；

4.2具有独立法人资格并依法取得营业执照；

4.3营业执照（三证合一版）、开户许可证、建筑业企业资质证书（资质类别涵盖环保工程专业或建筑机电安装工程专业，等级不限）、安全生产许可证，以上资质文件需处在有效期内并在报名时提供。

4.4在参加其他业务活动中，没有违法记录。

4.5近三年类似业务未发生重大责任事故。

4.6具有良好的商业信誉，健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管或进入破产程序等。

4.7没有处于因违约等原因被沂州集团停用交易资格的状态。

4.8符合法律、法规规定的其他条件。

- 投标人资格确定：在资格预审合格的投标申请人过多时，经由招标人从中选择不少于3家的资格预审合格投标申请人参与最后竞标。

- 招标文件的领取：投标人资格审核合格后，招标方通过邮箱发送招标文件。

- 工程概况及各技术要求详见招标技术要求。

- 招标主要联系人：

商务联系人：姚子宝15162025731

技术负责人：工艺    曹林杰   17712163106

沂州科技有限公司

2020年4月22日

沂州科技有限公司

原水二级过滤净化项目

招标技术要求

沂州科技有限公司

二〇二〇年四月

# 目     录

第一章  工程概况	1

1.1 项目概述	2

1.2 处理水量	2

1.3 进出水水质	2

第二章  过滤净化处理工艺	4

2.1 设计原则	5

2.2 处理工艺流程	5

第三章   工艺和设备设计要求	5

第四章   电气设计要求	8

第五章   仪表设计要求	12

# 第一章   工程概况

## 1.1 项目概述

沂州科技有限公司余热锅炉软化水处理站需水量约为12000m3/d，现阶段该水站取水为地下水，地下水具有浊度低、水温相对恒定的优点，现软化水处理主体工艺为：机械过滤+RO+混床，厂区用水全部改为地表河水后，现在的软化水处理工艺将无法满足产水要求，主要因为河水浊度较高，悬浮物、胶体物质较多，藻类等细菌也较多，现在的净水站出水浊度约为5NTU，该水直接进入现在的软化水处理系统将导致系统反渗透膜堵塞严重，另外，冬季河水温度较低，约为1℃，也严重影响反渗透膜产水。根据以上问题结合现场设计过滤净化处理流程和工艺方案，写出安装施工方案；

## 1.2 处理水量

招标方要求：反渗透预处理站处理水量为12000m3/d，小时进水处理水量500m3/h。

## 1.3 进出水水质

反渗透预处理水站进水为现在厂区净水站的产水，产水的分析化验结果如下表1-1 实测净水站出水水质表。

表1-1城河净水站出水水质表

| 项目 | PH | 浊度 | 钙 | 铁 | SS | COD | 石油类 | 二氧化硅 | 粪大肠杆菌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | - | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L |  |
| 水质 | 6-9 | ＜3 | ＜120 | ＜0.3 | 100 | 20 | 0.06 | 8 | 20 |  |

根据现有净水站出水水质及一般除盐水反渗透工段进水要求，提出以下反渗透预处理水站进、出水水质要求，见表1-2反渗透预处理水站进出水水质限值表。

表1-2 反渗透预处理水站进出水水质限值表

| 项目 | PH | SS | 浊度 | 粪大肠杆菌 | 温度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | - | mg/L | NTU | MPN/L | ℃ |  |
| 进水水质 | 6-9 | ≤100 | ≤3 | ≤20 | ≥1 |  |
| 出水水质 | 6-9 | ≤5 | ≤1 | ≤5 | 15-30 |  |

1.4现工艺流程

1.5现有设备

1、机械过滤器有7台

2、反渗透60m³/h有四套、反渗透100m³/h有一套，共五套反渗透

# 第二章   原水二级过滤净水处理工艺

## 2.1设计原则

2.1.1执行国家政策，符合国家有关法律、法规、标准、规范以及地方法规，充分体现中标方对该项目的具体要求和充分利用现有场地对项目的具体要求。

2.1.2设计系统本着操作方便，结构合理自动化性程度高，节约能源。

2.1.3 在噪声控制方面，首先采用低噪音设备，其次采取隔音、消声等设施以达到标准要求。

2.1.4充分利用现有场地及原有设施，优化平面布置，力求布置简洁美观，既与厂区发展相协调，又能最大程度地发挥工程效益。

2.1.5合本工程实际情况，采用适合我国国情的自动化仪表、设备，提高自动化管理水平和供电安全程度。

2.1.6处理设施在运行上有较大的灵活性和可调节性，以适应水质水量的变化；

## 2.2 处理工艺流程

## 2.2.1反渗透预处理水站处理基本工艺流程图

活性炭过滤器

换热器（改造废旧利用）

泵     超滤水箱       超滤      叠片式自清洗过滤器

（用生化调节槽改造）

增加除二氧化碳器                     增加除盐水箱（用生化调节槽改造）泵

原水→原水箱→原水泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→换热器→自清洗过滤器→超滤装置→超滤水箱→反渗透增压给水泵→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→除二氧化碳器→中间水箱→中间水泵→混合离子交换器（混床）→除盐水箱→ 除盐水泵→用水点

## 2.2.2 工艺原理及流程说明

①反渗透预处理水站进水取自厂区（一级）城河净水站储水池，原水经水泵提升至反渗透车间机械过滤器过滤，机械过滤器为原有设备，经过滤后去除原水中的悬浮物、藻类、胶体等物质。

②机械过滤器出水直接进入活性炭过滤器，活性炭过滤器为新增处理设备，该设备对有机物具有一定的吸附作用。

③活性炭出水进入中间水池，停留时间≥2h，配套二级提升水泵（即超滤提升水泵），将处理后的清水提升至超滤系统。

④清水在进入超滤膜组件前还要一次经过换热器、保安过滤器等，换热器主要用于冬季水温较低时对清水加热，使膜进水水温维持在15-30℃之间，水温较高时一般不用；保安过滤器为自清洗过滤器，防止大颗粒污染物进入UF超滤膜系统，保护膜组件。

⑤超滤膜产水即达到反渗透进水水质要求，产水进入原反渗透进水箱。

⑥超滤膜反洗水和活性炭反洗水进入原机械过滤器反洗水池，同机械过滤器反洗水一同处理。

⑦反渗透出水增加除二氧化碳器

- 工艺和设备设计要求

- 流程设计按照HG20519-2009版化工

- 管道材质要求304

- 超滤设计开二备用一，设备框架材质选用304，提供超滤膜选型、规格、面积、设计计算书、厂家；超滤膜指定品牌：天津膜天、杭州水艺膜、山东招金，立式膜

- 电仪由招标方指定品牌、电缆品牌

- 罐体和水池材质选用304，底层8cm、壁6cm，加强筋用304，提供设计规格、面积、重量，停留时间

- 提供活性炭（椰壳）标准参数

- 泵选型（包括加药泵）变频

- 原机械过滤器怎么才能满足改后条件

- 板式换热器改为招标方提供的旧换热器（列管式），温度控制20---25度；

- 机械过滤器＋活性炭过滤器出水标准浊度＜1，超滤进水标准余氯＜0.1，出水标准浊度≤0.2、SDI≤3、PH 7--8

- 提供设备规格技术参数

- 供货范围及设备、材料清单

- 提供建筑参数

- 公用工程条件及消耗

- 用电负荷一览表

- 仪表控制要求PLC300系列最新版

- 提供化学药品清单和用量

- 设备性能及质量保证

- 防腐保温要求和标准

- 仪表分析仪器采用采用哈希、流量计采用、温度计、仪表柜选用、仪表箱选用、仪表线选用、液位计选用

- 加药泵选用品牌格兰富计量泵、泵采用上海凯泉、电缆选用远东或宝胜、开关选用西门子或欧姆龙、照明灯采用华荣LED、电机选用佳木斯或南阳、电机轴承选用SKF、电气柜选型

- 阀门选用由中标方指定品牌（国内前三名）

- 设计电缆走桥架

- 在工艺路线和安装过程中出现的考虑不周全的全部是中标方负责，自行完善；

- 施工管理和工程材料交接和验收按照《沂州科技工程项目建设管理制度》执行

除盐水预处理改造系统主要由多介质过滤器（利旧改造）、活性碳过滤器（新增）、叠片式自清洗过滤器（新增）、超滤装置（新增）、换热器（利旧）以及监测控制系统等所组成，包括系统预处理改造所有工艺内部设备（不含原水箱及超滤产水箱）、与系统内部设备相关联的工艺管道、阀门、电气、自控、仪表、电缆（走桥架）、桥架和必需的附件等设计、供货、安装，以及系统调试和技术服务均由中标方负责。除盐水预处理改造新增操作间、设备基础、预埋件、防雷接地等均由招标方按照中标方提供的设计和条件进行建设。

第四章电气要求

一、安全、防护

1.3KW及以上电机保护，选用电动机多功能保护器；3KW以下电动机选用热继电保护器。

2.380V配电系统采用TN－S接地形式，即三相五线制。

3.250KW以上电机采用10KV供电，电缆终端采用热缩终端。

4.所有电气设备不带电的金属外壳、（电动机、配电箱、柜外壳、保护导线钢管、桥架等），均与PE线相联。

5.配电柜、电缆沟、检修控制箱孔洞进行防火封堵。

6.电缆、盘柜标识清晰、规范，控制柜张贴电控原理图。

7.防爆区电气设备器件按ⅡCT6防爆等级配置。

8. 现场操作箱、照明箱、检修箱用304不锈钢材料，防护等级IP65以上.

9.进线柜带电能计量功能，浪涌保护功能。

## 二、 配电线路

1.沿电缆桥架，个别地方亦可穿管敷设；

2.电缆穿线管采用热镀锌钢管；

3.桥架及附件选用不锈钢材料，内部敷设不锈钢扁钢接地。

4.所有电缆均采用铜导体，动力电缆选用VV电缆，控制电缆选用KVV电缆,控制电缆选用屏蔽电缆；电缆均选用阻燃型，选用远东或宝胜品牌。

## 三、 检修、照明电源

1.需在动力设备及电气设备较集中的地方均设检修用电源(总开关100A，两路63A,4路32A)。

2.设备较集中的地方设照明灯，照明灯室内室外分开控制。

## 四、电器器件、控制

1.高低压电动机均选用上海电机或佳木斯品牌新型节能电机，能效标准二级以上；低压保护器选用丹东华通或江苏斯菲尔品牌，汉字显示。防爆电机选佳木斯或南阳防爆品牌。

2、高压电机为10KV供电，电动机轴承均选用SKF品牌。

3.隔离、开关、断路器、接触器等电器元件选用ABB或施耐德品牌，中间继电器指示灯选用欧姆龙品牌。

4.变频器选用ABB或西门子品牌。软启动器选用上海雷诺尔品牌。

5.现场控制箱需设三位转换开关（现场、检修、中控）。电机能中控启停，中控有运行状态、电流信号，变频器能稳压控制，中控调节等功能。现场操作柱选用华荣工程塑料防爆操作柱，30KW以上电机配电流表。

6.低压配低电柜内有30%的控制回路和开关余量备用。

7.电机、现场控制检修箱电缆进行连接，接头采用防爆挠性连接管。

8.多功能表，电流表采用江苏斯菲尔或丹东华通品牌。

9.配电柜具有安全五防功能，符合最新安全要求。

10.配电柜、电气元件提供合格证、3C证。

11.PLC、显示屏选用西门子品牌。

12、化工区所有室外电气设备均为防爆、防腐功能。

13.照明灯选用华荣或海洋王品牌LED灯。

14.GGD柜单侧配电气元件，MNS柜配送电.运行指示灯。

## 五、防雷与接地

1.浪涌保护器选用邳州防雷办备案产品。

2.接地：根据有关规程、规范、所有需要保护接地的电气设备均可靠接入相应的接地系统。

3.凡电气设备正常不带电金属外壳及工艺需要防静电的设备外壳均需明显接地。而且电气接地网与仪表接地网严格分开，单独接地。

第五章  仪表选型要求

温度仪表：川仪、天康品牌三线制;

压力变送器：川仪、罗斯蒙特品牌智能HART、带显示;

自控开关阀门：上海罗普、盖米品牌;

自控调节阀门：吴忠仪表、无锡工装，西门子定位带反馈

流量仪表：科隆、横河；

分析仪表：哈希、E+H；

现场液位计：上海星申、承德克罗尼：

远传液位计：E+H,VEGA

控制线缆：屏蔽对绞，1.5mm2

控制系统：西门子PLC315-2PN/DP,电器元件ABB、施耐德、欧姆龙、西门子品牌继电器、断路器，室外机柜、桥架不锈钢材质

控制电脑：2台研华、研祥工控机，配置不低于酷睿I5-2400处理器、8GB内存、1TB硬盘

有技术问题的联系电话：

工艺     曹林杰   17712163106

仪表     于自飞   18121792826

电气     黄伟     18121792820

设备     马贝贝   13303473219

土建     廖文博   19952172677

# Text boxes

本章内容提要：

- 项目概述

- 处理水量

- 进出水水质

本章内容提要：

- 设计原则

- 处理基本工艺流程

- 工艺说明

水箱

机械过滤器

泵

提升泵

反渗透五套50m³/h

混床